ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РЕЗУЛЬТАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ (ПРОГНОЗИРУЕМОЕ ПЕРСПЕКТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ЭНЕРГОИСТОЧНИКОВ)

2013

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
СОСТАВ ДОКУМЕНТОВ

Наименование документа
	
Схема теплоснабжения МО «Город Архангельск» до 2028 года (проект)
	
Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения
	
Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения
	
Приложение 1. Энергоисточники города
	
Приложение 2. Тепловые сети города
	
Приложение 3. Тепловые нагрузки потребителей города
	
Приложение 4. Данные для анализа фактического теплопотребления. Температурные графики
	
Приложение 5. Повреждаемость трубопроводов. Исходные данные
	
Приложение 6. Оценка надежности теплоснабжения
	
Приложение 7. Графическая часть
	
Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения
	
Приложение 1. Графическая часть
	
Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения города
	
Приложение 1. Инструкция пользователя (ГИС Зулу Сервер)
	
Приложение 2. Инструкция пользователя (Зулу Термо)
	
Приложение 3. Руководство пользователя ГИС «Zulu 7.0» (Зулу 7.0)»)
	
Приложение 4. Характеристика участков тепловых сетей
	
Приложение 5. Результаты гидравлических расчетов по состоянию базового периода разработки схемы теплоснабжения
	
Приложение 6. Графическая часть
	
Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии

и тепловой нагрузки
	
Приложение 1. Результаты гидравлических расчетов (прогнозируемое перспективное состояние в существующих зонах действия энергоисточников)
	
Глава 5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок
	
Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
	
Приложение 1. Графическая часть

2 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Наименование документа
	
Глава 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них
	
Приложение 1. Результаты гидравлических расчетов (прогнозируемое

перспективное состояние систем теплоснабжения с учетом реализации мероприятий схемы теплоснабжения)
	
Приложение 2. Графическая часть
	
Глава 8. Перспективные топливные балансы
	
Глава 9. Оценка надежности теплоснабжения
	
Глава 10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
	
Глава 11. Обоснование предложений по определению единых теплоснабжающих организаций
	
Приложение 1. Графическая часть
	
Глава 12. Реестр проектов схемы теплоснабжения

3 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Содержание

Перечень таблиц.....................................................................................................15

Перечень рисунков..................................................................................................23

1	Прогнозируемое состояние тепловых сетей на конец первого периода действия схемы теплоснабжения(2017 год)...................................................................................................33

1.1	Результаты гидравлических расчетов на конец первого периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения Архангельской ТЭЦ.............................33
1.1.1 Магистральный теплопровод Архангельской ТЭЦ (расчетный путь №1)	33 1.1.2 Магистральный теплопровод Архангельской ТЭЦ (расчетный путь №2)	37 1.1.3 Магистральный теплопровод Архангельской ТЭЦ (расчетный путь №3)	43 1.1.4 Магистральный теплопровод Архангельской ТЭЦ (расчетный путь №4)	48

1.2	Результаты гидравлических расчетов на конец первого периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения Цигломенской ТЭС............................52
1.2.1 Теплопровод от Цигломенской ТЭС до кирпичного завода                     52 1.2.2 Теплопровод от Цигломенской ТЭС до Лочехина, д.13                           56

1.3	Результаты гидравлических расчетов на конец первого периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной Кегостровская, д. 53, корп.160

1.4	Результаты гидравлических расчетов на конец первого периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной пос. Зеленец, ул. Зеленец 57 64

1.5	Результаты гидравлических расчетов на конец первого периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной СПК «Левый берег»...........68

1.6       Результаты гидравлических расчетов на конец первого периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной №8 (ул. Дрейера, д.13, корп.2)
71

1.7	Результаты гидравлических расчетов на конец первого периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной №10 (пр. Северный, д.24/1)74

1.8	Результаты гидравлических расчетов на конец первого периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной ОАО «РЭУ «Архангельский» 77

1.9	Результаты гидравлических расчетов на конец первого периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной по адресу ул.Дрейера, д.1, к.4, стр.2	80

4 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
1.10	Результаты гидравлических расчетов на конец первого периода действия

схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной ОАО «ЛДК 4».....................83

1.11	Результаты гидравлических расчетов на конец первого периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной портаБакарица ..................87

1.12	Результаты гидравлических расчетов на конец первого периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной по адресу Аллейная, 20, стр.291

1.13     Результаты гидравлических расчетов на конец первого периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной по адресу Лермонтова, 2 стр.2
94

1.14	Результаты гидравлических расчетов на конец первого периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной Комбинат «Силбет»...........98

1.15	Результаты гидравлических расчетов на конец первого периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной РЭБ флота.......................101
1.15.1 Теплопровод от котельной до Сив. Дивизии, 1                                         101 1.15.2 Теплопровод от котельной до очистных сооружений                               104

1.16	Результаты гидравлических расчетов на конец первого периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной №2 (ул. Пограничная, 18)108

1.17     Результаты гидравлических расчетов на конец первого периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной №5 (ул. Речников. 32 корп.1 стр.1)
112

1.18	Результаты гидравлических расчетов на конец первого периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной п.Зеленый бор.................115

1.19	Результаты гидравлических расчетов на конец первого периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной ст. Исакогорка..................118
1.19.1 Теплопровод от котельной до Привокзальная, 19                                    118 1.19.2 Теплопровод от котельной до Локомотивная,1                                         121

1.20     Результаты гидравлических расчетов на конец первого периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной по адресу Лахтинское шоссе, 135
124

1.21	Результаты гидравлических расчетов на конец первого периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной по адресу Лахтинское шоссе, 20 стр.1	127
1.21.1 Теплопровод от котельной до Лахтинское шоссе, 135	127

5 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
1.21.2 Теплопровод от котельной до Лахтинское шоссе, 23	130

1.22	Результаты гидравлических расчетов на конец первого периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной по адресу Таежная 19, стр.1133

1.23     Результаты гидравлических расчетов на конец первого периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной по адресу Центральная 2, стр.1
137

1.24	Результаты гидравлических расчетов на конец первого периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной о. Хабарка........................140
1.24.1 Теплопровод от котельной до Декабристов,15                                         140 1.24.2 Теплопровод от котельной до Приморская,16                                          144

1.25	Результаты гидравлических расчетов на конец первого периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной по адресу о.Бревенник, ул. Моряка, 10,к.3,стр.1..........................................................................................................147

1.26	Результаты гидравлических расчетов на конец первого периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной по адресу о.Бревенник, ул. Луганская, 14, стр.1..........................................................................................................150

1.27	Результаты гидравлических расчетов на конец первого периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной ООО «Архибиоэнерго»....155

1.28	Результаты гидравлических расчетов на конец первого периода действия

схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной 14 л/з (ул. Маслова, 17 стр.1) 159 1.28.1 Теплопровод от котельной до Петрова,9	159 1.28.2 Теплопровод от котельной до Маслова,23 к.1	163

1.29	Результаты гидравлических расчетов на конец первого периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной БТО Тралфлота...............167

1.30	Результаты гидравлических расчетов на конец первого периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной по адресу ул. Корабельная 19, стр.1	170

1.31     Результаты гидравлических расчетов на конец первого периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной по адресу Гидролизная, 12 стр.1
173

1.31.1 Теплопровод от котельной до Юности,2                                                    173 1.31.2 Теплопровод от котельной до Менделеева,19                                         177

6 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
1.32	Результаты гидравлических расчетов на конец первого периода действия

схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной по адресу ул. Победы 6, стр.1 180

1.33     Результаты гидравлических расчетов на конец первого периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной по адресу ул. Постышева, д. 26
183

1.34     Результаты гидравлических расчетов на конец первого периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной ОАО «Архангельский ЛДК №3»
187

1.34.1 Теплопровод от котельной до Новова,17                                                  187 1.34.2 Теплопровод от котельной до ТСЖ «Зеленый квартал»                         191

1.35	Результаты гидравлических расчетов на конец первого периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной по адресу Капитана Храмцова, 10, корп.1	195
1.35.1 Теплопровод от котельной до Капитана Храмцова,5а                             195 1.35.2 Теплопровод от котельной до Комарова, 14                                             198

1.36	Результаты гидравлических расчетов на конец первого периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной по адресу ул. Лодемская 56201

2	Прогнозируемое состояние тепловых сетей на конец второго периода действия схемы теплоснабжения(2022 год).................................................................................................205

2.1	Результаты гидравлических расчетов на конец второго периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения Архангельской ТЭЦ...........................205

2.1.1 Магистральный 205
2.1.2 Магистральный 210
2.1.3 Магистральный 216
2.1.4 Магистральный

221

теплопровод

теплопровод

теплопровод

теплопровод

Архангельской ТЭЦ

Архангельской ТЭЦ

Архангельской ТЭЦ

Архангельской ТЭЦ

(расчетный

(расчетный

(расчетный

(расчетный

путь №1)

путь №2)

путь №3)

путь №4)

2.2	Результаты гидравлических расчетов на конец второго периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения Цигломенской ТЭС............................225
2.2.1 Теплопровод от Цигломенской ТЭС до кирпичного завода                     225 2.2.2 Теплопровод от Цигломенской ТЭС до Лочехина, д.13                           229

2.3	Результаты гидравлических расчетов на конец второго периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной Кегостровская, д. 53, корп.1233

7 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
2.4	Результаты гидравлических расчетов на конец второго периода действия

схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной пос. Зеленец, ул. Зеленец 57 237

2.5	Результаты гидравлических расчетов на конец второго периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной СПК «Левый берег».........241

2.6       Результаты гидравлических расчетов на конец второго периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной №8 (ул. Дрейера, д.13, корп.2)
244

2.7	Результаты гидравлических расчетов на конец второго периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной №10 (пр. Северный, д.24/1) 247

2.8	Результаты гидравлических расчетов на конец второго периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной ОАО «РЭУ «Архангельский» 250

2.9	Результаты гидравлических расчетов на конец второго периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной по адресу ул.Дрейера, д.1, к.4, стр.2	253

2.10	Результаты гидравлических расчетов на конец второго периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной ОАО «ЛДК 4»...................256

2.11	Результаты гидравлических расчетов на конец второго периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной портаБакарица ................260

2.12	Результаты гидравлических расчетов на конец второго периода действия

схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной по адресу Аллейная, 20, стр.2264

2.13     Результаты гидравлических расчетов на конец второго периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной по адресу Лермонтова, 2 стр.2
267

2.14	Результаты гидравлических расчетов на конец второго периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной Комбинат «Силбет».........271

2.15	Результаты гидравлических расчетов на конец второго периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной РЭБ флота.......................274
2.15.1 Теплопровод от котельной до Сив. Дивизии, 1                                         274 2.15.2 Теплопровод от котельной до очистных сооружений                               277

2.16	Результаты гидравлических расчетов на конец второго периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной №2 (ул. Пограничная, 18)280

8 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
2.17	Результаты гидравлических расчетов на конец второго периода действия

схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной №5 (ул. Речников. 32 корп.1 стр.1) 283

2.18	Результаты гидравлических расчетов на конец второго периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной п.Зеленый бор.................286

2.19	Результаты гидравлических расчетов на конец второго периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной ст. Исакогорка..................289
2.19.1 Теплопровод от котельной до Привокзальная, 19                                    289 2.19.2 Теплопровод от котельной до Локомотивная,1                                         293

2.20     Результаты гидравлических расчетов на конец второго периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной по адресу Лахтинское шоссе, 135
296

2.21	Результаты гидравлических расчетов на конец второго периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной по адресу Лахтинское шоссе, 20 стр.1	299
2.21.1 Теплопровод от котельной до Лахтинское шоссе, 135                             299 2.21.2 Теплопровод от котельной до Лахтинское шоссе, 23                               302

2.22	Результаты гидравлических расчетов на конец второго периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной по адресу Таежная 19, стр.1305

2.23     Результаты гидравлических расчетов на конец второго периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной по адресу Центральная 2, стр.1
308

2.24	Результаты гидравлических расчетов на конец второго периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной о.Хабарка.........................311
2.24.1 Теплопровод от котельной до Декабристов,15                                         311 2.24.2 Теплопровод от котельной до Приморская,16                                          315

2.25	Результаты гидравлических расчетов на конец второго периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной по адресу о.Бревенник, ул. Моряка, 10,к.3,стр.1..........................................................................................................318

2.26	Результаты гидравлических расчетов на конец второго периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной по адресу о.Бревенник, ул. Луганская, 14, стр.1..........................................................................................................321

2.27	Результаты гидравлических расчетов на конец второго периода действия

схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной ООО «Архибиоэнерго»....325

9 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
2.28	Результаты гидравлических расчетов на конец второго периода действия

схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной 14 л/з (ул. Маслова, 17 стр.1) 329 2.28.1 Теплопровод от котельной до Петрова,9	329 2.28.2 Теплопровод от котельной до Маслова,23 к.1	333

2.29	Результаты гидравлических расчетов на конец второго периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной БТО Тралфлота...............337

2.30	Результаты гидравлических расчетов на конец второго периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной по адресу ул. Корабельная 19, стр.1	340

2.31     Результаты гидравлических расчетов на конец второго периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной по адресу Гидролизная, 12 стр.1
343

2.31.1 Теплопровод от котельной до Юности,2                                                    343 2.31.2 Теплопровод от котельной до Менделеева,19                                         347

2.32	Результаты гидравлических расчетов на конец второго периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной по адресу ул. Победы 6, стр.1 350

2.33     Результаты гидравлических расчетов на конец второго периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной по адресу ул. Постышева, д. 26
353

2.34     Результаты гидравлических расчетов на конец второго периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной ОАО «Архангельский ЛДК №3»
357

2.34.1 Теплопровод от котельной до Новова,17                                                  357 2.34.2 Теплопровод от котельной до ТСЖ «Зеленый квартал»                         361

2.35	Результаты гидравлических расчетов на конец второго периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной по адресу Капитана Храмцова, 10, корп.1	365
2.35.1 Теплопровод от котельной до Капитана Храмцова,5а                             365 2.35.2 Теплопровод от котельной до Комарова, 14                                             368

2.36	Результаты гидравлических расчетов на конец второго периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной по адресу ул. Лодемская 56 371

3	Прогнозируемое состояние тепловых сетей на конец третьего периода действия схемы теплоснабжения(2027 год).................................................................................................375

10 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
3.1	Результаты гидравлических расчетов на конец третьего периода действия

схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения Архангельской ТЭЦ...........................375

3.1.1 Магистральный 375
3.1.2 Магистральный 379
3.1.3 Магистральный 385
3.1.4 Магистральный

390

теплопровод

теплопровод

теплопровод

теплопровод

Архангельской ТЭЦ

Архангельской ТЭЦ

Архангельской ТЭЦ

Архангельской ТЭЦ

(расчетный

(расчетный

(расчетный

(расчетный

путь №1)

путь №2)

путь №3)

путь №4)

3.2	Результаты гидравлических расчетов на конец третьего периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения Цигломенской ТЭС............................394
3.2.1 Теплопровод от Цигломенской ТЭС до кирпичного завода                     394 3.2.2 Теплопровод от Цигломенской ТЭС до Лочехина, д.13                           398

3.3	Результаты гидравлических расчетов на конец третьего периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной Кегостровская, д. 53, корп.1 402

3.4	Результаты гидравлических расчетов на конец третьего периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной пос. Зеленец, ул. Зеленец 57 406

3.5	Результаты гидравлических расчетов на конец третьего периода действия

схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной СПК «Левый берег».........410

3.6       Результаты гидравлических расчетов на конец третьего периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной №8 (ул. Дрейера, д.13, корп.2)
413

3.7	Результаты гидравлических расчетов на конец третьего периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной №10 (пр. Северный, д.24/1)416

3.8	Результаты гидравлических расчетов на конец третьего периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной ОАО «РЭУ «Архангельский» 419

3.9	Результаты гидравлических расчетов на конец третьего периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной по адресу ул.Дрейера, д.1, к.4, стр.2	422

3.10	Результаты гидравлических расчетов на конец третьего периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной ОАО «ЛДК 4»...................425

3.11	Результаты гидравлических расчетов на конец третьего периода действия

схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной портаБакарица ................429

11 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
3.12	Результаты гидравлических расчетов на конец третьего периода действия

схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной по адресу Аллейная, 20, стр.2433

3.13     Результаты гидравлических расчетов на конец третьего периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной по адресу Лермонтова, 2 стр.2
436

3.14	Результаты гидравлических расчетов на конец третьего периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной Комбинат «Силбет».........440

3.15	Результаты гидравлических расчетов на конец третьего периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной РЭБ флота.......................443
3.15.1 Теплопровод от котельной до Сив. Дивизии, 1                                         443 3.15.2 Теплопровод от котельной до очистных сооружений                               446

3.16	Результаты гидравлических расчетов на конец третьего периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной №2 (ул. Пограничная, 18)449

3.17     Результаты гидравлических расчетов на конец третьего периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной №5 (ул. Речников. 32 корп.1 стр.1)
452

3.18	Результаты гидравлических расчетов на конец третьего периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной п.Зеленый бор.................455

3.19	Результаты гидравлических расчетов на конец третьего периода действия

схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной ст. Исакогорка..................458 3.19.1 Теплопровод от котельной до Привокзальная, 19	458 3.19.2 Теплопровод от котельной до Локомотивная,1	462

3.20     Результаты гидравлических расчетов на конец третьего периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной по адресу Лахтинское шоссе, 135
465

3.21	Результаты гидравлических расчетов на конец третьего периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной по адресу Лахтинское шоссе, 20 стр.1	468
3.21.1 Теплопровод от котельной до Лахтинское шоссе, 135                             468 3.21.2 Теплопровод от котельной до Лахтинское шоссе, 23                               471

3.22	Результаты гидравлических расчетов на конец третьего периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной по адресу Таежная 19, стр.1474

12 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
3.23	Результаты гидравлических расчетов на конец третьего периода действия

схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной по адресу Центральная 2, стр.1 477

3.24	Результаты гидравлических расчетов на конец третьего периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной о.Хабарка.........................480
3.24.1 Теплопровод от котельной до Декабристов,15                                         480 3.24.2 Теплопровод от котельной до Приморская,16                                          484

3.25	Результаты гидравлических расчетов на конец третьего периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной по адресу о.Бревенник, ул. Моряка, 10,к.3,стр.1..........................................................................................................487

3.26	Результаты гидравлических расчетов на конец третьего периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной по адресу о.Бревенник, ул. Луганская, 14, стр.1..........................................................................................................490

3.27	Результаты гидравлических расчетов на конец третьего периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной ООО «Архибиоэнерго»....494

3.28	Результаты гидравлических расчетов на конец третьего периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной 14 л/з (ул. Маслова, 17 стр.1) 498
3.28.1 Теплопровод от котельной до Петрова,9                                                  498 3.28.2 Теплопровод от котельной до Маслова,23 к.1                                          502

3.29	Результаты гидравлических расчетов на конец третьего периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной БТО Тралфлота...............506

3.30	Результаты гидравлических расчетов на конец третьего периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной по адресу ул. Корабельная 19, стр.1	509

3.31     Результаты гидравлических расчетов на конец третьего периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной по адресу Гидролизная, 12 стр.1
512

3.31.1 Теплопровод от котельной до Юности,2                                                    512 3.31.2 Теплопровод от котельной до Менделеева,19                                         516

3.32	Результаты гидравлических расчетов на конец третьего периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной по адресу ул. Победы 6, стр.1 519

3.33     Результаты гидравлических расчетов на конец третьего периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной по адресу ул. Постышева, д. 26
522

13 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
3.34	Результаты гидравлических расчетов на конец третьего периода действия

схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной ОАО «Архангельский ЛДК №3» 526
3.34.1 Теплопровод от котельной до Новова,17                                                  526 3.34.2 Теплопровод от котельной до ТСЖ «Зеленый квартал»                         530

3.35	Результаты гидравлических расчетов на конец третьего периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной по адресу Капитана Храмцова, 10, корп.1	534
3.35.1 Теплопровод от котельной до Капитана Храмцова,5а                             534 3.35.2 Теплопровод от котельной до Комарова, 14                                             537

3.36	Результаты гидравлических расчетов на конец третьего периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной по адресу ул. Лодемская 56540

14 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Перечень таблиц

Таблица 1.1– Расчетные пути для гидравлического расчета тепловых сетей.......33 Таблица 1.2 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации...............................................................35 Таблица 1.3 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации...............................................................38 Таблица 1.4 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации...............................................................44 Таблица 1.5 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации...............................................................49 Таблица 1.6 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации...............................................................53 Таблица 1.7 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации...............................................................57 Таблица 1.8 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации...............................................................61 Таблица 1.9 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации...............................................................65 Таблица 1.10 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации...............................................................69 Таблица 1.11 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации...............................................................72 Таблица 1.12 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации...............................................................75 Таблица 1.13 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации...............................................................78 Таблица 1.14 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации...............................................................81 Таблица 1.15 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации...............................................................84 Таблица 1.16 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации...............................................................88 Таблица 1.17 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации...............................................................92
15 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Таблица 1.18 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры

теплоносителя в режиме его эксплуатации...............................................................95 Таблица 1.19 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации...............................................................99 Таблица 1.20 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................102 Таблица 1.21 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................106 Таблица 1.22 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................109 Таблица 1.23 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................113 Таблица 1.24 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................116 Таблица 1.25 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................119 Таблица 1.26 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................122 Таблица 1.27 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................125 Таблица 1.28 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................128 Таблица 1.29 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................131 Таблица 1.30 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................134 Таблица 1.31 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................138 Таблица 1.32 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................141 Таблица 1.33 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................145 Таблица 1.34 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................148
16 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Таблица 1.35 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры

теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................151 Таблица 1.36 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................156 Таблица 1.37 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................160 Таблица 1.38 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................164 Таблица 1.39 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................168 Таблица 1.40 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................171 Таблица 1.41 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................174 Таблица 1.42 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................178 Таблица 1.43 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................181 Таблица 1.44 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................184 Таблица 1.45 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................188 Таблица 1.46 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................192 Таблица 1.47 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................196 Таблица 1.48 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................199 Таблица 1.49 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................202 Таблица 2.1– Расчетные пути для гидравлического расчета тепловых сетей.....205 Таблица 2.2 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................207

17 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Таблица 2.3 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры

теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................211 Таблица 2.4 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................217 Таблица 2.5 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................222 Таблица 2.6 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................226 Таблица 2.7 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................230 Таблица 2.8 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................234 Таблица 2.9 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................238 Таблица 2.10 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................242 Таблица 2.11 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................245 Таблица 2.12 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................248 Таблица 2.13 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................251 Таблица 2.14 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................254 Таблица 2.15 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................257 Таблица 2.16 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................261 Таблица 2.17 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................265 Таблица 2.18 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................268 Таблица 2.19 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................272
18 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Таблица 2.20 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры

теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................275 Таблица 2.21 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................278 Таблица 2.22 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................281 Таблица 2.23 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................284 Таблица 2.24 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................287 Таблица 2.25 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................290 Таблица 2.26 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................294 Таблица 2.27 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................297 Таблица 2.28 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................300 Таблица 2.29 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................303 Таблица 2.30 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................306 Таблица 2.31 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................309 Таблица 2.32 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................312 Таблица 2.33 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................316 Таблица 2.34 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................319 Таблица 2.35 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................322 Таблица 2.36 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................326
19 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Таблица 2.37 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры

теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................330 Таблица 2.38 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................334 Таблица 2.39 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................338 Таблица 2.40 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................341 Таблица 2.41 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................344 Таблица 2.42 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................348 Таблица 2.43 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................351 Таблица 2.44 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................354 Таблица 2.45 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................358 Таблица 2.46 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................362 Таблица 2.47 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................366 Таблица 2.48 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................369 Таблица 2.49 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................372 Таблица 3.1– Расчетные пути для гидравлического расчета тепловых сетей.....375 Таблица 3.2 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................377 Таблица 3.3 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................380 Таблица 3.4 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................386

20 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Таблица 3.5 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры

теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................391 Таблица 3.6 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................395 Таблица 3.7 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................399 Таблица 3.8 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................403 Таблица 3.9 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................407 Таблица 3.10 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................411 Таблица 3.11 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................414 Таблица 3.12 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................417 Таблица 3.13 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................420 Таблица 3.14 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................423 Таблица 3.15 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................426 Таблица 3.16 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................430 Таблица 3.17 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................434 Таблица 3.18 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................437 Таблица 3.19 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................441 Таблица 3.20 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................444 Таблица 3.21 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................447
21 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Таблица 3.22 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры

теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................450 Таблица 3.23 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................453 Таблица 3.24 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................456 Таблица 3.25 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................459 Таблица 3.26 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................463 Таблица 3.27 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................466 Таблица 3.28 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................469 Таблица 3.29 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................472 Таблица 3.30 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................475 Таблица 3.31 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................478 Таблица 3.32 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................481 Таблица 3.33 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................485 Таблица 3.34 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................488 Таблица 3.35 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................491 Таблица 3.36 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................495 Таблица 3.37 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................499 Таблица 3.38 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................503
22 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Таблица 3.39 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры

теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................507 Таблица 3.40 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................510 Таблица 3.41 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................513 Таблица 3.42 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................517 Таблица 3.43 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................520 Таблица 3.44 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................523 Таблица 3.45 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................527 Таблица 3.46 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................531
Таблица 3.47 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................535 Таблица 3.48 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................538 Таблица 3.49 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.............................................................541

Перечень рисунков

Рисунок 1.1-Расчетный путь теплоносителя №1 от Архангельской ТЭЦ................34 Рисунок 1.2 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода36 Рисунок 1.3-Расчетный путь теплоносителя №2 от Архангельской ТЭЦ................37 Рисунок 1.4 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода42 Рисунок 1.5-Расчетный путь теплоносителя №3 от Архангельской ТЭЦ................43 Рисунок 1.6 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода47 Рисунок 1.7 -Расчетный путь теплоносителя №4 от Архангельской ТЭЦ...............48 Рисунок 1.8 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода51 Рисунок 1.9 -Расчетный путь теплоносителя от Цигломенской ТЭС до кирпичного завода...........................................................................................................................52 Рисунок 1.10 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода55

23 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Рисунок 1.11 -Расчетный путь теплоносителя от Цигломенской ТЭС до Лочехина,

д.13 ...............................................................................................................................56 Рисунок 1.12 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода59 Рисунок 1.13 -Расчетный путь теплоносителя котельной до КЛДК 23, УУ1............60 Рисунок 1.14 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода63 Рисунок 1.15 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Зеленец, 1 к.1...........64 Рисунок 1.16 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода67 Рисунок 1.17 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Сурповской, 20.........68 Рисунок 1.18 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода70 Рисунок 1.19 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Дрейера, 15 к.3.........71 Рисунок 1.20 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода73 Рисунок 1.21 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Северный, 12 ...........74 Рисунок 1.22 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода76 Рисунок 1.23 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Новый, 9...................77 Рисунок 1.24 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода79 Рисунок 1.25 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Дрейера, 2, к.1..........80 Рисунок 1.26 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода82 Рисунок 1.27 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Дежневцев 14, к.4....83 Рисунок 1.28 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода86 Рисунок 1.29 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Пластмассового завода
......................................................................................................................................87 Рисунок 1.30 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода90 Рисунок 1.31 -Расчетный путь теплоносителя котельной доАдм. Макарова, 15....91 Рисунок 1.32 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода93 Рисунок 1.33 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Лермонтова 23, стр.2094 Рисунок 1.34 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода97 Рисунок 1.35 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Лермонтова 23, стр.2098 Рисунок 1.36 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода100 Рисунок 1.37 -Расчетный путь теплоносителя от котельной до Сив. Дивизии, 1 .101 Рисунок 1.38 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода103 Рисунок 1.39 -Расчетный путь теплоносителя от котельной до очистных сооружений
....................................................................................................................................104 Рисунок 1.40 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода107

24 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Рисунок 1.41 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Вычегодская,19,корп.2

....................................................................................................................................108 Рисунок 1.42 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода111 Рисунок 1.43 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Речников,29............112 Рисунок 1.44 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода114 Рисунок 1.45 -Расчетный путь теплоносителя котельной до 2-я линия,9.............115 Рисунок 1.46 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода117 Рисунок 1.47 -Расчетный путь теплоносителя от котельной до Привокзальная, 19118 Рисунок 1.48 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода120 Рисунок 1.49 -Расчетный путь теплоносителя от котельной до Локомотивная,1.121 Рисунок 1.50 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода123 Рисунок 1.51 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Лахтинское шоссе, 6124 Рисунок 1.52 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода126 Рисунок 1.53 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Лахтинское шоссе,135
....................................................................................................................................127 Рисунок 1.54 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода129 Рисунок 1.55 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Лахтинское шоссе,23130 Рисунок 1.56 - График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода132 Рисунок 1.57 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Турдеево,ПЧ-70 .....133 Рисунок 1.58 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода136 Рисунок 1.59 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Центральная, 3 корп.5
....................................................................................................................................137 Рисунок 1.60 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода139 Рисунок 1.61 -Расчетный путь теплоносителя от котельной до Декабристов,15..140 Рисунок 1.62 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода143 Рисунок 1.63 -Расчетный путь теплоносителя от котельной до Приморская,16...144 Рисунок 1.64 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода146 Рисунок 1.65 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Моряка,1.................147 Рисунок 1.66 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода149 Рисунок 1.67 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Юнг МФ,17..............150 Рисунок 1.68 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода154 Рисунок 1.69 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Колхозная,35..........155 Рисунок 1.70 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода158 Рисунок 1.71 -Расчетный путь теплоносителя от котельной до Петрова,9...........159
25 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Рисунок 1.72 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода162

Рисунок 1.73 -Расчетный путь теплоносителя от котельной до Маслова,23 к.1...163 Рисунок 1.74 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода166 Рисунок 1.75 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Баумана,12 к.4.......167 Рисунок 1.76 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода169 Рисунок 1.77 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Кучина, 1.................170 Рисунок 1.78 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода172 Рисунок 1.79 -Расчетный путь теплоносителя от котельной до Юности,2............173 Рисунок 1.80 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода176 Рисунок 1.81 -Расчетный путь теплоносителя от котельной до Менделеева,19..177 Рисунок 1.82 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода179 Рисунок 1.83 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Победы,12,к.2.........180 Рисунок 1.84 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода182 Рисунок 1.85 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Школьная,162.........183 Рисунок 1.86 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода186 Рисунок 1.87 -Расчетный путь теплоносителя от котельной до Новова,17 ..........187 Рисунок 1.88 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода190 Рисунок 1.89 -Расчетный путь теплоносителя от котельной до ТСЖ «Зеленый квартал».....................................................................................................................191 Рисунок 1.90 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода194 Рисунок 1.91 -Расчетный путь теплоносителя от котельной до Капитана Храмцова,5а
....................................................................................................................................195 Рисунок 1.92 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода197 Рисунок 1.93 -Расчетный путь теплоносителя от котельной до Комарова, 14 .....198 Рисунок 1.94 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода200 Рисунок 1.95 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Карская,15,амбулатория 29л/з............................................................................................................................201 Рисунок 1.96 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода204 Рисунок 2.1-Расчетный путь теплоносителя №1 от Архангельской ТЭЦ..............206 Рисунок 2.2 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода209 Рисунок 2.3-Расчетный путь теплоносителя №2 от Архангельской ТЭЦ..............210 Рисунок 2.4 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода215 Рисунок 2.5-Расчетный путь теплоносителя №3 от Архангельской ТЭЦ..............216 Рисунок 2.6 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода220
26 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Рисунок 2.7 -Расчетный путь теплоносителя №4 от Архангельской ТЭЦ.............221

Рисунок 2.8 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода224 Рисунок 2.9 -Расчетный путь теплоносителя от Цигломенской ТЭС до кирпичного завода.........................................................................................................................225 Рисунок 2.10 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода228 Рисунок 2.11 -Расчетный путь теплоносителя от Цигломенской ТЭС до Лочехина, д.13 .............................................................................................................................229 Рисунок 2.12 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода232 Рисунок 2.13 -Расчетный путь теплоносителя котельной до КЛДК 23, УУ1..........233 Рисунок 2.14 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода236 Рисунок 2.15 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Зеленец, 1 к.1.........237 Рисунок 2.16 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода240 Рисунок 2.17 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Сурповской, 20.......241 Рисунок 2.18 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода243 Рисунок 2.19 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Дрейера, 15 к.3.......244 Рисунок 2.20 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода246 Рисунок 2.21 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Северный, 12 .........247 Рисунок 2.22 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода249 Рисунок 2.23 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Новый, 9.................250 Рисунок 2.24 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода252 Рисунок 2.25 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Дрейера, 2, к.1........253 Рисунок 2.26 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода255 Рисунок 2.27 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Дежневцев 14, к.4..256 Рисунок 2.28 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода259 Рисунок 2.29 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Пластмассового завода
....................................................................................................................................260 Рисунок 2.30 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода263 Рисунок 2.31 -Расчетный путь теплоносителя котельной доАдм. Макарова, 15..264 Рисунок 2.32 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода266 Рисунок 2.33 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Лермонтова 23, стр.20
....................................................................................................................................267 Рисунок 2.34 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода270 Рисунок 2.35 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Лермонтова 23, стр.20
....................................................................................................................................271

27 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Рисунок 2.36 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода273

Рисунок 2.37 -Расчетный путь теплоносителя от котельной до Сив. Дивизии, 1 .274 Рисунок 2.38 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода276 Рисунок 2.39 -Расчетный путь теплоносителя от котельной до очистных сооружений
....................................................................................................................................277 Рисунок 2.40 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода279 Рисунок 2.41 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Вычегодская,19,корп.2
....................................................................................................................................280 Рисунок 2.42 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода282 Рисунок 2.43 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Речников,29............283 Рисунок 2.44 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода285 Рисунок 2.45 -Расчетный путь теплоносителя котельной до 2-я линия,9.............286 Рисунок 2.46 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода288 Рисунок 2.47 -Расчетный путь теплоносителя от котельной до Привокзальная, 19289 Рисунок 2.48 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода292 Рисунок 2.49 -Расчетный путь теплоносителя от котельной до Локомотивная,1.293 Рисунок 2.50 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода295 Рисунок 2.51 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Лахтинское шоссе, 6296 Рисунок 2.52 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода298 Рисунок 2.53 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Лахтинское шоссе,135
....................................................................................................................................299 Рисунок 2.54 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода301 Рисунок 2.55 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Лахтинское шоссе,23302 Рисунок 2.56 - График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода304 Рисунок 2.57 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Турдеево,ПЧ-70 .....305 Рисунок 2.58 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода307 Рисунок 2.59 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Центральная, 3 корп.5
....................................................................................................................................308 Рисунок 2.60 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода310 Рисунок 2.61 -Расчетный путь теплоносителя от котельной до Декабристов,15..311 Рисунок 2.62 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода314 Рисунок 2.63 -Расчетный путь теплоносителя от котельной до Приморская,16...315 Рисунок 2.64 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода317 Рисунок 2.65 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Моряка,1.................318
28 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Рисунок 2.66 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода320

Рисунок 2.67 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Юнг МФ,17..............321 Рисунок 2.68 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода324 Рисунок 2.69 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Колхозная,35..........325 Рисунок 2.70 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода328 Рисунок 2.71 -Расчетный путь теплоносителя от котельной до Петрова,9...........329 Рисунок 2.72 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода332 Рисунок 2.73 -Расчетный путь теплоносителя от котельной до Маслова,23 к.1...333 Рисунок 2.74 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода336 Рисунок 2.75 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Баумана,12 к.4.......337 Рисунок 2.76 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода339 Рисунок 2.77 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Кучина, 1.................340 Рисунок 2.78 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода342 Рисунок 2.79 -Расчетный путь теплоносителя от котельной до Юности,2............343 Рисунок 2.80 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода346 Рисунок 2.81 -Расчетный путь теплоносителя от котельной до Менделеева,19..347 Рисунок 2.82 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода349 Рисунок 2.83 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Победы,12,к.2.........350 Рисунок 2.84 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода352 Рисунок 2.85 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Школьная,162.........353 Рисунок 2.86 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода356 Рисунок 2.87 -Расчетный путь теплоносителя от котельной до Новова,17 ..........357 Рисунок 2.88 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода360 Рисунок 2.89 -Расчетный путь теплоносителя от котельной до ТСЖ «Зеленый квартал».....................................................................................................................361 Рисунок 2.90 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода364 Рисунок 2.91 -Расчетный путь теплоносителя от котельной до Капитана Храмцова,5а
....................................................................................................................................365 Рисунок 2.92 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода367 Рисунок 2.93 -Расчетный путь теплоносителя от котельной до Комарова, 14 .....368 Рисунок 2.94 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода370 Рисунок 2.95 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Карская,15,амбулатория 29л/з............................................................................................................................371 Рисунок 2.96 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода374
29 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Рисунок 3.1-Расчетный путь теплоносителя №1 от Архангельской ТЭЦ..............376

Рисунок 3.2 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода378 Рисунок 3.3-Расчетный путь теплоносителя №2 от Архангельской ТЭЦ..............379 Рисунок 3.4 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода384 Рисунок 3.5-Расчетный путь теплоносителя №3 от Архангельской ТЭЦ..............385 Рисунок 3.6 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода389 Рисунок 3.7 -Расчетный путь теплоносителя №4 от Архангельской ТЭЦ.............390 Рисунок 3.8 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода393 Рисунок 3.9 -Расчетный путь теплоносителя от Цигломенской ТЭС до кирпичного завода.........................................................................................................................394 Рисунок 3.10 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода397 Рисунок 3.11 -Расчетный путь теплоносителя от Цигломенской ТЭС до Лочехина, д.13 .............................................................................................................................398 Рисунок 3.12 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода401 Рисунок 3.13 -Расчетный путь теплоносителя котельной до КЛДК 23, УУ1..........402 Рисунок 3.14 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода405 Рисунок 3.15 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Зеленец, 1 к.1.........406 Рисунок 3.16 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода409 Рисунок 3.17 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Сурповской, 20.......410 Рисунок 3.18 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода412 Рисунок 3.19 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Дрейера, 15 к.3.......413 Рисунок 3.20 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода415 Рисунок 3.21 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Северный, 12 .........416 Рисунок 3.22 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода418 Рисунок 3.23 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Новый, 9.................419 Рисунок 3.24 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода421 Рисунок 3.25 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Дрейера, 2, к.1........422 Рисунок 3.26 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода424 Рисунок 3.27 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Дежневцев 14, к.4..425 Рисунок 3.28 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода428 Рисунок 3.29 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Пластмассового завода
....................................................................................................................................429 Рисунок 3.30 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода432 Рисунок 3.31 -Расчетный путь теплоносителя котельной доАдм. Макарова, 15..433
30 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Рисунок 3.32 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода435

Рисунок 3.33 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Лермонтова 23, стр.20 ....................................................................................................................................436
Рисунок 3.34 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода439 Рисунок 3.35 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Лермонтова 23, стр.20
....................................................................................................................................440 Рисунок 3.36 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода442 Рисунок 3.37 -Расчетный путь теплоносителя от котельной до Сив. Дивизии, 1 .443 Рисунок 3.38 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода445 Рисунок 3.39 -Расчетный путь теплоносителя от котельной до очистных сооружений
....................................................................................................................................446 Рисунок 3.40 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода448 Рисунок 3.41 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Вычегодская,19,корп.2
....................................................................................................................................449 Рисунок 3.42 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода451 Рисунок 3.43 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Речников,29............452 Рисунок 3.44 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода454 Рисунок 3.45 -Расчетный путь теплоносителя котельной до 2-я линия,9.............455 Рисунок 3.46 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода457 Рисунок 3.47 -Расчетный путь теплоносителя от котельной до Привокзальная, 19458 Рисунок 3.48 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода461 Рисунок 3.49 -Расчетный путь теплоносителя от котельной до Локомотивная,1.462 Рисунок 3.50 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода464 Рисунок 3.51 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Лахтинское шоссе, 6465 Рисунок 3.52 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода467 Рисунок 3.53 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Лахтинское шоссе,135
....................................................................................................................................468 Рисунок 3.54 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода470 Рисунок 3.55 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Лахтинское шоссе,23471 Рисунок 3.56 - График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода473 Рисунок 3.57 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Турдеево,ПЧ-70 .....474 Рисунок 3.58 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода476 Рисунок 3.59 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Центральная, 3 корп.5
....................................................................................................................................477

31 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Рисунок 3.60 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода479

Рисунок 3.61 -Расчетный путь теплоносителя от котельной до Декабристов,15..480 Рисунок 3.62 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода483 Рисунок 3.63 -Расчетный путь теплоносителя от котельной до Приморская,16...484 Рисунок 3.64 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода486 Рисунок 3.65 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Моряка,1.................487 Рисунок 3.66 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода489 Рисунок 3.67 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Юнг МФ,17..............490 Рисунок 3.68 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода493 Рисунок 3.69 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Колхозная,35..........494 Рисунок 3.70 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода497 Рисунок 3.71 -Расчетный путь теплоносителя от котельной до Петрова,9...........498 Рисунок 3.72 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода501 Рисунок 3.73 -Расчетный путь теплоносителя от котельной до Маслова,23 к.1...502 Рисунок 3.74 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода505 Рисунок 3.75 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Баумана,12 к.4.......506 Рисунок 3.76 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода508 Рисунок 3.77 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Кучина, 1.................509 Рисунок 3.78 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода511 Рисунок 3.79 -Расчетный путь теплоносителя от котельной до Юности,2............512 Рисунок 3.80 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода515 Рисунок 3.81 -Расчетный путь теплоносителя от котельной до Менделеева,19..516 Рисунок 3.82 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода518 Рисунок 3.83 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Победы,12,к.2.........519 Рисунок 3.84 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода521 Рисунок 3.85 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Школьная,162.........522 Рисунок 3.86 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода525 Рисунок 3.87 -Расчетный путь теплоносителя от котельной до Новова,17 ..........526 Рисунок 3.88 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода529 Рисунок 3.89 -Расчетный путь теплоносителя от котельной до ТСЖ «Зеленый квартал».....................................................................................................................530 Рисунок 3.90 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода533 Рисунок 3.91 -Расчетный путь теплоносителя от котельной до Капитана Храмцова,5а
....................................................................................................................................534

32 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Рисунок 3.92 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода536

Рисунок 3.93 -Расчетный путь теплоносителя от котельной до Комарова, 14 .....537 Рисунок 3.94 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода539 Рисунок 3.95 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Карская,15,амбулатория 29л/з............................................................................................................................540 Рисунок 3.96 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода543

33 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

1 ПРОГНОЗИРУЕМОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ НА КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА ДЕЙСТВИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (2017 Г.)

1.1	Результаты гидравлических расчетов на конец первого периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения Архангельской ТЭЦ

Основные пути для гидравлического расчета тепловых сетей приведены в таблице 1.1

Таблица 1.1– Расчетные пути для гидравлического расчета тепловых сетей

Номер пути
	
Расчетный путь тепловых сетей от ТЭЦ города Архангельска
	
	Начальная камера расчетного пути
	
Конечная камера расчетного пути
	
1
	Архангельская ТЭЦ(Вывод МКП-1)
	ООО «Коммунальные системы Поморья»
	
2
	Архангельская ТЭЦ
	Ленинградский, д.391
	
3
	Архангельская ТЭЦ
	Ул. Речная,24,к.2,склад
	
4
	Архангельская ТЭЦ (3 вывод)
	Гарнизон Талаги, казарма

1.1.1	Магистральный теплопровод Архангельской ТЭЦ (расчетный путь №1)

На рисунке 1.1 представлена трассировка расчетного пути № 1 от Архангельской ТЭЦ.

34 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 1.1-Расчетный путь теплоносителя №1 от Архангельской ТЭЦ.

Основные       характеристики       теплопровода       и       режимные       параметры теплоносителя приведены в таблице 1.2, являющейся выгрузкой данных из
электронной модели.

35 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 1.2 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименовани е кон. узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопров оде, м

Располагаемы й напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорос ть движе ния воды в ОТ, м/с
	
Расход в ПТ, т/ч
	
Расход в ОТ, т/ч
	
Вывод МКП-1
	МКП-1
	0
	17
	116,5
	10
	0,6
	0,336
	0,325
	1,0
	-1,0
	1021,9
	-1005,8
	
МКП-1
	Граница
	1
	17,325
	105,48
	300
	0,6
	1,011
	0,979
	1,0
	-1,0
	1021,9
	-1005,8
	
Граница
	ЦТП-1
	2
	18,354
	103,5
	2868
	0,6
	10,149
	9,84
	1,0
	-1,0
	1021,7
	-1006,0
	
ЦТП-1
	3УТ1-16л
	2
	28,194
	83,506
	0,3
	0,5
	0,872
	0,852
	1,5
	-1,5
	1019,8
	-1008,0
	
3УТ1-16л
	3УТ1-1
	2
	29,05
	80,93
	2
	0,5
	0,88
	0,86
	1,5
	-1,5
	1019,8
	-1008,0
	
3УТ1-1
	ID 17699
	2
	30,118
	79,187
	134
	0,5
	1,296
	1,64
	1,3
	-1,5
	896,0
	-1008,0
	
ID 17699
	2УТ2-1
	0
	31,758
	76,251
	283
	0,4
	0,894
	0,868
	0,8
	-0,8
	370,2
	-364,9
	
2УТ2-1
	2УТ2-2
	0
	32,626
	74,489
	360
	0,4
	1,06
	1,031
	0,8
	-0,8
	370,1
	-365,0
	
2УТ2-2
	2УТ2-3
	0
	33,657
	72,398
	230
	0,4
	0,696
	0,678
	0,8
	-0,8
	366,9
	-362,0
	
2УТ2-3
	2УТ2-4/4-1
	0
	34,335
	71,024
	152
	0,4
	0,471
	0,458
	0,7
	-0,7
	325,2
	-320,7
	
2УТ2-4/4-1
	2УТ2-4
	0
	34,793
	70,095
	58
	0,4
	0,201
	0,196
	0,7
	-0,7
	322,0
	-317,7
	
2УТ2-4
	2УТ2-5
	0
	34,989
	69,698
	130
	0,4
	0,352
	0,343
	0,7
	-0,7
	313,2
	-308,9
	
2УТ2-5
	2УТ2-6
	0
	35,331
	69,003
	140
	0,4
	0,362
	0,353
	0,7
	-0,7
	310,9
	-306,7
	
2УТ2-6
	2УТ2-8
	0
	35,684
	68,288
	120
	0,4
	0,273
	0,266
	0,7
	-0,7
	293,1
	-289,1
	
2УТ2-8
	2УТ2-9
	0
	35,95
	67,749
	25
	0,4
	0,138
	0,135
	0,7
	-0,6
	287,5
	-283,6

2УТ2-9
	Добавлено электронникой
	
0
	
36,085
	
67,476
	
0,1
	
0,3
	
0,016
	
0,015
	
0,1
	
-0,1
	
25,8
	
-24,9

Добавлено электроннико й
	ООО "Коммунальны е системы Поморья"

2

36,1

67,445

2553

0,3

0,145

0,135

0,1

-0,1

25,8

-24,9

36 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 1.2 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

37 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

1.1.2	Магистральный теплопровод Архангельской ТЭЦ (расчетный путь №2)

На рисунке 1.3 представлена трассировка расчетного пути от Архангельской ТЭЦ.

Рисунок 1.3-Расчетный путь теплоносителя №2 от Архангельской ТЭЦ.

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 1.3, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

38 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 1.3 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименовани е кон. узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопрово де, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорос ть движен ия воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расход в ОТ, т/ч
	
Аpхангельска я ТЭЦ
	
арм.узел 2
	
2,5
	
17
	
118,9
	
220
	
1
	
1,612
	
1,882
	
2,06
	
-2,2
	
5680,0
	
-6138,3
	
арм.узел 2
	Аpм.Узел
	2,8
	18,882
	115,4
	260
	1
	1,746
	2,04
	2,057
	-2,2
	5671,0
	-6130,2
	
Аpм.Узел
	ТК-1А
	2
	20,922
	111,62
	663,1
	1
	3,359
	3,925
	2,057
	-2,2
	5670,5
	-6130,7
	
ТК-1А
	1Б
	2
	24,848
	104,33
	93,5
	1
	0,743
	0,87
	2,053
	-2,2
	5660,9
	-6123,8
	
1Б
	Уз.РБ
	2
	25,718
	102,72
	159,9
	1
	1,418
	1,668
	2
	-2,2
	5512,3
	-5978,6
	
Уз.РБ
	ТК-1В
	2
	27,386
	99,633
	224,8
	1
	1,732
	2,037
	1,999
	-2,2
	5510,2
	-5977,3
	
ТК-1В
	ТК-1Г
	2
	29,423
	95,864
	303
	1
	1,85
	2,176
	1,999
	-2,2
	5509,8
	-5977,7
	
ТК-1Г
	Ф1
	2
	31,6
	91,838
	212,5
	1
	1,572
	1,85
	1,998
	-2,2
	5509,2
	-5978,3
	
Ф1
	фФ1
	2
	33,45
	88,416
	0,1
	1
	0,397
	0,468
	1,998
	-2,2
	5508,8
	-5978,7
	
фФ1
	ПНС-2
	2
	33,918
	87,551
	0,1
	1,4
	0,115
	0,144
	1,524
	-1,7
	8232,5
	-9201,5
	
ПНС-2
	фФ2
	2
	14,07
	107,28
	0,1
	1,4
	0,115
	0,144
	1,524
	-1,7
	8232,5
	-9201,5
	
фФ2
	Ф2
	2
	14,215
	107,02
	0,1
	1
	0,811
	0,941
	1,806
	-1,9
	4979,3
	-5364,6
	
Ф2
	ТК-100а
	2
	15,156
	105,26
	384
	1
	1,842
	2,138
	1,806
	-1,9
	4979,3
	-5364,6
	
ТК-100а
	ТК-101
	2
	17,294
	101,28
	3
	1
	0,493
	0,573
	1,801
	-1,9
	4966,2
	-5353,0
	
ТК-101
	ТК-103
	2
	17,867
	100,22
	453,1
	1
	1,71
	1,986
	1,801
	-1,9
	4964,7
	-5351,5
	
ТК-103
	ТК-104
	2
	19,852
	96,523
	122,65
	1
	0,952
	1,107
	1,801
	-1,9
	4963,8
	-5352,4
	
ТК-104
	ТК-105
	2
	20,959
	94,464
	172
	1
	0,751
	0,742
	1,577
	-1,6
	4346,1
	-4321,2
	
ТК-105
	ТК-106
	2
	21,701
	92,971
	158
	1
	0,877
	0,867
	1,576
	-1,6
	4345,7
	-4321,5
	
ТК-106
	ТК-107
	2
	22,569
	91,226
	230
	1
	0,718
	0,711
	1,537
	-1,5
	4237,3
	-4214,4
	
ТК-107
	ТК-109
	2
	23,279
	89,797
	269
	1
	0,972
	0,962
	1,537
	-1,5
	4236,9
	-4214,8

39 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Наименован ие нач. узла

Наименовани е кон. узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопрово де, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорос ть движен ия воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расход в ОТ, т/ч
	
ТК-109
	110А
	2
	24,242
	87,863
	264
	1
	0,92
	0,911
	1,495
	-1,5
	4120,5
	-4100,3
	
110А
	ТК-110
	2
	25,153
	86,031
	42
	1
	0,445
	0,441
	1,495
	-1,5
	4120,0
	-4100,8
	
ТК-110
	110Б
	2
	25,594
	85,145
	63,4
	1
	1,47
	1,457
	1,494
	-1,5
	4119,9
	-4100,9
	
110Б
	ТК-200
	2
	27,051
	82,218
	164,09
	0,8
	0,462
	0,45
	0,871
	-0,9
	1536,3
	-1514,8
	
ТК-200
	ТК 200А
	2
	27,5
	81,306
	431,5
	1
	0,301
	0,293
	0,557
	-0,6
	1536,1
	-1515,0
	
ТК 200А
	ТК 201
	2
	27,794
	80,711
	2828,9
	1
	1,572
	1,532
	0,557
	-0,6
	1535,3
	-1515,8
	
ТК 201
	ID 22502
	2
	29,326
	77,607
	40
	1
	0,027
	0,027
	0,555
	-0,6
	1529,8
	-1521,2
	
ID 22502
	ID 22503
				62,5
	0,8
	0,21
	0,208
	0,867
	-0,9
	1529,8
	-1521,3
	
ID 22503
	ТК-201а
				74,1
	1
	0,053
	0,052
	0,555
	-0,6
	1529,7
	-1521,4
	
ТК-201а
	55-7а
	2
	29,613
	77,029
	1542,9
	1
	1,094
	0,962
	0,555
	-0,6
	1529,6
	-1521,5
	
55-7а
	ТК-55-8
	2
	30,575
	74,973
	123,5
	0,8
	0,248
	0,239
	0,832
	-0,8
	1467,6
	-1440,9
	
ТК-55-8
	ПНС-1
	2
	30,815
	74,485
	20,1
	0,8
	0,087
	0,084
	0,832
	-0,8
	1467,4
	-1441,0
	
ПНС-1
	ТК-55-8*
	2
	20,898
	84,315
	19
	0,8
	0,051
	0,169
	0,832
	-0,8
	1467,4
	-1441,1
	
ТК-55-8*
	55-9
	2
	21,067
	84,094
	1177
	0,8
	1,525
	1,471
	0,832
	-0,8
	1467,4
	-1441,1
	
55-9
	КНС-10
	2
	22,539
	81,097
	396,9
	0,7
	1,303
	1,262
	1,082
	-1,1
	1461,6
	-1438,2
	
КНС-10
	55-10
	2
	23,8
	78,532
	207,9
	0,7
	0,737
	0,713
	0,988
	-1,0
	1334,8
	-1312,8
	
55-10
	55-10а
	2
	24,514
	77,082
	249,1
	0,7
	0,668
	0,494
	0,888
	-0,9
	1198,9
	-1178,5
	
55-10а
	55-11
	2
	25,008
	75,92
	185
	0,7
	0,501
	0,371
	0,887
	-0,9
	1198,6
	-1178,6
	
55-11
	Узел Е
	2
	25,378
	75,048
	285
	0,7
	0,593
	0,499
	0,887
	-0,9
	1198,4
	-1178,8
	
Узел Е
	55-12
	2
	25,877
	73,957
	51,8
	0,7
	0,266
	0,182
	0,887
	-0,9
	1198,1
	-1179,1
	
55-12
	55-12а
	2
	26,058
	73,509
	150
	0,7
	0,258
	0,25
	0,825
	-0,8
	1115,1
	-1096,7
	
55-12а
	55-13
	2
	26,308
	73,002
	378,1
	0,7
	0,523
	0,474
	0,82
	-0,8
	1107,6
	-1089,6
	
55-13
	55-14
	2
	26,782
	72,006
	279
	0,7
	0,35
	0,315
	0,715
	-0,7
	965,3
	-949,8

40 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Наименован ие нач. узла

Наименовани е кон. узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопрово де, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорос ть движен ия воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расход в ОТ, т/ч
	
55-14
	55-15
	2
	27,096
	71,341
	96,5
	0,7
	0,157
	0,127
	0,714
	-0,7
	965,0
	-950,1
	
55-15
	ID 19742
	2
	27,223
	71,057
	0,3
	0,6
	0,015
	0,015
	0,549
	-0,5
	544,6
	-533,7
	
ID 19742
	ТК-55-16
	2
	27,238
	71,027
	155
	0,6
	0,178
	0,142
	0,549
	-0,5
	544,6
	-533,7
	
ТК-55-16
	ТК-55-17
	2
	27,38
	70,707
	150
	0,6
	0,178
	0,143
	0,549
	-0,5
	544,5
	-533,8
	
ТК-55-17
	ТК-55-18
	2
	27,523
	70,385
	158
	0,6
	0,136
	0,131
	0,549
	-0,5
	544,4
	-533,9
	
ТК-55-18
	55-19
	2
	27,654
	70,118
	157
	0,6
	0,119
	0,115
	0,548
	-0,5
	544,3
	-534,0
	
55-19
	55-19-1
	2
	27,769
	69,883
	98
	0,6
	0,023
	0,022
	0,254
	-0,2
	252,3
	-245,7
	
55-19-1
	55-19-2
	2
	27,791
	69,838
	163
	0,6
	0,038
	0,03
	0,254
	-0,2
	252,2
	-245,8
	
55-19-2
	55-19-3
	2
	27,821
	69,77
	121,5
	0,6
	0,02
	0,019
	0,224
	-0,2
	222,1
	-216,1
	
55-19-3
	Узел А
	2
	27,841
	69,731
	114
	0,6
	0,019
	0,018
	0,224
	-0,2
	222,0
	-216,1
	
Узел А
	55-19-4
	2
	27,859
	69,693
	129,4
	0,6
	0,02
	0,019
	0,224
	-0,2
	221,9
	-216,2
	
55-19-4
	55-19-4а
	2
	27,878
	69,654
	223
	0,6
	0,036
	0,034
	0,224
	-0,2
	221,8
	-216,3
	
55-19-4а
	55-19-5
	2
	27,912
	69,584
	341,1
	0,6
	0,061
	0,058
	0,223
	-0,2
	221,7
	-216,5
	
55-19-5
	55-19-5а
	2
	27,97
	69,464
	109,4
	0,6
	0,018
	0,018
	0,223
	-0,2
	221,4
	-216,7
	
55-19-5а
	55-19-5а
	2
	27,988
	69,428
	81
	0,6
	0,024
	0,023
	0,223
	-0,2
	221,4
	-216,8
	
55-19-5а
	55-19-6
	2
	28,011
	69,382
	171,4
	0,6
	0,024
	0,023
	0,187
	-0,2
	185,4
	-181,1
	
55-19-6
	55-19-6а
	2
	28,034
	69,335
	90,4
	0,6
	0,013
	0,012
	0,187
	-0,2
	185,3
	-181,2
	
55-19-6а
	55-19-7
	2
	28,046
	69,31
	154,5
	0,6
	0,016
	0,016
	0,176
	-0,2
	174,5
	-170,7
	
55-19-7
	55-19-7а
	2
	28,062
	69,278
	258,3
	0,6
	0,026
	0,025
	0,176
	-0,2
	174,4
	-170,8
	
55-19-7а
	55-19-8
	2
	28,086
	69,227
	367,2
	0,6
	0,035
	0,034
	0,176
	-0,2
	174,2
	-170,9
	
55-19-8
	55-19-9
	2
	28,121
	69,157
	273
	0,6
	0,027
	0,026
	0,175
	-0,2
	174,0
	-171,2
	
55-19-9
	55-19-10
	2
	28,146
	69,105
	143
	0,6
	0,011
	0,011
	0,159
	-0,2
	157,9
	-155,5
	
55-19-10
	55-19-11
	2
	28,157
	69,083
	150
	0,6
	0,012
	0,012
	0,159
	-0,2
	157,8
	-155,6

41 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Наименован ие нач. узла

Наименовани е кон. узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопрово де, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорос ть движен ия воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расход в ОТ, т/ч
	
55-19-11
	55-19-15
	2
	28,169
	69,06
	124
	0,3
	0,022
	0,021
	0,163
	-0,2
	40,6
	-39,9
	
55-19-15
	55-19-16
	2
	28,19
	69,017
	123
	0,3
	0,022
	0,021
	0,163
	-0,2
	40,5
	-40,0
	
55-19-16
	ID 30822
	2
	28,211
	68,974
	100
	0,2
	0,094
	0,092
	0,308
	-0,3
	34,0
	-33,5
	
ID 30822
	55-19-16-1
				30
	0,15
	0,169
	0,165
	0,547
	-0,5
	34,0
	-33,5
	
55-19-16-1
	55-19-16-2
	2
	28,467
	68,454
	155
	0,125
	1,349
	1,315
	0,751
	-0,7
	32,3
	-31,9
	
55-19-16-2
	ID 14673
	2
	29,782
	65,791
	0,3
	0,1
	0,056
	0,055
	1,012
	-1,0
	27,9
	-27,5
	
ID 14673
	55-19-16-2-1
	2
	29,837
	65,68
	188
	0,1
	3,754
	3,655
	1,012
	-1,0
	27,9
	-27,5
	
55-19-16-2-1
	55-19-16-2-3
	0
	33,492
	58,271
	221,9
	0,08
	5,182
	5,104
	0,964
	-1,0
	17,0
	-16,9
	
55-19-16-2-3
	55-19-16-2-4
	0
	38,596
	47,984
	23
	0,08
	0,61
	0,601
	0,956
	-0,9
	16,9
	-16,7
	
55-19-16-2-4
	55-19-16-2-5
	0
	39,197
	46,773
	41,5
	0,05
	0,06
	0,059
	0,183
	-0,2
	1,3
	-1,3

55-19-16-2-5
	Ленинградски й, д.391
	
0
	
39,257
	
46,653
	
36
	
0,05
	
0,028
	
0,028
	
0,118
	
-0,1
	
0,8
	
-0,8

42 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 1.4 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

43 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

1.1.3	Магистральный теплопровод Архангельской ТЭЦ (расчетный путь №3)

На рисунке 1.5 представлена трассировка расчетного пути от Архангельской ТЭЦ.

Рисунок 1.5-Расчетный путь теплоносителя №3 от Архангельской ТЭЦ.

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 1.4, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

44 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 1.4 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименование кон. узла
	Геод . отм. нач. узла, м
	
Напор в обратном трубопрово де, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорос ть движен ия воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Аpхангельска я ТЭЦ
	
арм.узел 1
	
2,5
	
17
	
118,9
	
240
	
0,8
	
3,717
	
2,817
	
2,845
	
-2,5
	
5018,9
	
-4368,3
	
арм.узел 1
	2 С-1
	2,8
	19,817
	112,37
	39
	0,8
	1,146
	0,868
	2,844
	-2,5
	5017,1
	-4367,1
	
2 С-1
	2 С-2
	2,8
	20,685
	110,35
	1384,7
	0,8
	3,744
	0,836
	1,225
	-0,6
	2161,8
	-1018,7
	
2 С-2
	2 С-3
	4,6
	21,52
	105,77
	390,8
	0,8
	1,045
	0,233
	1,22
	-0,6
	2153,1
	-1013,4
	
2 С-3
	2 С-4
	4,8
	21,753
	104,49
	200
	0,8
	0,67
	0,142
	1,196
	-0,6
	2109,6
	-971,2
	
2 С-4
	2 С-5
	5,1
	21,896
	103,68
	135
	0,8
	0,784
	0,165
	1,191
	-0,5
	2101,8
	-963,8
	
2 С-5
	2 С-6
	5,7
	22,061
	102,73
	147,2
	0,8
	0,495
	0,104
	1,19
	-0,5
	2099,6
	-962,0
	
2 С-6
	Узел вход
	7,4
	22,165
	102,13
	36
	0,8
	0,612
	0,128
	1,187
	-0,5
	2094,9
	-957,7
	
Узел вход
	ТК-45а
	9,5
	22,293
	101,39
	189,8
	0,8
	1,35
	0,283
	1,187
	-0,5
	2094,9
	-957,8
	
ТК-45а
	ТК-45
	10,55
	22,576
	99,76
	2
	0,5
	0,275
	0,266
	1,626
	-1,6
	1120,7
	-1102,9
	
ТК-45
	ID 21989
	10,54
	22,842
	99,218
	66,9
	0,5
	0,708
	0,684
	1,435
	-1,4
	989,1
	-972,1
	
ID 21989
	С-1
				569,7
	0,5
	4,082
	3,944
	1,435
	-1,4
	989,0
	-972,2
	
С-1
	С-2
	2,29
	27,471
	89,798
	130
	0,5
	0,912
	0,882
	1,435
	-1,4
	988,8
	-972,4
	
С-2
	С-3
	2,82
	28,354
	88,004
	178
	0,5
	1,254
	1,213
	1,419
	-1,4
	977,8
	-961,7
	
С-3
	С-4
	2,4
	29,566
	85,537
	119
	0,5
	0,858
	0,83
	1,419
	-1,4
	977,7
	-961,7
	
С-4
	С-5
	3
	30,396
	83,85
	145
	0,5
	1,07
	1,035
	1,419
	-1,4
	977,6
	-961,8
	
С-5
	С-6
	2,8
	31,432
	81,745
	45
	0,5
	0,333
	0,322
	1,228
	-1,2
	846,3
	-832,2
	
С-6
	С-7
	3
	31,753
	81,091
	101
	0,5
	0,594
	0,574
	1,228
	-1,2
	846,3
	-832,2
	
С-7
	С-8
	4,3
	32,327
	79,923
	23
	0,5
	0,288
	0,279
	1,228
	-1,2
	846,2
	-832,2
	
С-8
	С-9
	4
	32,606
	79,356
	40
	0,5
	0,327
	0,317
	1,228
	-1,2
	846,2
	-832,3

45 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Наименован ие нач. узла

Наименование кон. узла
	Геод . отм. нач. узла, м
	
Напор в обратном трубопрово де, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорос ть движен ия воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
С-9
	ID 26629
	5,34
	32,923
	78,712
	12
	0,5
	0,117
	0,113
	1,228
	-1,2
	846,2
	-832,3
	
ID 26629
	С-10
	5,34
			105
	0,5
	0,443
	0,428
	1,228
	-1,2
	846,2
	-832,3
	
С-10
	С-11
	4,48
	33,464
	77,61
	142
	0,5
	0,751
	0,727
	1,228
	-1,2
	846,1
	-832,3
	
С-11
	С-12
	4,06
	34,191
	76,133
	130
	0,5
	0,472
	0,461
	1,009
	-1,0
	695,3
	-687,6
	
С-12
	С-15
	3,4
	34,652
	75,2
	80
	0,5
	0,338
	0,331
	1,009
	-1,0
	695,3
	-687,6
	
С-15
	С-16
	3,8
	34,983
	74,53
	124
	0,5
	0,464
	0,454
	1,009
	-1,0
	695,2
	-687,7
	
С-16
	С-17
	2
	35,437
	73,612
	135
	0,5
	0,432
	0,423
	0,993
	-1,0
	684,4
	-677,1
	
С-17
	С-18
	3
	35,86
	72,757
	87
	0,5
	0,289
	0,283
	0,975
	-1,0
	672,3
	-665,2
	
С-18
	С-19
	4
	36,143
	72,186
	150
	0,5
	0,306
	0,3
	0,77
	-0,8
	530,4
	-524,6
	
С-19
	С-20
	3,7
	36,442
	71,58
	60
	0,5
	0,021
	0,02
	0,269
	-0,3
	185,3
	-183,0
	
С-20
	С-20а
	2
	36,463
	71,539
	40
	0,3
	0,031
	0,03
	0,296
	-0,3
	73,5
	-72,3
	
С-20а
	С-21
	2
	36,493
	71,478
	57
	0,3
	0,035
	0,034
	0,296
	-0,3
	73,5
	-72,3
	
С-21
	С-22
	2,6
	36,527
	71,41
	115
	0,3
	0,062
	0,06
	0,296
	-0,3
	73,5
	-72,3
	
С-22
	С-23
	1,8
	36,586
	71,288
	121
	0,3
	0,065
	0,063
	0,296
	-0,3
	73,5
	-72,4
	
С-23
	С-24
	2,9
	36,649
	71,161
	79
	0,3
	0,044
	0,043
	0,296
	-0,3
	73,4
	-72,4
	
С-24
	С-25
	3,3
	36,692
	71,074
	129,1
	0,3
	0,044
	0,043
	0,239
	-0,2
	59,2
	-58,3
	
С-25
	С-27
	2
	36,735
	70,987
	257,11
	0,3
	0,082
	0,08
	0,231
	-0,2
	57,4
	-56,6
	
С-27
	С-28
	1,77
	36,814
	70,825
	31,5
	0,3
	0,015
	0,015
	0,231
	-0,2
	57,4
	-56,6
	
С-28
	С-28п
	2,28
	36,829
	70,795
	0,1
	0,3
	0,01
	0,01
	0,2
	-0,2
	49,7
	-49,0
	
С-28п
	С-28п-1
	2
	36,84
	38,38
	73
	0,3
	0,025
	0,024
	0,2
	-0,2
	49,7
	-49,0
	
С-28п-1
	С-28п-2
	2
	36,871
	38,329
	67
	0,3
	0,022
	0,022
	0,2
	-0,2
	49,7
	-49,0
	
С-28п-2
	С-28п-3
	2
	36,893
	38,286
	20
	0,3
	0,009
	0,008
	0,172
	-0,2
	42,7
	-42,1
	
С-28п-3
	С-28п-4
	2
	36,901
	38,269
	20
	0,3
	0,008
	0,008
	0,168
	-0,2
	41,6
	-41,0

46 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Наименован ие нач. узла

Наименование кон. узла
	Геод . отм. нач. узла, м
	
Напор в обратном трубопрово де, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорос ть движен ия воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
С-28п-4
	С-28п-4-1
	2
	36,909
	38,253
	149,5
	0,3
	0,01
	0,01
	0,091
	-0,1
	22,7
	-22,2
	
С-28п-4-1
	С-28п-4-2
	2
	36,919
	38,233
	13,5
	0,3
	0,002
	0,002
	0,091
	-0,1
	22,6
	-22,2
	
С-28п-4-2
	С-28п-4-3
	2
	36,921
	38,229
	89
	0,3
	0,006
	0,006
	0,091
	-0,1
	22,6
	-22,2
	
С-28п-4-3
	С-28п-12
	2
	36,927
	38,216
	95,8
	0,3
	0,008
	0,008
	0,091
	-0,1
	22,6
	-22,3
	
С-28п-12
	С-28-19
	2
	36,934
	38,201
	71,6
	0,3
	0,002
	0,002
	0,053
	-0,1
	13,1
	-12,9
	
С-28-19
	С-28п-13
	2
	36,936
	38,197
	30
	0,3
	0
	0
	0,038
	0,0
	9,3
	-9,1
	
С-28п-13
	С-28п-14
	2
	36,937
	38,197
	60
	0,2
	0,005
	0,005
	0,084
	-0,1
	9,3
	-9,2
	
С-28п-14
	С-28п-15
	2
	36,942
	38,187
	60
	0,2
	0,001
	0,001
	0,038
	0,0
	4,2
	-4,1
	
С-28п-15
	С-28п-16
	2
	36,943
	38,184
	100
	0,2
	0,001
	0,001
	0,034
	0,0
	3,7
	-3,6
	
С-28п-16
	ID 16580
	2
	36,944
	38,182
	0,3
	0,2
	0
	0
	0,011
	0,0
	1,2
	-1,2
	
ID 16580
	ID 31732
	2
	36,944
	38,182
	40
	0,2
	0
	0
	0,011
	0,0
	1,2
	-1,2
	
ID 31732
	ID 31733
	2
			216
	0,15
	0,001
	0,001
	0,019
	0,0
	1,2
	-1,2
	
ID 31733
	ID 31740
	2
			66
	0,1
	0,002
	0,002
	0,043
	0,0
	1,2
	-1,2
	
ID 31740
	ID 5483
	2
	36,947
	38,175
	48
	0,1
	0,002
	0,002
	0,043
	0,0
	1,2
	-1,2
	
ID 5483
	ID 31738
	0
	36,949
	38,172
	32
	0,1
	0
	0
	0,018
	0,0
	0,5
	-0,5
	
ID 31738
	ID 31742
	2
	36,949
	38,171
	112
	0,08
	0,003
	0,003
	0,028
	0,0
	0,5
	-0,5
	
ID 31742
	ID 31744
	2
	36,952
	38,165
	80
	0,08
	0,002
	0,002
	0,028
	0,0
	0,5
	-0,5

ID 31744
	Речная,24,к.2,ск лад
	
2
			
15
	
0,05
	
0,007
	
0,007
	
0,073
	
-0,1
	
0,5
	
-0,5

47 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 1.6 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

48 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

1.1.4	Магистральный теплопровод Архангельской ТЭЦ (расчетный путь №4)

На	рисунке	1.7	представлена	трассировка	расчетного	пути	№4	от Архангельской ТЭЦ.

Рисунок 1.7 -Расчетный путь теплоносителя №4 от Архангельской ТЭЦ.

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 1.5, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

49 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 1.5 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименовани е кон.узла
	
Геод. отм. нач. узла, м
	
Напор в обратном трубопро воде, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Поте ри напо ра в ОТ, м
	Скорост ь движен ия воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движен ия воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расход в ОТ, т/ч
	
3 вывод
	ТК-1т
	2
	17
	117
	1
	0,5
	0,023
	0,022
	0,5
	-0,5
	374,1
	-365,5
	
ТК-1т
	ТК-А-5
	2
	17,022
	116,96
	70
	0,5
	0,282
	0,27
	0,5
	-0,5
	374,1
	-365,5
	
ТК-А-5
	ТК 2т
	2
	17,291
	116,4
	362
	0,5
	0,407
	0,389
	0,5
	-0,5
	366,1
	-357,7
	
ТК 2т
	2т -1
	2
	17,68
	115,61
	150
	0,5
	0,183
	0,175
	0,5
	-0,5
	365,9
	-357,9
	
2т -1
	2т -2
	2
	17,855
	115,25
	250
	0,5
	0,206
	0,197
	0,5
	-0,5
	353,0
	-345,2
	
2т -2
	2т -3
	2
	18,052
	114,85
	377
	0,5
	0,314
	0,3
	0,5
	-0,5
	348,1
	-340,5
	
2т -3
	ТК-3т
	2
	18,352
	114,23
	290
	0,5
	0,23
	0,22
	0,5
	-0,5
	334,4
	-327,3
	
ТК-3т
	ТК-4т
	2
	18,573
	113,78
	953,1
	0,5
	0,707
	0,679
	0,5
	-0,5
	334,3
	-327,4
	
ТК-4т
	ТК-5т
	2
	19,251
	112,4
	773
	0,4
	1,765
	1,703
	0,8
	-0,7
	333,8
	-327,9
	
ТК-5т
	ТК-6т
	2
	20,954
	108,93
	965,5
	0,4
	2,144
	2,075
	0,8
	-0,7
	333,6
	-328,1
	
ТК-6т
	ТК-6ат
	2
	23,029
	104,71
	187
	0,4
	0,576
	0,559
	0,8
	-0,7
	333,3
	-328,4
	
ТК-6ат
	ТК-7т
	2
	23,588
	103,57
	435
	0,4
	1,039
	1,01
	0,7
	-0,7
	323,9
	-319,3
	
ТК-7т
	ТК-8т
	2
	24,598
	101,53
	716
	0,4
	1,577
	1,535
	0,7
	-0,7
	323,8
	-319,4
	
ТК-8т
	ТК-9т
	2
	26,133
	98,414
	837
	0,4
	1,8
	1,756
	0,7
	-0,7
	323,6
	-319,6
	
ТК-9т
	ТК-10т
	2
	27,889
	94,857
	758,4
	0,4
	1,635
	1,6
	0,7
	-0,7
	323,3
	-319,9
	
ТК-10т
	ТК-11т
	2
	29,489
	91,622
	1065,9
	0,4
	2,194
	2,154
	0,7
	-0,7
	323,1
	-320,1
	
ТК-11т
	ID 25602
	2
	31,643
	87,274
	160,4
	0,3
	1,614
	1,591
	1,3
	-1,3
	322,8
	-320,4
	
ID 25602
	ID 25604
	2
			25
	0,35
	0,31
	0,305
	1,0
	-0,9
	322,7
	-320,5
	
ID 25604
	ТК-12т
	2
			15
	0,35
	0,277
	0,273
	1,0
	-0,9
	322,7
	-320,5
	
ТК-12т
	ID 22006
	2
	33,813
	82,904
	187
	0,35
	0,351
	0,346
	0,7
	-0,7
	226,4
	-224,9
	
ID 22006
	ID 22007
	2
			23,2
	0,35
	0,127
	0,126
	0,7
	-0,7
	226,3
	-224,9

50 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Наименован ие нач. узла

Наименовани е кон.узла
	
Геод. отм. нач. узла, м
	
Напор в обратном трубопро воде, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Поте ри напо ра в ОТ, м
	Скорост ь движен ия воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движен ия воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расход в ОТ, т/ч
	
ID 22007
	ID 22008
	2
			43
	0,35
	0,115
	0,114
	0,7
	-0,7
	226,3
	-224,9
	
ID 22008
	ТК-14т
	2
			8
	0,35
	0,08
	0,079
	0,7
	-0,7
	226,3
	-225,0
	
ТК-14т
	ТК-15т
	2
	34,477
	81,566
	64,4
	0,35
	0,15
	0,148
	0,7
	-0,7
	226,3
	-225,0
	
ТК-15т
	ТК-16т
	2
	34,625
	81,268
	67
	0,35
	0,146
	0,145
	0,7
	-0,6
	220,4
	-219,1
	
ТК-16т
	ТК-16т-а
	2
	34,77
	80,977
	10
	0,25
	0,291
	0,287
	1,2
	-1,2
	205,5
	-204,3
	
ТК-16т-а
	ТК-17т
	2
	35,057
	80,399
	159
	0,25
	1,392
	1,376
	1,2
	-1,2
	205,5
	-204,3
	
ТК-17т
	ТК-18т
	2
	36,433
	77,631
	295,3
	0,25
	2,34
	2,314
	1,2
	-1,2
	200,3
	-199,1
	
ТК-18т
	ID 20347
	2
	38,747
	72,978
	0,3
	0,2
	0,034
	0,034
	0,8
	-0,8
	89,1
	-88,7
	
ID 20347
	ТК-18т-1
	2
	38,78
	72,911
	286
	0,2
	1,58
	1,565
	0,8
	-0,8
	89,1
	-88,7
	
ТК-18т-1
	ТК-18т-2
	2
	40,346
	69,765
	920
	0,2
	4,595
	4,558
	0,8
	-0,8
	89,1
	-88,8
	
ТК-18т-2
	ТК-18т-3
	2
	44,904
	60,612
	10
	0,2
	0,177
	0,176
	0,8
	-0,8
	89,1
	-88,8
	
ТК-18т-3
	ТК-18т-4
	2
	45,08
	60,258
	215
	0,15
	5,043
	5,019
	1,4
	-1,4
	89,1
	-88,8
	
ТК-18т-4
	ID 32916
	2
	50,099
	50,196
	210
	0,15
	5,344
	5,32
	1,4
	-1,4
	89,0
	-88,8
	
ID 32916
	ID 23871
	2
	55,419
	39,532
	0,3
	0,15
	0
	0
	0,0
	0,0
	2,1
	-1,9

ID 23871
	Гарнизон Талаги,казарм а (инв 10)
	
0
	
55,419
	
39,532
	
0,2
	
0,15
	
0
	
0
	
0,0
	
0,0
	
2,1
	
-1,9

51 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 1.8 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

52 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

1.2	Результаты гидравлических расчетов на конец первого периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения Цигломенской ТЭС

1.2.1	Теплопровод от Цигломенской ТЭС до кирпичного завода

На рисунке 1.9 представлена трассировка расчетного пути от Цигломенской ТЭС до кирпичного завода

Рисунок 1.9 -Расчетный путь теплоносителя от Цигломенской ТЭС до кирпичного завода

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 1.6, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

53 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 1.6 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименовани е кон. узла
	Геод . отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопрово де, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Поте ри напо ра в ОТ, м
	Скорост ь движен ия воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движен ия воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расход в ОТ, т/ч
	
Котельная п.Цигломень, ул.Севстрой, д.3, корп.1

ТК-1к

2

26

58,3

68

0,25

0,469

0,463

0,993

-1,0

171,2

-170,0
	
ТК-1к
	ТК-2к
	2
	26,463
	57,367
	45
	0,25
	0,344
	0,339
	0,993
	-1,0
	171,1
	-170,0
	
ТК-2к
	ТК-3к
	2
	26,802
	56,684
	22
	0,25
	0,218
	0,215
	0,993
	-1,0
	171,1
	-170,0
	
ТК-3к
	ТК-5к
	2
	27,018
	56,251
	200
	0,25
	1,19
	1,175
	0,993
	-1,0
	171,1
	-170,0
	
ТК-5к
	ТК-6к
	2
	28,193
	53,886
	1300
	0,25
	8,173
	8,074
	0,993
	-1,0
	171,1
	-170,1
	
ТК-6к
	ТК-7к
	2
	36,266
	37,639
	1320
	0,25
	8,463
	8,39
	0,992
	-1,0
	171,0
	-170,2

ТК-7к
	ЦТП ул.Мира,3 стр.1
	
2
	
44,657
	
20,786
	
150
	
0,25
	
0,7
	
0,696
	
0,867
	
-0,9
	
149,5
	
-149,1
	
ЦТП ул.Мира,3 стр.1
	
ТК-8к
	
2
	
45,353
	
19,39
	
68
	
0,2
	
0,515
	
0,513
	
0,929
	
-0,9
	
102,4
	
-102,2
	
ТК-8к
	ТК-9к
	2
	45,866
	18,362
	36
	0,2
	0,196
	0,195
	0,734
	-0,7
	81,0
	-80,8
	
ТК-9к
	ТК-10к
	2
	46,061
	17,971
	114
	0,2
	0,274
	0,273
	0,541
	-0,5
	59,6
	-59,4
	
ТК-10к
	ТК-11к
	2
	46,333
	17,424
	19
	0,2
	0,056
	0,056
	0,485
	-0,5
	53,4
	-53,3
	
ТК-11к
	ТК-12к
	2
	46,389
	17,312
	27
	0,2
	0,028
	0,028
	0,307
	-0,3
	33,9
	-33,8
	
ТК-12к
	ТК-13к
	2
	46,417
	17,256
	180
	0,2
	0,005
	0,005
	0,055
	-0,1
	6,1
	-6,0
	
ТК-13к
	ТК-14к
	2
	46,422
	17,246
	188
	0,2
	0,005
	0,005
	0,055
	-0,1
	6,1
	-6,1

54 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

ТК-14к
	Кирпичный завод №1,д.1,контора МКП 3

2

46,427

17,237

20

0,1

0,022

0,022

0,22

-0,2

6,1

-6,1

55 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 1.10 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

56 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

1.2.2	Теплопровод от Цигломенской ТЭС до Лочехина, д.13

На рисунке 1.11 представлена трассировка расчетного пути от Цигломенской ТЭС до Лочехина, д.13

Рисунок 1.11 -Расчетный путь теплоносителя от Цигломенской ТЭС до Лочехина, д.13

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 1.7, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

57 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 1.7 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименовани е кон.узла
	
Геод . отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопрово де, м

Располагаем ый напор, м

Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м

Потери напора в ОТ, м
	Скоро сть движ ения воды в ПТ, м/с
	
Скорост ь движен ия воды в ОТ, м/с

Расхо д в ПТ, т/ч

Расход в ОТ, т/ч
	
Котельная п.Цигломень, ул.Севстрой, д.3, корп.1

ТК-1

2

21

55,8

58

0,3

0,553

0,547

1,444

-1,4

358,3

-356,6
	
ТК-1
	ТК-2
	2
	21,547
	54,7
	45
	0,3
	0,452
	0,448
	1,444
	-1,4
	358,3
	-356,6
	
ТК-2
	ТК-3
	2
	21,995
	53,8
	22
	0,3
	0,274
	0,271
	1,444
	-1,4
	358,3
	-356,6
	
ТК-3
	ТК-4
	2
	22,267
	53,254
	170
	0,25
	2,866
	2,839
	1,846
	-1,8
	318,1
	-316,5
	
ТК-4
	ТК-5
	2
	25,105
	47,55
	30
	0,25
	0,543
	0,538
	1,693
	-1,7
	291,8
	-290,3
	
ТК-5
	ТК-6
	2
	25,643
	46,469
	150
	0,25
	2,146
	2,125
	1,693
	-1,7
	291,8
	-290,3
	
ТК-6
	ТК-7
	2
	27,768
	42,197
	120
	0,25
	1,724
	1,708
	1,683
	-1,7
	290,0
	-288,6
	
ТК-7
	ТК-8
	2
	29,476
	38,765
	128
	0,25
	1,83
	1,813
	1,683
	-1,7
	290,0
	-288,6
	
ТК-8
	ТК-9
	2
	31,289
	35,122
	195
	0,25
	2,656
	2,631
	1,665
	-1,7
	286,8
	-285,5
	
ТК-9
	ТК-10
	2
	33,919
	29,836
	110
	0,25
	1,507
	1,493
	1,637
	-1,6
	282,1
	-280,8
	
ТК-10
	ТК-11
	2
	35,413
	26,835
	15
	0,25
	0,306
	0,303
	1,599
	-1,6
	275,5
	-274,3
	
ТК-11
	ТК-12
	2
	35,716
	26,226
	150
	0,25
	1,85
	1,833
	1,572
	-1,6
	270,8
	-269,6
	
ТК-12
	ТК-13
	2
	37,55
	22,543
	30
	0,25
	0,461
	0,457
	1,56
	-1,6
	268,8
	-267,6
	
ТК-13
	ТК-14
	2
	38,007
	21,624
	45
	0,25
	0,621
	0,615
	1,547
	-1,5
	266,5
	-265,3
	
ТК-14
	ТК-15
	2
	38,622
	20,388
	95
	0,25
	1,161
	1,151
	1,535
	-1,5
	264,5
	-263,3
	
ТК-15
	ТК-16
	2
	39,773
	18,077
	71
	0,25
	0,385
	0,381
	1,003
	-1,0
	172,8
	-172,0
	
ТК-16
	ТК-17
	2
	40,153
	17,312
	92
	0,25
	0,417
	0,413
	0,932
	-0,9
	160,5
	-159,7
	
ТК-17
	ТК-18
	2
	40,566
	16,481
	36
	0,25
	0,176
	0,174
	0,896
	-0,9
	154,4
	-153,7

58 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Наименован ие нач. узла

Наименовани е кон.узла
	
Геод . отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопрово де, м

Располагаем ый напор, м

Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м

Потери напора в ОТ, м
	Скоро сть движ ения воды в ПТ, м/с
	
Скорост ь движен ия воды в ОТ, м/с

Расхо д в ПТ, т/ч

Расход в ОТ, т/ч
	
ТК-18
	ТК-19
	2
	40,74
	16,132
	70
	0,25
	0,27
	0,267
	0,845
	-0,8
	145,6
	-144,8
	
ТК-19
	ТК-20
	2
	41,007
	15,595
	30
	0,25
	0,062
	0,061
	0,569
	-0,6
	98,1
	-97,6
	
ТК-20
	ТК-21
	2
	41,069
	15,471
	270
	0,25
	0,264
	0,261
	0,445
	-0,4
	76,7
	-76,3
	
ТК-21
	ТК-22
	2
	41,33
	14,945
	112
	0,25
	0,098
	0,097
	0,409
	-0,4
	70,5
	-70,1
	
ТК-22
	ТК-23
	2
	41,427
	14,751
	4
	0,25
	0,003
	0,003
	0,22
	-0,2
	37,9
	-37,7
	
ТК-23
	ТК-24
	2
	41,43
	14,744
	136
	0,2
	0,086
	0,086
	0,307
	-0,3
	33,9
	-33,7
	
ТК-24
	ТК-25
	2
	41,516
	14,572
	66
	0,2
	0,02
	0,02
	0,206
	-0,2
	22,8
	-22,7
	
ТК-25
	ТК-25-1
	2
	41,536
	14,532
	110
	0,1
	0,925
	0,919
	0,743
	-0,7
	20,5
	-20,4
	
ТК-25-1
	Лочехина,13
	2
	42,455
	12,688
	80
	0,1
	0,521
	0,518
	0,649
	-0,6
	17,9
	-17,8

59 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 1.12 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

60 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

1.3	Результаты гидравлических расчетов на конец первого периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной Кегостровская, д. 53, корп.1

На рисунке 1.13 представлена трассировка расчетного пути от котельной до КЛДК, 23, УУ1

Рисунок 1.13 -Расчетный путь теплоносителя котельной до КЛДК 23, УУ1

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 1.8, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

61 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 1.8 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименовани е кон.узла
	Геод . отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопрово де, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Поте ри напо ра в ОТ, м
	Скорост ь движен ия воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движен ия воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расход в ОТ, т/ч
	
Котельная о. Кего (ул. Кегостровска я. 53 корп.1)

ТК-1

2

22

15

10

0,25

0,031

0,03

0,4

-0,4

63,9

-63,7
	
ТК-1
	ТК-2
	2
	22,03
	14,939
	67,3
	0,25
	0,06
	0,059
	0,3
	-0,3
	52,6
	-52,3
	
ТК-2
	ТК-3
	2
	22,089
	14,821
	23,5
	0,25
	0,029
	0,028
	0,3
	-0,3
	51,5
	-51,3
	
ТК-3
	ТК-4
	2
	22,118
	14,764
	159,2
	0,15
	1,11
	1,101
	0,7
	-0,7
	42,7
	-42,6
	
ТК-4
	ТК-5
	2
	23,218
	12,554
	34,3
	0,15
	0,098
	0,098
	0,4
	-0,4
	24,7
	-24,6
	
ТК-5
	ТК-7
	2
	23,316
	12,358
	107,7
	0,15
	0,209
	0,208
	0,4
	-0,4
	22,2
	-22,1
	
ТК-7
	ТК-8
	2
	23,524
	11,941
	82,9
	0,15
	0,133
	0,132
	0,3
	-0,3
	19,9
	-19,9
	
ТК-8
	ТК-9
	2
	23,656
	11,675
	21,5
	0,15
	0,042
	0,041
	0,3
	-0,3
	18,9
	-18,9
	
ТК-9
	ТК-10
	2
	23,697
	11,592
	27,7
	0,15
	0,027
	0,026
	0,2
	-0,2
	13,9
	-13,8
	
ТК-10
	ТК-11
	2
	23,724
	11,539
	57,4
	0,15
	0,009
	0,009
	0,1
	-0,1
	6,1
	-6,0
	
ТК-11
	ID 7016
	2
	23,733
	11,521
	28,7
	0,15
	0,005
	0,005
	0,1
	-0,1
	6,0
	-6,0
	
ID 7016
	ТК-12
	2
	23,738
	11,511
	170
	0,1
	0,195
	0,194
	0,2
	-0,2
	6,0
	-6,0
	
ТК-12
	ТК-13
	2
	23,932
	11,122
	40
	0,1
	0,051
	0,051
	0,2
	-0,2
	6,0
	-6,0
	
ТК-13
	ТК-14
	2
	23,983
	11,019
	64,8
	0,08
	0,247
	0,247
	0,3
	-0,3
	6,0
	-6,0
	
ТК-14
	ТК-15
	2
	24,23
	10,525
	44,2
	0,05
	0,476
	0,474
	0,4
	-0,4
	3,0
	-3,0
	
ТК-15
	ТК-15-1
	2
	24,704
	9,575
	19,9
	0,05
	0,23
	0,229
	0,4
	-0,4
	3,0
	-3,0
	
ТК-15-1
	ID 7018
	2
	24,933
	9,116
	15,2
	0,05
	0,076
	0,076
	0,3
	-0,3
	1,9
	-1,9
	
ID 7018
	ID 7024
	2
	25,009
	8,965
	14,5
	0,05
	0,022
	0,022
	0,2
	-0,2
	1,0
	-1,0

62 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

ID 7024
	КЛДК,23,УУ1
	2
	25,03
	8,921
	6,8
	0,032
	0,109
	0,109
	0,4
	-0,4
	1,0
	-1,0

63 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 1.14 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

64 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

1.4	Результаты гидравлических расчетов на конец первого периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной пос. Зеленец, ул. Зеленец 57

На рисунке 1.15 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Зеленец, 1 к.1

Рисунок 1.15 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Зеленец, 1 к.1

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 1.9, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

65 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 1.9 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименование нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопрово де, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	
Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная ул.Зеленец, д.57, стр.3
	
ТК-1
	
2
	
26
	
20
	
161,4
	
0,25
	
0,245
	
0,243
	
0,45
	
-0,4
	
77,5
	
-77,1
	
ТК-1
	ТК-2
	2
	26,243
	19,512
	132,8
	0,25
	0,207
	0,205
	0,45
	-0,4
	77,5
	-77,1
	
ТК-2
	ТК-3
	2
	26,448
	19,1
	54,3
	0,25
	0,098
	0,097
	0,439
	-0,4
	75,7
	-75,4
	
ТК-3
	ТК-4
	2
	26,545
	18,905
	39,2
	0,25
	0,043
	0,043
	0,325
	-0,3
	56,1
	-55,9
	
ТК-4
	ТК-15
	2
	26,588
	18,819
	55,4
	0,25
	0,05
	0,05
	0,313
	-0,3
	53,9
	-53,8
	
ТК-15
	ТК-16
	2
	26,638
	18,719
	51,4
	0,15
	0,448
	0,445
	0,754
	-0,8
	46,7
	-46,6
	
ТК-16
	ТК-17
	2
	27,083
	17,826
	53,5
	0,15
	0,393
	0,39
	0,695
	-0,7
	43,1
	-42,9
	
ТК-17
	ТК-18
	2
	27,473
	17,043
	70,3
	0,15
	0,45
	0,447
	0,663
	-0,7
	41,1
	-41,0
	
ТК-18
	ТК-19
	2
	27,92
	16,147
	86,7
	0,15
	0,486
	0,483
	0,629
	-0,6
	39,0
	-38,9
	
ТК-19
	ТК-20
	2
	28,403
	15,178
	8,9
	0,15
	0,086
	0,086
	0,576
	-0,6
	35,7
	-35,6
	
ТК-20
	ТК-21
	2
	28,489
	15,006
	40
	0,15
	0,191
	0,19
	0,543
	-0,5
	33,7
	-33,6
	
ТК-21
	ТК-22
	2
	28,679
	14,625
	37
	0,15
	0,146
	0,145
	0,49
	-0,5
	30,4
	-30,3
	
ТК-22
	ТК-23
	2
	28,824
	14,333
	15,5
	0,15
	0,072
	0,071
	0,457
	-0,5
	28,4
	-28,3
	
ТК-23
	ТК-24
	2
	28,895
	14,19
	18,8
	0,15
	0,039
	0,039
	0,318
	-0,3
	19,7
	-19,6
	
ТК-24
	ТК-25
	2
	28,934
	14,113
	52
	0,15
	0,065
	0,065
	0,285
	-0,3
	17,7
	-17,6
	
ТК-25
	ТК-37
	2
	28,998
	13,983
	23
	0,15
	0,028
	0,028
	0,252
	-0,3
	15,6
	-15,6
	
ТК-37
	ТК-26
	2
	29,026
	13,928
	31,2
	0,15
	0,021
	0,021
	0,208
	-0,2
	12,9
	-12,9
	
ТК-26
	ТК-27
	2
	29,047
	13,886
	41,1
	0,08
	0,44
	0,438
	0,633
	-0,6
	11,2
	-11,1
	
ТК-27
	ТК-27-1
	2
	29,484
	13,008
	36,66
	0,15
	0,011
	0,011
	0,143
	-0,1
	8,9
	-8,8

66 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Наименование нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопрово де, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	
Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
ТК-27-1
	ТК-28
	2
	29,495
	12,986
	61,19
	0,15
	0,017
	0,017
	0,143
	-0,1
	8,9
	-8,8
	
ТК-28
	ТК-28-1
	2
	29,512
	12,953
	3
	0,15
	0,002
	0,002
	0,143
	-0,1
	8,9
	-8,8

ТК-28-1
	Зеленец 1, к.1
	
2
	
29,514
	
12,95
	
84,77
	
0,08
	
0,281
	
0,28
	
0,337
	
-0,3
	
5,9
	
-5,9

67 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 1.16 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

68 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

1.5	Результаты гидравлических расчетов на конец первого периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной СПК «Левый берег»

На рисунке 1.17 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Сурповской, д. 20

Рисунок 1.17 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Сурповской, 20

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 1.10, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

69 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 1.10 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименовани е кон.узла
	Геод . отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопрово де, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Поте ри напо ра в ОТ, м
	Скорост ь движен ия воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движен ия воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расход в ОТ, т/ч
	
Котельная СПК «Левый берег» (ул. Пирсовая)
	
ID 8474
	
2
	
39
	
9
	
0,5
	
0,2
	
0,059
	
0,059
	
0,5
	
-0,5
	
60,4
	
-60,3
	
ID 8474
	УТ-1
	2
	39,059
	8,881
	90
	0,15
	1,054
	1,049
	1,0
	-1,0
	59,1
	-59,0
	
УТ-1
	УТ-2
	2
	40,108
	6,779
	148
	0,15
	0,658
	0,654
	0,6
	-0,6
	35,5
	-35,4

УТ-2
	Переход диаметра
	
2
	
40,762
	
5,466
	
181
	
0,15
	
0,198
	
0,197
	
0,3
	
-0,3
	
18,9
	
-18,9
	
Переход диаметра
	
УТ-9
	
2
	
40,959
	
5,071
	
5
	
0,15
	
0,299
	
0,298
	
0,7
	
-0,7
	
18,9
	
-18,9
	
УТ-9
	УТ-10
	2
	41,257
	4,473
	38
	0,1
	0,275
	0,274
	0,5
	-0,5
	14,2
	-14,2
	
УТ-10
	УТ-11
	2
	41,531
	3,924
	108
	0,1
	0,252
	0,251
	0,3
	-0,3
	9,3
	-9,3
	
УТ-11
	УТ-12
	2
	41,781
	3,421
	30
	0,1
	0,064
	0,064
	0,3
	-0,3
	7,0
	-7,0
	
УТ-12
	УТ-13
	2
	41,845
	3,293
	65
	0,1
	0,04
	0,04
	0,2
	-0,2
	4,7
	-4,7
	
УТ-13
	Сурповская,20
	2
	41,885
	3,213
	50
	0,07
	0,046
	0,046
	0,2
	-0,2
	2,3
	-2,3

70 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 1.18 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

71 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

1.6	Результаты гидравлических расчетов на конец первого периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной №8 (ул. Дрейера, д.13, корп.2)

На рисунке 1.19 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Дрейера, 15 к.3

Рисунок 1.19 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Дрейера, 15 к.3

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 1.11, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

72 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 1.11 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопровод е, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная ул. Дрейера, д.13, корп.2
	
УТ-1
	
2
	
30
	
10
	
1
	
0,15
	
0,012
	
0,012
	
0,33
	
-0,3
	
20,5
	
-20,4
	
УТ-1
	УТ-9
	2
	30,012
	9,976
	18
	0,1
	0,079
	0,079
	0,392
	-0,4
	10,8
	-10,8
	
УТ-9
	УТ-13
	2
	30,091
	9,819
	47
	0,08
	0,168
	0,167
	0,375
	-0,4
	6,6
	-6,6
	
УТ-13
	УТ-14
	2
	30,257
	9,484
	9,2
	0,08
	0,037
	0,037
	0,343
	-0,3
	6,0
	-6,0
	
УТ-14
	УТ-15
	2
	30,294
	9,411
	74,4
	0,08
	0,047
	0,047
	0,155
	-0,2
	2,7
	-2,7

УТ-15
	Дрейера, 15, к.3
	
2
	
30,341
	
9,317
	
33,7
	
0,05
	
0,063
	
0,063
	
0,197
	
-0,2
	
1,4
	
-1,4

73 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 1.20 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

74 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

1.7	Результаты гидравлических расчетов на конец первого периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной №10 (пр. Северный, д.24/1)

На рисунке 1.21 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Северный, 12

Рисунок 1.21 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Северный, 12

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 1.12, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

75 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 1.12 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименовани е кон.узла
	Геод . отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопрово де, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Поте ри напо ра в ОТ, м
	Скорост ь движен ия воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движен ия воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расход в ОТ, т/ч
	
Котельная пр. Северный, д. 24 стр.1
	
ТК-1
	
2
	
30
	
35
	
0,5
	
0,1
	
0,011
	
0,011
	
0,263
	
-0,3
	
7,2
	
-7,2
	
ТК-1
	ТК-2
	2
	30,011
	34,978
	40
	0,05
	0,462
	0,46
	0,467
	-0,5
	3,2
	-3,2
	
ТК-2
	ТК-3
	2
	30,471
	34,056
	27
	0,05
	0,027
	0,027
	0,133
	-0,1
	0,9
	-0,9
	
ТК-3
	Северный, 12
	2
	30,497
	34,003
	47
	0,04
	0,019
	0,019
	0,075
	-0,1
	0,3
	-0,3

76 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 1.22 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

77 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

1.8	Результаты гидравлических расчетов на конец первого периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной ОАО «РЭУ «Архангельский».
На рисунке 1.23 представлена трассировка расчетного пути от котельной до

Новый, 9.

Рисунок 1.23 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Новый, 9

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 1.13, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

78 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Таблица 1.13 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопровод е, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная воинской части № 96143 (ул. Дежневцев,1 5)

ТК-1

2

20

5

15

0,1

0,024

0,071

0,229

-0,4

6,3

-6,3
	
ТК-1
	ТК-2
	2
	20,071
	4,905
	20
	0,1
	0,03
	0,029
	0,229
	-0,2
	6,3
	-6,3
	
ТК-2
	ТК-3
	2
	20,101
	4,846
	52
	0,1
	0,059
	0,058
	0,229
	-0,2
	6,3
	-6,3
	
ТК-3
	ТК-4
	2
	20,159
	4,728
	190
	0,1
	0,099
	0,098
	0,152
	-0,2
	4,2
	-4,2
	
ТК-4
	ТК-5
	2
	20,257
	4,532
	44
	0,05
	0,745
	0,742
	0,606
	-0,6
	4,2
	-4,2
	
ТК-5
	Новый,9
	2
	20,999
	3,045
	20
	0,05
	0,106
	0,106
	0,305
	-0,3
	2,1
	-2,1

79 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 1.24 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

80 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

1.9	Результаты гидравлических расчетов на конец первого периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной по адресу ул. Дрейера, д.1, к.4, стр.2

На рисунке 1.25 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Дрейера, 2, к.1.

Рисунок 1.25 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Дрейера, 2, к.1

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 1.14, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

81 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Таблица 1.14 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопровод е, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная п. Глухое (ул. Дрейера. 1 корп.4, стр.2)

УТ-2

2

30,0

25,0

11,2

0,3

0,0

0,0

0,3

-0,3

54,1

-53,9
	
УТ-2
	УТ-3
	2
	30,0
	25,0
	16,0
	0,3
	0,0
	0,0
	0,3
	-0,3
	54,1
	-53,9

УТ-3
	смена вида прокладки
	
2
	
30,0
	
24,9
	
57,0
	
0,3
	
0,0
	
0,0
	
0,3
	
-0,3
	
54,1
	
-53,9
	
смена вида прокладки
	
УТ-4
	
2
	
30,1
	
24,8
	
33,3
	
0,3
	
0,0
	
0,0
	
0,3
	
-0,3
	
54,1
	
-53,9
	
УТ-4
	УТ-5
	2
	30,1
	24,8
	30,0
	0,3
	0,0
	0,0
	0,3
	-0,3
	54,1
	-53,9
	
УТ-5
	УТ-7
	2
	30,2
	24,7
	277,4
	0,3
	0,2
	0,2
	0,3
	-0,3
	54,1
	-53,9
	
УТ-7
	УТ-8
	2
	30,3
	24,3
	26,0
	0,3
	0,0
	0,0
	0,2
	-0,2
	39,8
	-39,7
	
УТ-8
	Дрейера,2 к.1
	2
	30,4
	24,3
	100,0
	0,1
	0,7
	0,7
	0,6
	-0,6
	16,6
	-16,6

82 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 1.26 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

83 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

1.10	Результаты гидравлических расчетов на конец первого периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной ОАО «ЛДК 4»

На рисунке 1.27 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Дежневцев, 14, к.4

Рисунок 1.27 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Дежневцев 14, к.4

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 1.15, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

84 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Таблица 1.15 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименовани е кон.узла
	Геод . отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопрово де, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Поте ри напо ра в ОТ, м
	Скорост ь движен ия воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движен ия воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расход в ОТ, т/ч
	
Котельная пос. ЛДК-4 (ул. Лесозаводска я. 25)
	
Котельная ОАО "ЛДК-4"

2

29

33,9

0,5

0,3

0,151

0,15

0,991

-1,0

245,8

-245,0
	
Котельная ОАО "ЛДК-4"
	
ТК-3
	
2
	
29,15
	
33,6
	
380
	
0,25
	
4,573
	
4,544
	
1,426
	
-1,4
	
245,8
	
-245,0
	
ТК-3
	ТК-4
	2
	33,693
	24,484
	139
	0,25
	1,836
	1,826
	1,415
	-1,4
	243,9
	-243,2
	
ТК-4
	ТК-5
	2
	35,519
	20,821
	16
	0,25
	0,372
	0,37
	1,408
	-1,4
	242,6
	-242,0
	
ТК-5
	ТК-6
	2
	35,89
	20,079
	60
	0,25
	1,123
	1,117
	1,392
	-1,4
	239,8
	-239,2

ТК-6
	ЦТП поселка ЛДК-4
	
2
	
37,007
	
17,839
	
75
	
0,25
	
0,931
	
0,926
	
1,38
	
-1,4
	
237,8
	
-237,2
	
ЦТП поселка ЛДК-4
	
ТК-7
	
2
	
37,933
	
15,982
	
4
	
0,25
	
0,108
	
0,108
	
1,228
	
-1,2
	
211,7
	
-211,1
	
ТК-7
	ТК-8
	2
	38,04
	15,766
	80
	0,25
	0,735
	0,731
	1,114
	-1,1
	192,0
	-191,5
	
ТК-8
	ТК-8а
	2
	38,771
	14,3
	2
	0,25
	0,145
	0,144
	0,952
	-0,9
	164,0
	-163,6
	
ТК-8а
	ТК-8Б
	2
	38,915
	14,011
	5
	0,25
	0,137
	0,137
	0,882
	-0,9
	151,9
	-151,5
	
ТК-8Б
	ТК-9
	2
	39,052
	13,737
	84,15
	0,2
	1,394
	1,386
	1,309
	-1,3
	144,4
	-144,0
	
ТК-9
	ТК-10
	2
	40,438
	10,958
	26
	0,2
	0,445
	0,443
	1,24
	-1,2
	136,8
	-136,4
	
ТК-10
	ТК-11
	2
	40,881
	10,07
	28
	0,2
	0,417
	0,415
	1,172
	-1,2
	129,2
	-128,8
	
ТК-11
	ТК-12
	2
	41,296
	9,238
	30
	0,2
	0,287
	0,286
	0,883
	-0,9
	97,4
	-97,1
	
ТК-12
	ТК-13
	2
	41,581
	8,664
	370
	0,2
	1,473
	1,464
	0,699
	-0,7
	77,1
	-76,9
	
ТК-13
	ТК-15
	2
	43,045
	5,728
	0,5
	0,15
	0,014
	0,014
	0,306
	-0,3
	19,0
	-18,9

85 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Наименован ие нач. узла

Наименовани е кон.узла
	Геод . отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопрово де, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Поте ри напо ра в ОТ, м
	Скорост ь движен ия воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движен ия воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расход в ОТ, т/ч
	
ТК-15
	ТК-16
	2
	43,059
	5,699
	140
	0,15
	0,154
	0,153
	0,306
	-0,3
	19,0
	-18,9
	
ТК-16
	ТК-17
	2
	43,212
	5,393
	21
	0,1
	0,221
	0,22
	0,689
	-0,7
	19,0
	-19,0
	
ТК-17
	ТК-17-1
	2
	43,432
	4,952
	116,4
	0,1
	1,035
	1,03
	0,689
	-0,7
	19,0
	-19,0
	
ТК-17-1
	ТК-18
	2
	44,462
	2,887
	57,15
	0,1
	0,291
	0,29
	0,503
	-0,5
	13,9
	-13,8
	
ТК-18
	ТК-19
	2
	44,752
	2,307
	81,19
	0,08
	0,208
	0,207
	0,319
	-0,3
	5,6
	-5,6
	
ТК-19
	ТК-20
	2
	44,959
	1,892
	30
	0,08
	0,06
	0,06
	0,278
	-0,3
	4,9
	-4,9

ТК-20
	Дежневцев, 14,к.4
	
2
	
45,018
	
1,772
	
43
	
0,07
	
0,077
	
0,076
	
0,239
	
-0,2
	
3,2
	
-3,2

86 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 1.28 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

87 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

1.11	Результаты гидравлических расчетов на конец первого периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной порта Бакарица

На рисунке 1.29 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Пластмассового завода.

Рисунок 1.29 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Пластмассового завода

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 1.16, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

88 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Таблица 1.16 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименовани е нач. узла

Наименовани е кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопрово де, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	
Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная ул.Лесозавод ская, д.8, стр.3
	
УТ-3
	
2
	
29
	
16
	
81
	
0,2
	
0,873
	
0,867
	
1,019
	
-1,0
	
112,4
	
-112,0
	
УТ-3
	УТ-4
	2
	29,867
	14,26
	26,9
	0,2
	0,359
	0,357
	1,019
	-1,0
	112,3
	-112,0
	
УТ-4
	УТ-5
	2
	30,224
	13,545
	17
	0,2
	0,321
	0,319
	0,997
	-1,0
	109,9
	-109,6
	
УТ-5
	УТ-6
	2
	30,543
	12,905
	135,5
	0,2
	1,182
	1,174
	0,997
	-1,0
	109,9
	-109,6
	
УТ-6
	УТ-7
	2
	31,717
	10,549
	60,6
	0,2
	0,559
	0,556
	0,972
	-1,0
	107,2
	-106,9
	
УТ-7
	УТ-8
	2
	32,273
	9,433
	41,4
	0,2
	0,494
	0,492
	0,947
	-0,9
	104,4
	-104,1
	
УТ-8
	УТ-9
	2
	32,765
	8,447
	11,5
	0,2
	0,12
	0,119
	0,947
	-0,9
	104,4
	-104,1
	
УТ-9
	УТ-10
	2
	32,884
	8,208
	175,6
	0,2
	0,667
	0,663
	0,67
	-0,7
	73,9
	-73,6
	
УТ-10
	УТ-11
	2
	33,547
	6,878
	11,5
	0,2
	0,058
	0,057
	0,656
	-0,7
	72,3
	-72,1
	
УТ-11
	УТ-12
	2
	33,604
	6,763
	26,7
	0,2
	0,05
	0,049
	0,449
	-0,4
	49,5
	-49,4
	
УТ-12
	УТ-13
	2
	33,654
	6,664
	107,7
	0,2
	0,135
	0,134
	0,412
	-0,4
	45,4
	-45,2
	
УТ-13
	УТ-14
	2
	33,787
	6,395
	32
	0,2
	0,058
	0,058
	0,366
	-0,4
	40,3
	-40,2
	
УТ-14
	граница
	2
	33,845
	6,279
	92,6
	0,2
	0,118
	0,117
	0,366
	-0,4
	40,3
	-40,2
	
граница
	УТ-15
	2
	33,963
	6,044
	35,5
	0,15
	0,221
	0,22
	0,65
	-0,6
	40,3
	-40,2
	
УТ-15
	УТ-15-1
	2
	34,182
	5,603
	15,1
	0,15
	0,088
	0,087
	0,583
	-0,6
	36,1
	-36,0
	
УТ-15-1
	УТ-15-2
	2
	34,27
	5,428
	62,9
	0,15
	0,231
	0,229
	0,559
	-0,6
	34,7
	-34,6
	
УТ-15-2
	УТ-15-3
	2
	34,499
	4,968
	25,8
	0,15
	0,089
	0,089
	0,507
	-0,5
	31,5
	-31,4
	
УТ-15-3
	УТ-15-7
	2
	34,588
	4,791
	26,5
	0,15
	0,097
	0,097
	0,507
	-0,5
	31,5
	-31,4
	
УТ-15-7
	УТ-2*
	2
	34,684
	4,596
	32,3
	0,15
	0,108
	0,107
	0,469
	-0,5
	29,1
	-29,0

89 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
УТ-2*
	УТ-3*
	2
	34,792
	4,382
	85,2
	0,125
	0,215
	0,214
	0,402
	-0,4
	17,3
	-17,3

УТ-3*
	Лесозаводская ,8 стр.20
	
2
	
35,006
	
3,953
	
188,4
	
0,125
	
0,453
	
0,451
	
0,402
	
-0,4
	
17,3
	
-17,3

90 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 1.30 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

91 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

1.12	Результаты гидравлических расчетов на конец первого периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной по адресу Аллейная, 20, стр.2

На рисунке 1.31 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Адм. Макарова, 15

Рисунок 1.31 -Расчетный путь теплоносителя котельной доАдм. Макарова, 15

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 1.17, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

92 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Таблица 1.17 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопровод е, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная ул. Аллейная, д.20, стр.2
	
ТК-1
	
2,0
	
28,0
	
24,00
	
38,00
	
0
	
0,1
	
0,13
	
0,52
	
-0,5
	
57,6
	
-57,5
	
ТК-1
	ТК-2
	2,0
	28,1
	23,74
	50,00
	0
	0,8
	0,75
	0,84
	-0,8
	23,2
	-23,2
	
ТК-2
	ТК-3
	2,0
	28,9
	22,23
	45,00
	0
	0,1
	0,08
	0,34
	-0,3
	21,0
	-21,0
	
ТК-3
	ТК-4
	2,0
	29,0
	22,07
	35,00
	0
	0,1
	0,10
	0,35
	-0,4
	9,7
	-9,7
	
ТК-4
	ТК-5
	2,0
	29,1
	21,87
	5,00
	0
	0,5
	0,49
	1,10
	-1,1
	7,6
	-7,6
	
ТК-5
	ТК-7
	2,0
	29,6
	20,89
	30,00
	0
	0,0
	0,03
	0,20
	-0,2
	5,4
	-5,4

ТК-7
	Адм. Макарова, 15
	
2,0
	
29,6
	
20,83
	
217,00
	
0
	
0,4
	
0,37
	
0,20
	
-0,2
	
1,4
	
-1,4

93 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 1.32 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

94 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

1.13	Результаты гидравлических расчетов на конец первого периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной по адресу Лермонтова, 2 стр.2

На рисунке 1.33 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Лермонтова 23, стр.20

Рисунок 1.33 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Лермонтова 23, стр.20

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 1.18, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.
95 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Таблица 1.18 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименование кон.узла
	
Геод. отм. нач. узла, м
	
Напор в обратном трубопрово де, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная ул. Лермонтова. 2 стр.2
	
УТ-1
	
2
	
31
	
40,1
	
50
	
0,2
	
0,743
	
0,739
	
1,202
	
-1,2
	
132,6
	
-132,2
	
УТ-1
	УТ-2
	2
	31,739
	38,618
	5
	0,2
	0,182
	0,181
	1,202
	-1,2
	132,5
	-132,2
	
УТ-2
	УТ-3
	2
	31,92
	38,255
	30
	0,2
	0,431
	0,429
	1,202
	-1,2
	132,5
	-132,2
	
УТ-3
	УТ-4
	2
	32,349
	37,394
	12
	0,2
	0,226
	0,224
	1,162
	-1,2
	128,1
	-127,7
	
УТ-4
	УТ-5
	2
	32,573
	36,944
	24
	0,2
	0,331
	0,329
	1,14
	-1,1
	125,7
	-125,3
	
УТ-5
	УТ-6
	2
	32,903
	36,284
	26
	0,2
	0,349
	0,347
	1,138
	-1,1
	125,5
	-125,1
	
УТ-6
	УТ-7
	2
	33,249
	35,589
	25
	0,2
	0,412
	0,41
	1,115
	-1,1
	123,0
	-122,6
	
УТ-7
	УТ-8
	2
	33,66
	34,766
	6
	0,2
	0,231
	0,23
	1,095
	-1,1
	120,7
	-120,4
	
УТ-8
	УТ-9
	2
	33,89
	34,305
	33
	0,2
	0,37
	0,368
	1,058
	-1,1
	116,7
	-116,4
	
УТ-9
	УТ-10
	2
	34,258
	33,566
	30
	0,2
	0,323
	0,322
	1,04
	-1,0
	114,7
	-114,4
	
УТ-10
	УТ-11
	2
	34,579
	32,921
	48
	0,15
	1,579
	1,57
	1,621
	-1,6
	100,5
	-100,3
	
УТ-11
	УТ-12
	2
	36,15
	29,772
	22
	0,15
	0,785
	0,781
	1,593
	-1,6
	98,8
	-98,6
	
УТ-12
	УТ-13
	2
	36,931
	28,206
	112
	0,15
	2,97
	2,954
	1,554
	-1,5
	96,4
	-96,1
	
УТ-13
	УТ-14
	2
	39,885
	22,281
	85
	0,15
	1,73
	1,721
	1,435
	-1,4
	89,0
	-88,8
	
УТ-14
	УТ-15
	2
	41,607
	18,83
	65
	0,15
	1,116
	1,111
	1,337
	-1,3
	83,0
	-82,7
	
УТ-15
	УТ-16
	2
	42,717
	16,603
	19
	0,15
	0,465
	0,463
	1,271
	-1,3
	78,8
	-78,6
	
УТ-16
	УТ-17
	2
	43,18
	15,674
	95
	0,15
	1,422
	1,415
	1,257
	-1,3
	78,0
	-77,8
	
УТ-17
	УТ-18
	2
	44,595
	12,838
	47
	0,15
	0,741
	0,737
	1,17
	-1,2
	72,5
	-72,4
	
УТ-18
	УТ-19
	2
	45,332
	11,359
	12
	0,15
	0,291
	0,289
	1,136
	-1,1
	70,5
	-70,3

96 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Наименован ие нач. узла

Наименование кон.узла
	
Геод. отм. нач. узла, м
	
Напор в обратном трубопрово де, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
УТ-19
	УТ-20
	2
	45,622
	10,78
	138
	0,15
	1,831
	1,822
	1,107
	-1,1
	68,6
	-68,5
	
УТ-20
	уз1
	2
	47,444
	7,127
	50
	0,15
	0,476
	0,474
	0,841
	-0,8
	52,2
	-52,0
	
уз1
	УТ-21
	2
	47,918
	6,177
	20
	0,15
	0,254
	0,253
	0,841
	-0,8
	52,2
	-52,0
	
УТ-21
	УТ-21-1
	2
	48,171
	5,67
	47,5
	0,15
	0,152
	0,151
	0,483
	-0,5
	29,9
	-29,9
	
УТ-21-1
	УТ-21-2
	2
	48,321
	5,368
	45,5
	0,15
	0,101
	0,101
	0,436
	-0,4
	27,1
	-27,0
	
УТ-21-2
	УТ-21-4
	2
	48,422
	5,166
	10,5
	0,08
	0,453
	0,452
	1,078
	-1,1
	19,0
	-19,0
	
УТ-21-4
	УТ-21-5
	2
	48,874
	4,261
	99
	0,1
	0,307
	0,306
	0,29
	-0,3
	8,0
	-8,0

УТ-21-5
	Лермонтова,23, стр.20
	
2
	
49,18
	
3,648
	
0,5
	
0,1
	
0,013
	
0,013
	
0,29
	
-0,3
	
8,0
	
-8,0

97 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 1.34 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

98 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

1.14	Результаты гидравлических расчетов на конец первого периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной Комбинат «Силбет»

На рисунке 1.35 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Силикатчиков ФОС

Рисунок 1.35 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Лермонтова 23, стр.20

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 1.19, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

99 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Таблица 1.19 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименовани е нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопрово де, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участк а, м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	Скорост ь движен ия воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движен ия воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная ОАО «Комбинат «Силбет» (п. Силикатчиков, 14)

ТК-1

2

35

28,8

388

0,25

2,474

2,46

0,997

-1,0

171,7

-171,2
	
ТК-1
	ТК-2
	2
	37,46
	23,867
	43
	0,25
	0,313
	0,312
	0,994
	-1,0
	171,2
	-170,8

ТК-2
	Смена вида прокладки
	
2
	
37,772
	
23,241
	
20
	
0,25
	
0,15
	
0,149
	
0,888
	
-0,9
	
153,0
	
-152,7
	
Смена вида прокладки
	
уз 6а
	
2
	
37,921
	
22,942
	
10
	
0,25
	
0,075
	
0,075
	
0,888
	
-0,9
	
153,0
	
-152,7
	
уз 6а
	ТК-6
	2
	37,996
	22,792
	66
	0,25
	0,262
	0,261
	0,804
	-0,8
	138,5
	-138,1
	
ТК-6
	ТК-7
	2
	38,256
	22,27
	50
	0,25
	0,199
	0,198
	0,727
	-0,7
	125,2
	-124,9

ТК-7
	Смена вида прокладки
	
2
	
38,454
	
21,873
	
30
	
0,15
	
0,171
	
0,17
	
0,708
	
-0,7
	
43,9
	
-43,8
	
Смена вида прокладки
	
ТК-8
	
2
	
38,624
	
21,533
	
68,8
	
0,15
	
0,482
	
0,48
	
0,708
	
-0,7
	
43,9
	
-43,8
	
ТК-8
	ТК-9
	2
	39,104
	20,57
	140
	0,15
	0,343
	0,342
	0,462
	-0,5
	28,7
	-28,6
	
ТК-9
	ТК-11
	2
	39,446
	19,885
	10
	0,15
	0,015
	0,015
	0,383
	-0,4
	23,7
	-23,7
	
ТК-11
	ТК-12
	2
	39,461
	19,854
	24,7
	0,15
	0,013
	0,013
	0,225
	-0,2
	13,9
	-13,9

ТК-12
	Силикатчико в ФОС
	
2
	
39,474
	
19,828
	
0,5
	
0,1
	
0
	
0
	
0,157
	
-0,2
	
4,3
	
-4,3

100 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 1.36 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

101 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

1.15	Результаты гидравлических расчетов на конец первого периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной РЭБ флота

1.15.1	Теплопровод от котельной до Сив. Дивизии, 1

На рисунке 1.37 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Сив. Дивизии, 1.

Рисунок 1.37 -Расчетный путь теплоносителя от котельной до Сив. Дивизии, 1

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 1.20, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

102 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 1.20 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопровод е, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная РЭБ Флота
	
ТК-1
	
2
	
25
	
37,2
	
107
	
0,2
	
3,174
	
3,158
	
1,983
	
-2,0
	
218,7
	
-218,1
	
ТК-1
	ТК-4
	2
	28,158
	30,868
	64
	0,2
	2,134
	2,124
	1,983
	-2,0
	218,7
	-218,1
	
ТК-4
	ТК-5
	2
	30,282
	26,61
	47
	0,2
	1,32
	1,314
	1,945
	-1,9
	214,5
	-214,0
	
ТК-5
	ТК-6
	2
	31,596
	23,977
	12
	0,2
	0,464
	0,462
	1,864
	-1,9
	205,6
	-205,1
	
ТК-6
	ТК-12
	2
	32,057
	23,051
	77,1
	0,15
	2,669
	2,657
	1,888
	-1,9
	117,1
	-116,8
	
ТК-12
	ТК-13
	2
	34,714
	17,725
	60
	0,15
	2,167
	2,157
	1,842
	-1,8
	114,3
	-114,0
	
ТК-13
	УТ-15
	2
	36,871
	13,402
	122,8
	0,15
	3,247
	3,232
	1,623
	-1,6
	100,7
	-100,4
	
УТ-15
	ТК-14
	2
	40,103
	6,923
	6,6
	0,2
	0,056
	0,056
	0,786
	-0,8
	86,7
	-86,5
	
ТК-14
	ТК-16
	2
	40,159
	6,811
	148
	0,15
	0,29
	0,288
	0,442
	-0,4
	27,4
	-27,4

ТК-16
	Смена диаметра
	
2
	
40,447
	
6,232
	
12,2
	
0,15
	
0,051
	
0,05
	
0,442
	
-0,4
	
27,4
	
-27,4
	
Смена диаметра
	
УТ-17
	
2
	
40,498
	
6,131
	
29
	
0,15
	
0,069
	
0,068
	
0,442
	
-0,4
	
27,4
	
-27,4
	
УТ-17
	ТК-19
	2
	40,566
	5,994
	25
	0,125
	0,07
	0,069
	0,432
	-0,4
	18,6
	-18,6
	
ТК-19
	ТК-23
	2
	40,635
	5,855
	80
	0,125
	0,032
	0,032
	0,171
	-0,2
	7,4
	-7,3
	
ТК-23
	ТК-24
	2
	40,667
	5,792
	61,5
	0,1
	0,045
	0,045
	0,203
	-0,2
	5,6
	-5,6
	
ТК-24
	ТК-25
	2
	40,712
	5,701
	33,9
	0,1
	0,013
	0,013
	0,14
	-0,1
	3,9
	-3,9

ТК-25
	Сив.Дивизии, 1
	
2
	
40,725
	
5,675
	
44,7
	
0,05
	
0,172
	
0,171
	
0,313
	
-0,3
	
2,2
	
-2,2

103 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 1.38 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

104 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

1.15.2	Теплопровод от котельной до очистных сооружений

На рисунке 1.39 представлена трассировка расчетного пути от котельной до очистных сооружений

Рисунок 1.39 -Расчетный путь теплоносителя от котельной до очистных сооружений

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 1.21, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

105 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

106 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 1.21 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопровод е, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная РЭБ Флота
	
ТК-1
	
2
	
25
	
37,2
	
107
	
0,2
	
3,174
	
3,158
	
1,983
	
-2,0
	
218,7
	
-218,1
	
ТК-1
	ТК-4
	2
	28,158
	30,868
	64
	0,2
	2,134
	2,124
	1,983
	-2,0
	218,7
	-218,1
	
ТК-4
	ТК-5
	2
	30,282
	26,61
	47
	0,2
	1,32
	1,314
	1,945
	-1,9
	214,5
	-214,0
	
ТК-5
	ТК-6
	2
	31,596
	23,977
	12
	0,2
	0,464
	0,462
	1,864
	-1,9
	205,6
	-205,1
	
ТК-6
	ТК-9
	2
	32,057
	23,051
	156
	0,15
	0,874
	0,869
	0,769
	-0,8
	47,7
	-47,6
	
ТК-9
	ТК-10
	2
	32,926
	21,309
	70
	0,15
	0,294
	0,292
	0,641
	-0,6
	39,8
	-39,7
	
ТК-10
	ТК-10-1
	2
	33,218
	20,723
	95
	0,15
	0,348
	0,347
	0,591
	-0,6
	36,6
	-36,5
	
ТК-10-1
	ТК-10-2
	2
	33,565
	20,028
	50
	0,1
	0,902
	0,898
	1,01
	-1,0
	27,8
	-27,8
	
ТК-10-2
	ТК-10-3а
	2
	34,463
	18,228
	78
	0,1
	0,741
	2,301
	0,754
	-1,2
	20,8
	-20,8
	
ТК-10-3а
	ТК-10-3
	2
	36,765
	15,186
	5
	0,1
	0,051
	0,05
	0,574
	-0,6
	15,8
	-15,8
	
ТК-10-3
	ТК-10-4
	2
	36,815
	15,085
	30
	0,08
	0,2
	0,199
	0,55
	-0,5
	9,7
	-9,7
	
ТК-10-4
	ТК-10-5
	2
	37,014
	14,686
	30
	0,08
	0,172
	0,172
	0,482
	-0,5
	8,5
	-8,5

ТК-10-5
	Очистные сооружения
	
2
	
37,186
	
14,342
	
203
	
0,05
	
0,9
	
0,896
	
0,348
	
-0,3
	
2,4
	
-2,4

107 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 1.40 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

108 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

1.16	Результаты гидравлических расчетов на конец первого периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной №2 (ул. Пограничная, 18)

На рисунке 1.41 представлена трассировка расчетного пути от котельной доВычегодская,19,корп.2

Рисунок 1.41 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Вычегодская,19,корп.2

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 1.22, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

109 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Таблица 1.22 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименование кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопрово де, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участк а, м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная ул. Пограничная, д.13, корп.1
	
УТ-1
	
2
	
38
	
20
	
12
	
0,2
	
0,207
	
0,206
	
0,813
	
-0,8
	
89,6
	
-89,3
	
УТ-1
	УТ-5
	2
	38,206
	19,587
	170
	0,2
	0,719
	0,713
	0,718
	-0,7
	79,1
	-78,8
	
УТ-5
	УТ-6
	2
	38,919
	18,155
	265
	0,2
	1,068
	1,06
	0,677
	-0,7
	74,6
	-74,4
	
УТ-6
	УТ-6-1
	2
	39,979
	16,026
	245
	0,2
	0,92
	0,914
	0,672
	-0,7
	74,1
	-73,9
	
УТ-6-1
	УТ-6-6
	2
	40,893
	14,192
	15
	0,15
	0,25
	0,249
	0,936
	-0,9
	58,0
	-57,9
	
УТ-6-6
	УТ-6-2
	2
	41,142
	13,693
	15
	0,15
	0,259
	0,257
	0,879
	-0,9
	54,5
	-54,3
	
УТ-6-2
	УТ-6-3
	2
	41,399
	13,176
	5
	0,15
	0,125
	0,124
	0,879
	-0,9
	54,5
	-54,3
	
УТ-6-3
	УТ-6-4
	2
	41,523
	12,928
	15
	0,15
	0,244
	0,242
	0,853
	-0,9
	52,9
	-52,7
	
УТ-6-4
	УТ-6-5
	2
	41,766
	12,441
	65
	0,15
	0,581
	0,577
	0,836
	-0,8
	51,9
	-51,7
	
УТ-6-5
	УТ-7
	2
	42,343
	11,283
	165
	0,15
	0,787
	0,782
	0,636
	-0,6
	39,4
	-39,3
	
УТ-7
	УТ-7а
	2
	43,125
	9,714
	22
	0,15
	0,14
	0,139
	0,574
	-0,6
	35,6
	-35,5
	
УТ-7а
	УТ-8
	2
	43,264
	9,436
	15
	0,15
	0,086
	0,086
	0,507
	-0,5
	31,4
	-31,3
	
УТ-8
	УТ-8-1
	2
	43,349
	9,264
	65
	0,15
	0,081
	0,081
	0,285
	-0,3
	17,7
	-17,6

УТ-8-1
	смена вида прокладки
	
2
	
43,43
	
9,101
	
85,92
	
0,15
	
0,093
	
0,092
	
0,254
	
-0,3
	
15,8
	
-15,7
	
смена вида прокладки
	
УТ-14
	
2
	
43,523
	
8,916
	
33,02
	
0,15
	
0,04
	
0,039
	
0,254
	
-0,3
	
15,7
	
-15,7
	
УТ-14
	УТ-15
	2
	43,562
	8,837
	63
	0,15
	0,057
	0,057
	0,254
	-0,3
	15,7
	-15,7
	
УТ-15
	УТ-16
	2
	43,619
	8,723
	61
	0,15
	0,055
	0,055
	0,234
	-0,2
	14,5
	-14,5

110 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

УТ-16
	Вычегодская,19,ко рп.2
	
2
	
43,674
	
8,612
	
10
	
0,15
	
0,012
	
0,012
	
0,234
	
-0,2
	
14,5
	
-14,5

111 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 1.42 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

112 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

1.17	Результаты гидравлических расчетов на конец первого периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной №5 (ул. Речников. 32 корп.1 стр.1)

На рисунке 1.43 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Речников,29

Рисунок 1.43 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Речников,29

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 1.23, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

113 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Таблица 1.23 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопровод е, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная ул. Речников. 32 корп.1 стр.1
	
УТ-3
	
2
	
10
	
20
	
24
	
0,125
	
0,197
	
0,196
	
0,617
	
-0,6
	
26,6
	
-26,5
	
УТ-3
	УТ-4
	2
	10,196
	19,608
	45
	0,125
	0,268
	0,267
	0,581
	-0,6
	25,0
	-25,0
	
УТ-4
	УТ-8
	2
	10,463
	19,073
	46
	0,125
	0,127
	0,126
	0,396
	-0,4
	17,0
	-17,0
	
УТ-8
	УТ-9
	2
	10,589
	18,82
	37
	0,1
	0,206
	0,205
	0,493
	-0,5
	13,6
	-13,6
	
УТ-9
	УТ-10
	2
	10,794
	18,408
	8
	0,1
	0,054
	0,054
	0,398
	-0,4
	11,0
	-11,0
	
УТ-10
	УТ-14
	2
	10,848
	18,301
	35
	0,1
	0,076
	0,076
	0,305
	-0,3
	8,4
	-8,4
	
УТ-14
	Речников,29
	2
	10,924
	18,149
	60
	0,07
	0,089
	0,089
	0,218
	-0,2
	2,9
	-2,9

114 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 1.44 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

115 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

1.18	Результаты гидравлических расчетов на конец первого периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной п. Зеленый бор

На рисунке 1.45 представлена трассировка расчетного пути от котельной до 2-я линия,9

Рисунок 1.45 -Расчетный путь теплоносителя котельной до 2-я линия,9

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 1.24, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

116 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Таблица 1.24 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименовани е нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопрово де, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участк а, м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	Скорост ь движен ия воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движен ия воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная п. Зеленый бор, Промузел "Зеленоборски й", стр.19

ТК-1

2

34

17,3

38

0,15

0,796

0,79

1,353

-1,3

83,9

-83,6
	
ТК-1
	ТК-2
	2
	34,79
	15,713
	53
	0,15
	0,463
	0,46
	0,864
	-0,9
	53,6
	-53,4
	
ТК-2
	ТК-3
	2
	35,251
	14,79
	107
	0,15
	0,821
	0,816
	0,864
	-0,9
	53,6
	-53,4
	
ТК-3
	ТК-4
	2
	36,067
	13,153
	9,17
	0,15
	0,16
	0,159
	0,833
	-0,8
	51,7
	-51,6

ТК-4
	смена вида прокладки
	
2
	
36,226
	
12,834
	
179,28
	
0,15
	
1,444
	
1,437
	
0,833
	
-0,8
	
51,7
	
-51,6
	
смена вида прокладки
	смена вида прокладки
	
2
	
37,663
	
9,953
	
82,21
	
0,15
	
0,737
	
0,733
	
0,833
	
-0,8
	
51,7
	
-51,6
	
смена вида прокладки
	
ТК-5
	
2
	
38,396
	
8,483
	
58,83
	
0,15
	
0,605
	
0,564
	
0,856
	
-0,8
	
51,7
	
-51,6
	
ТК-5
	ТК-6
	2
	38,96
	7,314
	67
	0,15
	0,54
	0,537
	0,833
	-0,8
	51,7
	-51,6
	
ТК-6
	ТК-7
	2
	39,497
	6,237
	78
	0,15
	0,261
	0,26
	0,532
	-0,5
	33,0
	-32,9
	
ТК-7
	ТК-8
	2
	39,757
	5,717
	84
	0,1
	0,717
	0,714
	0,589
	-0,6
	16,2
	-16,2
	
ТК-8
	ТК-8-1
	2
	40,471
	4,285
	32
	0,1
	0,157
	0,157
	0,423
	-0,4
	11,7
	-11,6

ТК-8-1
	Нар проекция 2-я линия,9
	
2
	
40,628
	
3,971
	
63
	
0,1
	
0,284
	
0,283
	
0,423
	
-0,4
	
11,7
	
-11,6

117 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 1.46 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

118 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

1.19	Результаты гидравлических расчетов на конец первого периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной ст. Исакогорка

1.19.1	Теплопровод от котельной до Привокзальная, 19

На рисунке 1.47 представлена трассировка расчетного пути от котельной доПривокзальная, 19

Рисунок 1.47 -Расчетный путь теплоносителя от котельной до Привокзальная, 19

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 1.25, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

119 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 1.25 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименование нач. узла

Наименование кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопро воде, м
	
Распол агаемы й напор, м

Длина участка, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	
Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная ул. Клепача, д. 13 корп.1
	
ТК-1
	
2
	
28
	
12
	
30
	
0,25
	
1,195
	
1,189
	
1,949
	
-1,9
	
335,8
	
-335,0
	
ТК-1
	ТК-24
	2
	29,189
	9,616
	48
	0,2
	0,21
	0,209
	0,609
	-0,6
	67,1
	-66,9
	
ТК-24
	ТК-25
	2
	29,397
	9,198
	8
	0,2
	0,08
	0,08
	0,606
	-0,6
	66,8
	-66,6
	
ТК-25
	ТК-26
	2
	29,477
	9,038
	59
	0,2
	0,224
	0,222
	0,581
	-0,6
	64,1
	-63,9
	
ТК-26
	ТК-28
	2
	29,7
	8,592
	15
	0,2
	0,076
	0,076
	0,522
	-0,5
	57,6
	-57,4
	
ТК-28
	ТК-31
	2
	29,775
	8,44
	14
	0,2
	0,045
	0,045
	0,407
	-0,4
	44,8
	-44,7
	
ТК-31
	ТК-32
	2
	29,82
	8,351
	5
	0,2
	0,015
	0,015
	0,278
	-0,3
	30,7
	-30,6
	
ТК-32
	ТК-33
	2
	29,835
	8,321
	117
	0,2
	0,061
	0,262
	0,228
	-0,4
	25,1
	-25,0
	
ТК-33
	ТК-36
	2
	30,097
	7,998
	65
	0,15
	0,136
	0,135
	0,376
	-0,4
	23,3
	-23,3
	
ТК-36
	ТК-37
	2
	30,232
	7,727
	5
	0,15
	0,015
	0,015
	0,264
	-0,3
	16,3
	-16,3

ТК-37
	нар.проекция Привокзальная,1 5 к.1
	
2
	
30,247
	
7,698
	
0,5
	
0,15
	
0,01
	
0,01
	
0,252
	
-0,3
	
15,6
	
-15,6
	
нар.проекция Привокзальная, 15 к.1
	
ТК-38
	
2
	
30,256
	
7,678
	
33
	
0,15
	
0,036
	
0,036
	
0,252
	
-0,3
	
15,6
	
-15,6
	
ТК-38
	ТК-39
	2
	30,292
	7,607
	25
	0,1
	0,035
	0,035
	0,229
	-0,2
	6,3
	-6,3
	
ТК-39
	Уз-39-1
	2
	30,327
	7,536
	142
	0,1
	0,164
	0,163
	0,229
	-0,2
	6,3
	-6,3

Уз-39-1
	Привокзальная,1 9
	
2
	
30,49
	
7,209
	
0,5
	
0,05
	
0,146
	
0,146
	
0,917
	
-0,9
	
6,3
	
-6,3

120 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 1.48 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

121 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

1.19.2	Теплопровод от котельной до Локомотивная,1

На рисунке 1.49 представлена трассировка расчетного пути от котельной доЛокомотивная,1.

Рисунок 1.49 -Расчетный путь теплоносителя от котельной до Локомотивная,1

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 1.26, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

122 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 1.26 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон. узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопрово де, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участк а, м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная ст. Исакогорка (ул. Клепача. 13 корп.1)

ТК-1

2

28

21,5

30

0,25

1,495

1,488

2,2

-2,2

375,6

-374,7
	
ТК-1
	ТК-2
	2
	29,488
	18,517
	30
	0,2
	0,187
	0,186
	0,7
	-0,7
	78,4
	-78,2
	
ТК-2
	ТК-3
	2
	29,673
	18,145
	2
	0,2
	0,084
	0,084
	0,7
	-0,7
	78,3
	-78,1
	
ТК-3
	ТК-4
	2
	29,757
	17,977
	64
	0,2
	0,311
	0,31
	0,7
	-0,7
	78,2
	-78,0
	
ТК-4
	ТК-5
	2
	30,067
	17,356
	40
	0,2
	0,15
	0,149
	0,6
	-0,6
	68,0
	-67,9
	
ТК-5
	ТК-6
	2
	30,216
	17,058
	35
	0,2
	0,127
	0,127
	0,6
	-0,6
	65,9
	-65,7
	
ТК-6
	ТК-7
	2
	30,342
	16,803
	76
	0,2
	0,235
	0,234
	0,6
	-0,6
	63,6
	-63,4
	
ТК-7
	ТК-8
	2
	30,576
	16,334
	70
	0,2
	0,185
	0,184
	0,5
	-0,5
	58,2
	-58,1
	
ТК-8
	ТК-9
	2
	30,761
	15,965
	57
	0,2
	0,175
	0,175
	0,5
	-0,5
	57,5
	-57,4
	
ТК-9
	ТК-10
	2
	30,935
	15,615
	44
	0,2
	0,125
	0,125
	0,5
	-0,5
	56,7
	-56,6
	
ТК-10
	ТК-11
	2
	31,06
	15,365
	13
	0,1
	0,2
	0,2
	0,7
	-0,7
	19,1
	-19,1
	
ТК-11
	ТК-12
	2
	31,26
	14,965
	29
	0,1
	0,29
	0,289
	0,6
	-0,6
	17,2
	-17,1
	
ТК-12
	ТК-13
	2
	31,548
	14,386
	17
	0,1
	0,119
	0,119
	0,5
	-0,5
	13,5
	-13,4
	
ТК-13
	ТК-15
	2
	31,667
	14,148
	32
	0,1
	0,142
	0,141
	0,4
	-0,4
	11,5
	-11,5
	
ТК-15
	ТК-16
	2
	31,808
	13,865
	10
	0,1
	0,026
	0,026
	0,3
	-0,3
	7,4
	-7,4
	
ТК-16
	ТК-17
	2
	31,834
	13,813
	60
	0,08
	0,178
	0,177
	0,3
	-0,3
	5,6
	-5,5
	
ТК-17
	ТК-18
	2
	32,011
	13,458
	70
	0,07
	0,151
	0,15
	0,3
	-0,3
	3,6
	-3,6

ТК-18
	Локомотивна я,1
	
2
	
32,161
	
13,158
	
60
	
0,05
	
0,201
	
0,2
	
0,3
	
-0,3
	
1,9
	
-1,9

123 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 1.50 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

124 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

1.20	Результаты гидравлических расчетов на конец первого периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной по адресу Лахтинское шоссе, 135

На рисунке 1.51 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Лахтинское шоссе, 6

Рисунок 1.51 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Лахтинское шоссе, 6

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 1.27, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

125 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Таблица 1.27 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопровод е, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная ул.Лахтинско е шоссе, д.1 (нижний городок)

смена вида прокладки

2

35

8,3

45

0,25

0,029

0,029

0,247

-0,2

42,5

-42,4
	
смена вида прокладки
	
ТК-1
	
2
	
35,029
	
8,242
	
2
	
0,2
	
0,024
	
0,024
	
0,386
	
-0,4
	
42,5
	
-42,4

ТК-1
	смена диаметра
	
2
	
35,053
	
8,193
	
17
	
0,125
	
0,435
	
0,433
	
0,988
	
-1,0
	
42,5
	
-42,4
	
смена диаметра
	
ТК-2
	
2
	
35,486
	
7,325
	
100
	
0,15
	
0,564
	
0,562
	
0,686
	
-0,7
	
42,5
	
-42,4
	
ТК-2
	ТК-3
	2
	36,048
	6,199
	88
	0,15
	0,667
	0,664
	0,686
	-0,7
	42,5
	-42,5
	
ТК-3
	ТК-4
	2
	36,712
	4,868
	21,6
	0,125
	0,557
	0,555
	0,987
	-1,0
	42,5
	-42,5
	
ТК-4
	ТК-5
	2
	37,267
	3,756
	60
	0,125
	0,564
	0,562
	0,755
	-0,8
	32,5
	-32,5
	
ТК-5
	ТК-6
	2
	37,83
	2,629
	45
	0,1
	0,241
	0,24
	0,494
	-0,5
	13,6
	-13,6
	
ТК-6
	ТК-7
	2
	38,07
	2,149
	15
	0,1
	0,035
	0,035
	0,274
	-0,3
	7,6
	-7,5

ТК-7
	Лахтинское шоссе, 6
	
2
	
38,104
	
2,079
	
0,3
	
0,1
	
0,015
	
0,015
	
0,274
	
-0,3
	
7,6
	
-7,5

126 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 1.52 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

127 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

1.21	Результаты гидравлических расчетов на конец первого периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной по адресу Лахтинское шоссе, 20 стр.1

1.21.1	Теплопровод от котельной до Лахтинское шоссе, 135

На рисунке 1.53 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Лахтинское шоссе,135

Рисунок 1.53 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Лахтинское шоссе,135

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 1.28, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

128 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Таблица 1.28 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон. узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопровод е, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная ул.Лахтинско е шоссе д.20, стр.1(верхний городок)

ТК-1

2

12

28

2

0,15

0,609

0,606

1,858

-1,9

115,2

-115,0
	
ТК-1
	ТК-2
	2
	12,606
	26,784
	56,4
	0,15
	0,771
	0,767
	0,913
	-0,9
	56,7
	-56,5
	
ТК-2
	ТК-3
	2
	13,374
	25,246
	12
	0,15
	0,057
	0,056
	0,424
	-0,4
	26,3
	-26,3

ТК-3
	смена диаметра
	
2
	
13,43
	
25,133
	
50
	
0,15
	
0,079
	
0,078
	
0,306
	
-0,3
	
19,0
	
-18,9
	
смена диаметра
	
ТК-4
	
2
	
13,508
	
24,977
	
30
	
0,1
	
0,395
	
0,393
	
0,688
	
-0,7
	
19,0
	
-18,9
	
ТК-4
	ТК-9
	2
	13,901
	24,189
	54
	0,1
	0,254
	0,253
	0,428
	-0,4
	11,8
	-11,8

ТК-9
	нар. проекция Лахтинское шоссе,135
	
2
	
14,154
	
23,682
	
114
	
0,1
	
0,288
	
0,287
	
0,323
	
-0,3
	
8,9
	
-8,9

129 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 1.54 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

130 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

1.21.2	Теплопровод от котельной до Лахтинское шоссе, 23

На рисунке 1.55 представлена трассировка расчетного пути котельной до Лахтинское шоссе,23

Рисунок 1.55 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Лахтинское шоссе,23

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 1.29, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

131 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Таблица 1.29 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименование кон. узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопрово де, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	
Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная ул.Лахтинско е шоссе д.20, стр.1(верхний городок)

ТК-1

2

12

28

2

0,15

0,609

0,606

1,858

-1,9

115,2

-115,0
	
ТК-1
	ТК-15
	2
	12,606
	26,784
	98,1
	0,15
	1,051
	1,045
	0,944
	-0,9
	58,6
	-58,4
	
ТК-15
	ТК-16
	2
	13,652
	24,688
	26,2
	0,1
	0,987
	0,984
	1,197
	-1,2
	33,0
	-32,9
	
ТК-16
	ТК-17
	2
	14,636
	22,717
	43,2
	0,1
	0,439
	0,437
	0,622
	-0,6
	17,1
	-17,1
	
ТК-17
	ТК-18
	2
	15,073
	21,841
	153,3
	0,1
	0,275
	0,274
	0,274
	-0,3
	7,6
	-7,5

ТК-18
	Лахтинское шоссе,23(отпле ние)
	
2
	
15,347
	
21,292
	
30
	
0,1
	
0,063
	
0,063
	
0,274
	
-0,3
	
7,5
	
-7,5

132 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 1.56 - График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

133 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

1.22	Результаты гидравлических расчетов на конец первого периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной по адресу Таежная 19, стр.1

На рисунке 1.57 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Турдеево,ПЧ-70

Рисунок 1.57 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Турдеево,ПЧ-70

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 1.30, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

134 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Таблица 1.30 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Геод . отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопровод е, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	
Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная п. Турдеевск ул. Таежная, д.19 стр.1

УТ-1

2

10

20

10

0,2

0,043

0,043

0,431

-0,4

47,6

-47,4
	
УТ-1
	УТ-2
	2
	10,043
	19,914
	4,5
	0,2
	0,002
	0,002
	0,184
	-0,2
	20,3
	-20,2

УТ-2
	Переход диаметра
	
2
	
10,045
	
19,91
	
25,4
	
0,2
	
0,008
	
0,007
	
0,184
	
-0,2
	
20,3
	
-20,2
	
Переход диаметра
	
УТ-3
	
2
	
10,052
	
19,895
	
80
	
0,15
	
0,107
	
0,106
	
0,327
	
-0,3
	
20,3
	
-20,2
	
УТ-3
	УТ-4
	2
	10,158
	19,682
	40
	0,15
	0,046
	0,046
	0,303
	-0,3
	18,8
	-18,7
	
УТ-4
	УТ-5
	2
	10,204
	19,591
	45
	0,15
	0,043
	0,043
	0,278
	-0,3
	17,2
	-17,2
	
УТ-5
	УТ-6
	2
	10,247
	19,504
	18,9
	0,15
	0,016
	0,016
	0,261
	-0,3
	16,2
	-16,1
	
УТ-6
	УТ-7
	2
	10,263
	19,472
	17
	0,15
	0,013
	0,013
	0,244
	-0,2
	15,1
	-15,1
	
УТ-7
	УТ-9
	2
	10,276
	19,446
	34,1
	0,125
	0,037
	0,037
	0,254
	-0,3
	10,9
	-10,9
	
УТ-9
	УТ-10
	2
	10,313
	19,372
	3,2
	0,125
	0,002
	0,002
	0,213
	-0,2
	9,2
	-9,1
	
УТ-10
	УТ-11
	2
	10,315
	19,368
	43,9
	0,125
	0,019
	0,019
	0,167
	-0,2
	7,2
	-7,2
	
УТ-11
	УТ-12
	2
	10,334
	19,329
	6
	0,08
	0,065
	0,065
	0,407
	-0,4
	7,2
	-7,2
	
УТ-12
	УТ-13
	2
	10,399
	19,199
	42,9
	0,1
	0,034
	0,034
	0,19
	-0,2
	5,2
	-5,2
	
УТ-13
	УТ-14
	2
	10,433
	19,131
	30
	0,08
	0,022
	0,022
	0,159
	-0,2
	2,8
	-2,8

УТ-14
	Переход диаметра
	
2
	
10,455
	
19,087
	
105
	
0,1
	
0,004
	
0,004
	
0,041
	
0,0
	
1,1
	
-1,1
	
Переход диаметра
	
УТ-15
	
2
	
10,459
	
19,079
	
15
	
0,08
	
0,002
	
0,002
	
0,064
	
-0,1
	
1,1
	
-1,1

135 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

УТ-15
	Турдеево,ПЧ-70
	
2
	
10,461
	
19,076
	
0,5
	
0,05
	
0,002
	
0,002
	
0,165
	
-0,2
	
1,1
	
-1,1

136 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 1.58 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

137 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

1.23	Результаты гидравлических расчетов на конец первого периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной по адресу Центральная 2, стр.1

На рисунке 1.59 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Центральная, 3 корп.5

Рисунок 1.59 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Центральная, 3 корп.5

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 1.31, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

138 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Таблица 1.31 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименование нач. узла
	
Наименова ние кон.узла
	Гео д. отм. нач. узл а, м
	
Напор в обратном трубопрово де, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диаме тр участк а, м
	
Поте ри напо ра в ПТ, м
	
Поте ри напо ра в ОТ, м
	Скорос ть движен ия воды в ПТ, м/с
	Скорос ть движен ия воды в ОТ, м/с
	
Расх од в ПТ, т/ч
	
Расх од в ОТ, т/ч

Котельная п. Турдеевскул.Централ ьная, д.2 стр.1

ТК-1

2

5

25

10

0,15

0,011

0,011

0,217

-0,2

13,4

-13,4
	
ТК-1
	ТК-2
	2
	5,011
	24,977
	25
	0,15
	0,022
	0,022
	0,217
	-0,2
	13,4
	-13,4
	
ТК-2
	ТК-3
	2
	5,033
	24,933
	65
	0,15
	0,041
	0,041
	0,21
	-0,2
	13,0
	-13,0
	
ТК-3
	ТК-4
	2
	5,074
	24,851
	110
	0,15
	0,07
	0,069
	0,207
	-0,2
	12,8
	-12,8
	
ТК-4
	ТК-7
	2
	5,144
	24,712
	80
	0,1
	0,443
	0,441
	0,465
	-0,5
	12,8
	-12,8
	
ТК-7
	ТК-8
	2
	5,584
	23,828
	15
	0,1
	0,084
	0,084
	0,465
	-0,5
	12,8
	-12,8
	
ТК-8
	ТК-9
	2
	5,668
	23,66
	18
	0,1
	0,052
	0,052
	0,373
	-0,4
	10,3
	-10,2
	
ТК-9
	ТК-10
	2
	5,72
	23,557
	31
	0,1
	0,051
	0,051
	0,281
	-0,3
	7,8
	-7,7
	
ТК-10
	ТК-11
	2
	5,771
	23,455
	30
	0,1
	0,022
	0,021
	0,185
	-0,2
	5,1
	-5,1

ТК-11
	Центральна я, 3 корп.5
	
2
	
5,792
	
23,412
	
25
	
0,1
	
0,005
	
0,005
	
0,093
	
-0,1
	
2,6
	
-2,6

139 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 1.60 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

140 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

1.24	Результаты гидравлических расчетов на конец первого периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной о.Хабарка

1.24.1	Теплопровод от котельной до Декабристов,15

На рисунке 1.61 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Декабристов,15.

Рисунок 1.61 -Расчетный путь теплоносителя от котельной до Декабристов,15

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 1.32, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

141 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 1.32 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла
	
Наимено вание кон.узла
	Геод . отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопрово де, м
	
Распола гаемый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диаметр участка, м
	
Потери напора в ПТ, м
	
Потери напора в ОТ, м
	
Скорость движения воды в ПТ, м/с
	
Скорость движения воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расход в ОТ, т/ч
	
Котельная о. Хабарка (ул.Декабрис тов,170

ТК-20

2

26

12,8

86

0,2

0,639

0,635

0,83

-0,8

91,5

-91,2
	
ТК-20
	ТК-17
	2
	26,635
	11,527
	37,3
	0,15
	0,339
	0,337
	0,855
	-0,9
	53,0
	-52,9
	
ТК-17
	ТК-16
	2
	26,972
	10,851
	15
	0,15
	0,111
	0,111
	0,772
	-0,8
	47,9
	-47,8
	
ТК-16
	ТК-15а
	2
	27,082
	10,629
	9
	0,15
	0,061
	0,061
	0,739
	-0,7
	45,8
	-45,7
	
ТК-15а
	ТК-15
	2
	27,143
	10,507
	5,3
	0,15
	0,057
	0,056
	0,732
	-0,7
	45,4
	-45,3
	
ТК-15
	ТК-14
	2
	27,2
	10,394
	119
	0,15
	0,831
	0,826
	0,721
	-0,7
	44,7
	-44,6
	
ТК-14
	ТК-12
	2
	28,026
	8,737
	18,6
	0,15
	0,098
	0,098
	0,652
	-0,7
	40,4
	-40,3
	
ТК-12
	ТК-11
	2
	28,124
	8,541
	85,3
	0,15
	0,391
	0,389
	0,573
	-0,6
	35,5
	-35,5
	
ТК-11
	ТК-9
	2
	28,513
	7,76
	10
	0,15
	0,041
	0,041
	0,573
	-0,6
	35,5
	-35,5
	
ТК-9
	ТК-8
	2
	28,554
	7,679
	21
	0,15
	0,087
	0,087
	0,506
	-0,5
	31,4
	-31,3
	
ТК-8
	ТК-2
	2
	28,641
	7,504
	40,9
	0,15
	0,121
	0,121
	0,488
	-0,5
	30,3
	-30,2
	
ТК-2
	ТК-3
	2
	28,762
	7,262
	105
	0,1
	0,399
	0,397
	0,386
	-0,4
	10,6
	-10,6
	
ТК-3
	ТК-4
	2
	29,159
	6,465
	13
	0,1
	0,03
	0,03
	0,335
	-0,3
	9,2
	-9,2

ТК-4
	смена диаметр а
	
2
	
29,189
	
6,405
	
38
	
0,1
	
0,069
	
0,069
	
0,295
	
-0,3
	
8,1
	
-8,1
	
смена диаметра
	
ТК-5
	
2
	
29,258
	
6,267
	
10
	
0,08
	
0,058
	
0,058
	
0,462
	
-0,5
	
8,1
	
-8,1
	
ТК-5
	ТК-6
	2
	29,316
	6,151
	19
	0,08
	0,124
	0,123
	0,376
	-0,4
	6,6
	-6,6
	
ТК-6
	ТК-7
	2
	29,439
	5,904
	55
	0,08
	0,105
	0,105
	0,264
	-0,3
	4,7
	-4,6

142 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Наименован ие нач. узла
	
Наимено вание кон.узла
	Геод . отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопрово де, м
	
Распола гаемый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диаметр участка, м
	
Потери напора в ПТ, м
	
Потери напора в ОТ, м
	
Скорость движения воды в ПТ, м/с
	
Скорость движения воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расход в ОТ, т/ч

ТК-7
	Переход диаметр а
	
2
	
29,544
	
5,694
	
107,6
	
0,06
	
0,202
	
0,201
	
0,217
	
-0,2
	
2,2
	
-2,2
	
Переход диаметра
	Декабрис тов,15
	
2
	
29,745
	
5,291
	
7,9
	
0,05
	
0,061
	
0,06
	
0,313
	
-0,3
	
2,2
	
-2,2

143 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 1.62 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

144 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

1.24.2	Теплопровод от котельной до Приморская,16

На рисунке 1.63 представлена трассировка расчетного пути от котельной доПриморская,16.

Рисунок 1.63 -Расчетный путь теплоносителя от котельной до Приморская,16

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 1.33, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

145 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 1.33	-Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименов ание нач. узла
	
Наименов ание кон.узла
	Геод. отм. нач. узла, м
	
Напор в обратном трубопровод е, м
	
Располаг аемый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диаметр участка, м
	
Потери напора в ПТ, м
	
Потери напора в ОТ, м
	
Скорость движени я воды в ПТ, м/с
	
Скорость движени я воды в ОТ, м/с
	
Расход в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная о. Хабарка (ул.Декабр истов,170

ТК-20

2

26

12,8

86

0,2

0,639

0,635

0,83

-0,8

91,5

-91,2
	
ТК-20
	ТК-21
	2
	26,635
	11,527
	80
	0,15
	0,291
	0,289
	0,514
	-0,5
	31,9
	-31,8
	
ТК-21
	ТК-23
	2
	26,923
	10,948
	16,3
	0,15
	0,065
	0,065
	0,442
	-0,4
	27,4
	-27,3
	
ТК-23
	ТК-25
	2
	26,988
	10,818
	30,2
	0,15
	0,047
	0,046
	0,352
	-0,4
	21,8
	-21,8
	
ТК-25
	ТК-26
	2
	27,034
	10,725
	75
	0,15
	0,111
	0,11
	0,322
	-0,3
	20,0
	-19,9
	
ТК-26
	ТК-29
	2
	27,144
	10,504
	12,3
	0,15
	0,009
	0,009
	0,222
	-0,2
	13,8
	-13,7
	
ТК-29
	ТК-30
	2
	27,153
	10,486
	56,1
	0,15
	0,037
	0,037
	0,222
	-0,2
	13,8
	-13,7
	
ТК-30
	ТК-31
	2
	27,19
	10,413
	15
	0,15
	0,009
	0,009
	0,222
	-0,2
	13,8
	-13,7
	
ТК-31
	ТК-32
	2
	27,199
	10,394
	23
	0,15
	0,014
	0,014
	0,222
	-0,2
	13,8
	-13,7
	
ТК-32
	ТК-34
	2
	27,213
	10,365
	225,1
	0,15
	0,154
	0,153
	0,222
	-0,2
	13,8
	-13,7
	
ТК-34
	ТК-35
	2
	27,366
	10,058
	28,8
	0,15
	0,013
	0,013
	0,149
	-0,1
	9,3
	-9,2
	
ТК-35
	ТК-36
	2
	27,379
	10,033
	71,5
	0,08
	0,032
	0,032
	0,115
	-0,1
	2,0
	-2,0

ТК-36
	Приморска я,16
	
2
	
27,411
	
9,969
	
101,2
	
0,08
	
0,031
	
0,031
	
0,102
	
-0,1
	
1,8
	
-1,8

146 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 1.64 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

147 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

1.25	Результаты гидравлических расчетов на конец первого периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной по адресу о.Бревенник, ул. Моряка, 10,к.3,стр.1

На рисунке 1.65 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Моряка,1

Рисунок 1.65 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Моряка,1

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 1.34, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

148 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Таблица 1.34	-Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопровод е, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч

Котельная ул. Моряка,10
	
ТК-1
	
2
	
25
	
10,6
	
75
	
0,15
	
0,813
	
0,808
	
0,799
	
-0,8
	
49,5
	
-49,4
	
ТК-1
	ТК-2
	2
	25,808
	8,979
	82
	0,15
	0,616
	0,612
	0,799
	-0,8
	49,5
	-49,4
	
ТК-2
	ТК-3
	2
	26,42
	7,752
	19,7
	0,125
	0,239
	0,237
	0,801
	-0,8
	34,5
	-34,4
	
ТК-3
	ТК-4
	2
	26,657
	7,276
	12
	0,125
	0,107
	0,106
	0,754
	-0,8
	32,5
	-32,4
	
ТК-4
	ТК-5
	2
	26,763
	7,063
	17,5
	0,125
	0,064
	0,063
	0,482
	-0,5
	20,8
	-20,7
	
ТК-5
	ТК-6
	2
	26,826
	6,936
	67,1
	0,125
	0,199
	0,198
	0,435
	-0,4
	18,7
	-18,7
	
ТК-6
	ТК-7
	2
	27,024
	6,539
	27,7
	0,125
	0,065
	0,065
	0,388
	-0,4
	16,7
	-16,7
	
ТК-7
	ТК-8
	2
	27,09
	6,409
	10,3
	0,125
	0,015
	0,014
	0,299
	-0,3
	12,9
	-12,9
	
ТК-8
	ТК-9
	2
	27,104
	6,38
	9,7
	0,125
	0,013
	0,013
	0,293
	-0,3
	12,6
	-12,6
	
ТК-9
	ТК-10
	2
	27,117
	6,354
	6,6
	0,125
	0,006
	0,006
	0,239
	-0,2
	10,3
	-10,3
	
ТК-10
	ТК-11
	2
	27,123
	6,342
	11,2
	0,125
	0,009
	0,009
	0,222
	-0,2
	9,5
	-9,5
	
ТК-11
	ТК-12
	2
	27,132
	6,325
	3,4
	0,125
	0,004
	0,004
	0,184
	-0,2
	7,9
	-7,9
	
ТК-12
	ТК-13
	2
	27,136
	6,317
	100,2
	0,1
	0,178
	0,177
	0,288
	-0,3
	7,9
	-7,9
	
ТК-13
	ТК-14
	2
	27,313
	5,961
	30,2
	0,1
	0,032
	0,032
	0,213
	-0,2
	5,9
	-5,9
	
ТК-14
	ТК-15
	2
	27,345
	5,897
	19,5
	0,08
	0,021
	0,021
	0,198
	-0,2
	3,5
	-3,5
	
ТК-15
	ТК-16
	2
	27,366
	5,854
	23,7
	0,08
	0,019
	0,019
	0,172
	-0,2
	3,0
	-3,0
	
ТК-16
	ТК-17
	2
	27,385
	5,816
	76
	0,07
	0,059
	0,059
	0,153
	-0,2
	2,1
	-2,1
	
ТК-17
	Моряка,1
	2
	27,444
	5,697
	15,3
	0,05
	0,107
	0,106
	0,3
	-0,3
	2,1
	-2,1

149 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 1.66 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

150 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

1.26	Результаты гидравлических расчетов на конец первого периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной по адресу о.Бревенник, ул. Луганская, 14, стр.1

На рисунке 1.67 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Юнг МФ,17

Рисунок 1.67 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Юнг МФ,17

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 1.35, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

151 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Таблица 1.35	-Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопровод е, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная ул. Луганская. 14 стр.1
	
ТК-0
	
2,0
	
38,0
	
26,8
	
0,5
	
0,3
	
0,1
	
0,2
	
0,8
	
-1,3
	
140,6
	
-140,1
	
ТК-0
	ТК-8
	2,0
	38,2
	26,5
	12,0
	0,3
	0,1
	0,3
	0,7
	-1,1
	119,6
	-119,1
	
ТК-8
	ТК-9
	2,0
	38,5
	26,1
	130,0
	0,3
	0,3
	1,1
	0,7
	-1,1
	117,8
	-117,3
	
ТК-9
	ТК-15
	2,0
	39,6
	24,7
	96,0
	0,3
	0,2
	0,7
	0,6
	-1,0
	109,7
	-109,2
	
ТК-15
	ТК-17
	2,0
	40,3
	23,8
	46,0
	0,3
	0,1
	0,3
	0,6
	-1,0
	109,6
	-109,2
	
ТК-17
	ТК-19
	2,0
	40,6
	23,3
	54,0
	0,3
	0,1
	0,3
	0,6
	-0,9
	98,2
	-97,8
	
ТК-19
	ТК-20
	2,0
	40,9
	22,9
	76,0
	0,3
	0,1
	0,3
	0,5
	-0,8
	89,3
	-88,9
	
ТК-20
	ТК-27
	2,0
	41,3
	22,5
	411,0
	0,2
	1,8
	1,7
	0,8
	-0,8
	86,5
	-86,2
	
ТК-27
	ТК-28
	2,0
	43,0
	18,9
	307,0
	0,2
	2,9
	2,9
	1,0
	-0,9
	59,1
	-58,9
	
ТК-28
	ТК-29
	2,0
	45,9
	13,2
	25,0
	0,2
	0,2
	0,2
	0,9
	-0,9
	57,1
	-56,9
	
ТК-29
	ТК-30
	2,0
	46,1
	12,7
	52,0
	0,2
	0,5
	0,5
	0,9
	-0,9
	57,1
	-56,9
	
ТК-30
	ТК-31
	2,0
	46,6
	11,8
	14,0
	0,2
	0,1
	0,1
	0,9
	-0,9
	54,9
	-54,8
	
ТК-31
	ТК-32
	2,0
	46,7
	11,6
	50,0
	0,2
	0,4
	0,4
	0,9
	-0,8
	52,9
	-52,7
	
ТК-32
	ТК-34
	2,0
	47,1
	10,7
	49,0
	0,2
	0,3
	0,3
	0,8
	-0,8
	50,2
	-50,1

ТК-34
	смена вида прокладки
	
2,0
	
47,4
	
10,1
	
5,0
	
0,2
	
0,1
	
0,0
	
0,8
	
-0,7
	
46,6
	
-46,4
	
смена вида прокладки
	
ТК-35
	
2,0
	
47,5
	
10,0
	
51,0
	
0,2
	
0,3
	
0,3
	
0,8
	
-0,7
	
46,6
	
-46,4
	
ТК-35
	ТК-36
	2,0
	47,8
	9,4
	30,0
	0,2
	0,2
	0,2
	0,8
	-0,7
	46,6
	-46,4
	
ТК-36
	ТК-37
	2,0
	47,9
	9,1
	16,0
	0,2
	0,1
	0,1
	0,7
	-0,7
	45,5
	-45,4

152 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопровод е, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч

ТК-37
	смена вида проклаки
	
2,0
	
48,0
	
8,9
	
20,0
	
0,2
	
0,1
	
0,1
	
0,7
	
-0,7
	
45,5
	
-45,4
	
смена вида проклаки
	смена вида проклаки
	
2,0
	
48,2
	
8,6
	
10,0
	
0,2
	
0,1
	
0,1
	
0,7
	
-0,7
	
45,5
	
-45,4
	
смена вида проклаки
	
ТК-38
	
2,0
	
48,3
	
8,4
	
32,0
	
0,2
	
0,2
	
0,2
	
0,7
	
-0,7
	
45,5
	
-45,4
	
ТК-38
	ТК-39
	2,0
	48,5
	8,0
	48,0
	0,2
	0,3
	0,3
	0,7
	-0,7
	45,1
	-45,0
	
ТК-39
	ТК-40
	2,0
	48,7
	7,5
	65,0
	0,2
	0,4
	0,4
	0,7
	-0,7
	42,8
	-42,7

ТК-40
	смена вида проклаки
	
2,0
	
49,1
	
6,8
	
66,0
	
0,2
	
0,3
	
0,3
	
0,6
	
-0,6
	
35,9
	
-35,8
	
смена вида проклаки
	смена вида проклаки
	
2,0
	
49,3
	
6,3
	
10,0
	
0,2
	
0,1
	
0,1
	
0,6
	
-0,6
	
35,9
	
-35,8
	
смена вида проклаки
	насосная станция
	
2,0
	
49,4
	
6,1
	
129,0
	
0,2
	
0,5
	
0,5
	
0,6
	
-0,6
	
35,9
	
-35,8
	
насосная станция
	
ТК-41
	
2,0
	
49,9
	
5,2
	
0,5
	
0,2
	
0,0
	
0,0
	
0,6
	
-0,6
	
35,9
	
-35,8
	
ТК-41
	ТК-42
	2,0
	49,9
	5,1
	31,6
	0,1
	0,4
	0,4
	0,8
	-0,8
	34,1
	-34,0
	
ТК-42
	ТК-43
	2,0
	50,3
	4,4
	21,0
	0,1
	0,3
	0,3
	0,8
	-0,8
	33,3
	-33,2
	
ТК-43
	ТК-44
	2,0
	50,5
	3,8
	56,4
	0,1
	0,4
	0,4
	0,7
	-0,7
	30,6
	-30,6
	
ТК-44
	ТК-45
	2,0
	51,0
	3,0
	8,3
	0,1
	0,1
	0,1
	0,6
	-0,6
	28,0
	-27,9
	
ТК-45
	ТК-47
	2,0
	51,0
	2,8
	38,0
	0,1
	0,2
	0,2
	0,6
	-0,6
	23,9
	-23,9
	
ТК-47
	ТК-48
	2,0
	51,2
	2,5
	30,0
	0,1
	0,1
	0,1
	0,5
	-0,5
	21,7
	-21,6
	
ТК-48
	ТК-49
	2,0
	51,3
	2,2
	59,4
	0,1
	0,2
	0,2
	0,4
	-0,4
	19,0
	-18,9
	
ТК-49
	ТК-50
	2,0
	51,5
	1,9
	108,4
	0,1
	0,2
	0,2
	0,3
	-0,3
	13,7
	-13,7
	
ТК-50
	ТК-51
	2,0
	51,7
	1,5
	21,3
	0,1
	0,0
	0,0
	0,3
	-0,3
	11,2
	-11,1

153 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопровод е, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч

ТК-51
	
Юнг МФ,17
	
2,0
	
51,7
	
1,5
	
62,7
	
0,1
	
0,1
	
0,1
	
0,2
	
-0,2
	
2,5
	
-2,5

154 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 1.68 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

155 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

1.27	Результаты гидравлических расчетов на конец первого периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной ООО «Архибиоэнерго»

На рисунке 1.69 представлена трассировка расчетного пути от котельной доКолхозная,35

Рисунок 1.69 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Колхозная,35

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 1.36, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

156 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Таблица 1.36	-Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопрово де, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участк а, м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная ООО «Архбиоэнерг о» (ул.Емецкая,8 стр.1)

ТК-1

2

20

14,9

317,78

0,25

1,174

1,165

0,725

-0,7

124,9

-124,4
	
ТК-1
	ТК-3
	2
	21,165
	12,56
	50,69
	0,2
	0,777
	0,772
	1,126
	-1,1
	124,1
	-123,7
	
ТК-3
	ТК-11
	2
	21,937
	11,012
	95
	0,2
	0,733
	0,728
	0,943
	-0,9
	104,0
	-103,7
	
ТК-11
	ТК-37
	2
	22,665
	9,551
	11
	0,2
	0,062
	0,062
	0,677
	-0,7
	74,7
	-74,4
	
ТК-37
	ТК-38
	2
	22,727
	9,427
	57
	0,2
	0,228
	0,226
	0,66
	-0,7
	72,8
	-72,6
	
ТК-38
	ТК-40
	2
	22,953
	8,973
	11
	0,2
	0,036
	0,036
	0,617
	-0,6
	68,0
	-67,8
	
ТК-40
	ТК-46
	2
	22,989
	8,901
	24
	0,2
	0,056
	0,056
	0,52
	-0,5
	57,3
	-57,1
	
ТК-46
	ТК-47
	2
	23,045
	8,788
	86
	0,2
	0,217
	0,216
	0,497
	-0,5
	54,8
	-54,7
	
ТК-47
	ТК-48
	2
	23,261
	8,356
	51
	0,2
	0,098
	0,097
	0,469
	-0,5
	51,7
	-51,5
	
ТК-48
	ТК-54
	2
	23,358
	8,161
	43
	0,2
	0,042
	0,042
	0,334
	-0,3
	36,8
	-36,7
	
ТК-54
	ТК-55
	2
	23,399
	8,078
	50
	0,2
	0,05
	0,05
	0,311
	-0,3
	34,3
	-34,2
	
ТК-55
	ТК-56
	2
	23,449
	7,978
	11
	0,15
	0,035
	0,035
	0,505
	-0,5
	31,4
	-31,3
	
ТК-56
	ТК-57
	2
	23,484
	7,908
	8
	0,15
	0,025
	0,025
	0,503
	-0,5
	31,2
	-31,1
	
ТК-57
	ТК-61
	2
	23,509
	7,858
	8
	0,15
	0,013
	0,013
	0,364
	-0,4
	22,6
	-22,5
	
ТК-61
	ТК-62
	2
	23,522
	7,832
	14
	0,15
	0,021
	0,021
	0,349
	-0,3
	21,6
	-21,5
	
ТК-62
	ТК-63
	2
	23,543
	7,789
	170
	0,15
	0,211
	0,21
	0,304
	-0,3
	18,9
	-18,8
	
ТК-63
	ТК-64
	2
	23,753
	7,369
	3
	0,15
	0,006
	0,006
	0,304
	-0,3
	18,9
	-18,8

157 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопрово де, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участк а, м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
ТК-64
	ТК-65
	2
	23,758
	7,357
	70
	0,1
	0,736
	0,733
	0,684
	-0,7
	18,9
	-18,8
	
ТК-65
	ТК-66
	2
	24,491
	5,888
	48
	0,1
	0,353
	0,352
	0,585
	-0,6
	16,1
	-16,1
	
ТК-66
	ТК-67
	2
	24,843
	5,183
	123
	0,1
	0,729
	0,725
	0,519
	-0,5
	14,3
	-14,3
	
ТК-67
	ТК-68
	2
	25,568
	3,73
	92
	0,1
	0,35
	0,349
	0,416
	-0,4
	11,5
	-11,4
	
ТК-68
	ТК-69
	2
	25,916
	3,031
	27
	0,08
	0,186
	0,185
	0,489
	-0,5
	8,6
	-8,6
	
ТК-69
	ТК-70
	2
	26,101
	2,66
	58
	0,08
	0,189
	0,188
	0,328
	-0,3
	5,8
	-5,8
	
ТК-70
	Колхозная,35
	2
	26,289
	2,283
	20
	0,05
	0,187
	0,186
	0,422
	-0,4
	2,9
	-2,9

158 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 1.70 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

159 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

1.28	Результаты гидравлических расчетов на конец первого периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной 14 л/з (ул. Маслова, 17 стр.1)

1.28.1	Теплопровод от котельной до Петрова,9

На рисунке 1.71 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Петрова,9.

Рисунок 1.71 -Расчетный путь теплоносителя от котельной до Петрова,9

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 1.37, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

160 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 1.37	-Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопровод е, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная 14 л/з (ул. Маслова. 17 стр.1)

ТК-котельная

2

18

12

0,5

0,2

0,03

0,029

0,439

-0,4

48,5

-48,3
	
ТК-котельная
	ТК-10
	2
	18,029
	11,941
	20
	0,125
	0,36
	0,358
	0,884
	-0,9
	38,1
	-38,0

ТК-10
	Смена диаметра от ТК-10
	
2
	
18,388
	
11,222
	
8
	
0,125
	
0,196
	
0,195
	
0,847
	
-0,8
	
36,5
	
-36,4
	
Смена диаметра от ТК-10
	
Смена диаметра
	
2
	
18,583
	
10,83
	
6
	
0,1
	
0,477
	
0,474
	
1,323
	
-1,3
	
36,5
	
-36,4
	
Смена диаметра
	
ТК-9
	
2
	
19,057
	
9,879
	
2
	
0,125
	
0,129
	
0,128
	
0,847
	
-0,8
	
36,5
	
-36,4
	
ТК-9
	ТК-11
	2
	19,186
	9,621
	90
	0,1
	0,892
	0,887
	0,731
	-0,7
	20,2
	-20,1
	
ТК-11
	ТК-12
	2
	20,073
	7,842
	10
	0,1
	0,054
	0,054
	0,39
	-0,4
	10,7
	-10,7
	
ТК-12
	ТК-15
	2
	20,126
	7,735
	40
	0,1
	0,148
	0,147
	0,39
	-0,4
	10,7
	-10,7
	
ТК-15
	ТК-17
	2
	20,274
	7,439
	40
	0,15
	0,007
	0,007
	0,103
	-0,1
	6,4
	-6,4
	
ТК-17
	ТК-17а
	2
	20,281
	7,425
	80
	0,15
	0,005
	0,005
	0,067
	-0,1
	4,1
	-4,1

ТК-17а
	Смена диаметра
	
2
	
20,286
	
7,414
	
50
	
0,08
	
0,084
	
0,083
	
0,234
	
-0,2
	
4,1
	
-4,1
	
Смена диаметра
	
ТК-18
	
2
	
20,369
	
7,247
	
15
	
0,07
	
0,059
	
0,059
	
0,306
	
-0,3
	
4,1
	
-4,1
	
ТК-18
	ТК-19
	2
	20,429
	7,128
	15
	0,07
	0,059
	0,059
	0,306
	-0,3
	4,1
	-4,1

161 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопровод е, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч

ТК-19
	Смена диаметра
	
2
	
20,488
	
7,009
	
20
	
0,07
	
0,014
	
0,014
	
0,131
	
-0,1
	
1,8
	
-1,8
	
Смена диаметра
	
Петрова,9
	
2
	
20,502
	
6,982
	
35
	
0,05
	
0,124
	
0,123
	
0,256
	
-0,3
	
1,8
	
-1,8

162 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 1.72 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

163 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

1.28.2	Теплопровод от котельной до Маслова,23 к.1

На рисунке 1.73 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Маслова,23 к.1

Рисунок 1.73 -Расчетный путь теплоносителя от котельной до Маслова,23 к.1

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 1.38, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

164 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 1.38	-Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопровод е, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная 14 л/з (ул. Маслова. 17 стр.1)

ТК-котельная

2

18

12

0,5

0,2

0,03

0,029

0,439

-0,4

48,5

-48,3
	
ТК-котельная
	ТК-10
	2
	18,029
	11,941
	20
	0,125
	0,36
	0,358
	0,884
	-0,9
	38,1
	-38,0

ТК-10
	Смена диаметра от ТК-10
	
2
	
18,388
	
11,222
	
8
	
0,125
	
0,196
	
0,195
	
0,847
	
-0,8
	
36,5
	
-36,4
	
Смена диаметра от ТК-10
	
Смена диаметра
	
2
	
18,583
	
10,83
	
6
	
0,1
	
0,477
	
0,474
	
1,323
	
-1,3
	
36,5
	
-36,4
	
Смена диаметра
	
ТК-9
	
2
	
19,057
	
9,879
	
2
	
0,125
	
0,129
	
0,128
	
0,847
	
-0,8
	
36,5
	
-36,4
	
ТК-9
	ТК-8
	2
	19,186
	9,621
	100
	0,1
	0,777
	0,772
	0,592
	-0,6
	16,3
	-16,3

ТК-8
	Смена диаметра
	
2
	
19,958
	
8,072
	
4
	
0,15
	
0,006
	
0,006
	
0,167
	
-0,2
	
10,3
	
-10,3
	
Смена диаметра
	
ТК-7
	
2
	
19,963
	
8,061
	
2
	
0,1
	
0,027
	
0,027
	
0,375
	
-0,4
	
10,3
	
-10,3
	
ТК-7
	ТК-4
	2
	19,99
	8,008
	30
	0,1
	0,069
	0,069
	0,299
	-0,3
	8,2
	-8,2

ТК-4
	Смена диаметра от ТК-4
	
2
	
20,059
	
7,87
	
10
	
0,1
	
0,016
	
0,016
	
0,214
	
-0,2
	
5,9
	
-5,9
	
Смена диаметра от ТК-4
	Смена диаметра от ТК-3
	
2
	
20,075
	
7,837
	
10
	
0,125
	
0,006
	
0,006
	
0,137
	
-0,1
	
5,9
	
-5,9

165 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопровод е, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Смена диаметра от ТК-3
	
ТК-3
	
2
	
20,081
	
7,826
	
37
	
0,07
	
0,258
	
0,256
	
0,438
	
-0,4
	
5,9
	
-5,9
	
ТК-3
	ТК-3-1
	2
	20,337
	7,312
	100
	0,08
	0,149
	0,148
	0,226
	-0,2
	4,0
	-4,0

ТК-3-1
	Маслова,23 к.1
	
2
	
20,485
	
7,015
	
14
	
0,07
	
0,006
	
0,006
	
0,103
	
-0,1
	
1,4
	
-1,4

166 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 1.74 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

167 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

1.29	Результаты гидравлических расчетов на конец первого периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной БТО Тралфлота

На рисунке 1.75 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Баумана,12 к.4

Рисунок 1.75 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Баумана,12 к.4

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 1.39, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

168 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Таблица 1.39	-Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопрово де, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участк а, м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная БТО 1(ул. Маймаксанск ая. 77 корп.2)

ID 1

2

10

20

19

0,15

0,268

0,267

0,981

-1,0

60,9

-60,7
	
ID 1
	ТК-1
	2
	10,267
	19,465
	17
	0,125
	0,312
	0,311
	1,015
	-1,0
	43,7
	-43,6
	
ТК-1
	ТК-2
	2
	10,578
	18,842
	6
	0,125
	0,107
	0,107
	0,95
	-0,9
	40,9
	-40,8
	
ТК-2
	ТК-7
	2
	10,685
	18,628
	30
	0,125
	0,281
	0,28
	0,818
	-0,8
	35,2
	-35,2
	
ТК-7
	ТК-8
	2
	10,965
	18,066
	53
	0,125
	0,629
	0,626
	0,803
	-0,8
	34,6
	-34,5
	
ТК-8
	ТК-9
	2
	11,591
	16,811
	22
	0,125
	0,283
	0,281
	0,76
	-0,8
	32,8
	-32,7
	
ТК-9
	ТК-10
	2
	11,872
	16,247
	30
	0,125
	0,286
	0,284
	0,718
	-0,7
	30,9
	-30,8
	
ТК-10
	ТК-11
	2
	12,157
	15,677
	20
	0,125
	0,156
	0,155
	0,674
	-0,7
	29,0
	-29,0
	
ТК-11
	ТК-12
	2
	12,312
	15,365
	30
	0,125
	0,198
	0,197
	0,628
	-0,6
	27,1
	-27,0
	
ТК-12
	ТК-13
	2
	12,509
	14,971
	40
	0,125
	0,263
	0,262
	0,585
	-0,6
	25,2
	-25,1
	
ТК-13
	ТК-14
	2
	12,77
	14,447
	19
	0,125
	0,081
	0,081
	0,541
	-0,5
	23,3
	-23,3
	
ТК-14
	ТК-19
	2
	12,851
	14,285
	23
	0,08
	0,356
	0,355
	0,732
	-0,7
	12,9
	-12,9
	
ТК-19
	ТК-20
	2
	13,206
	13,574
	65
	0,08
	0,616
	0,614
	0,613
	-0,6
	10,8
	-10,8
	
ТК-20
	ТК-21
	2
	13,819
	12,344
	25
	0,08
	0,153
	0,152
	0,465
	-0,5
	8,2
	-8,2
	
ТК-21
	ТК-22
	2
	13,972
	12,039
	6
	0,08
	0,022
	0,022
	0,353
	-0,4
	6,2
	-6,2
	
ТК-22
	ТК-22-1
	2
	13,994
	11,994
	95
	0,082
	0,134
	0,134
	0,233
	-0,2
	4,3
	-4,3

ТК-22-1
	Баумана,12 к.4
	
2
	
14,128
	
11,726
	
15
	
0,05
	
0,089
	
0,089
	
0,339
	
-0,3
	
2,3
	
-2,3

169 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 1.76 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

170 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

1.30	Результаты гидравлических расчетов на конец первого периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной по адресу ул. Корабельная 19, стр.1

На рисунке 1.77 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Кучина, 1

Рисунок 1.77 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Кучина, 1

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 1.40, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

171 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Таблица 1.40	-Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопровод е, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная 21 лесозавода (ул. Корабельная. 19 стр.1)

ТК-35

2

10

15

95

0,1

0,305

0,303

0,382

-0,4

10,5

-10,5
	
ТК-35
	ТК-34
	2
	10,303
	14,392
	65
	0,1
	0,214
	0,213
	0,382
	-0,4
	10,5
	-10,5
	
ТК-34
	ТК-33
	2
	10,516
	13,966
	7
	0,1
	0,021
	0,021
	0,306
	-0,3
	8,4
	-8,4
	
ТК-33
	ТК-32
	2
	10,537
	13,924
	8
	0,1
	0,01
	0,01
	0,23
	-0,2
	6,3
	-6,3
	
ТК-32
	ТК-31
	2
	10,547
	13,904
	45
	0,07
	0,15
	0,15
	0,318
	-0,3
	4,3
	-4,3
	
ТК-31
	Кучина,1
	2
	10,697
	13,604
	48
	0,05
	0,248
	0,247
	0,299
	-0,3
	2,1
	-2,1

172 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 1.78 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

173 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

1.31	Результаты гидравлических расчетов на конец первого периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной по адресу Гидролизная, 12 стр.1

1.31.1	Теплопровод от котельной до Юности,2

На рисунке 1.79 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Юности,2.

Рисунок 1.79 -Расчетный путь теплоносителя от котельной до Юности,2

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 1.41, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

174 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 1.41	-Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопрово де, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участк а, м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная АГЗ, ул. Гидролизная, 12

УТ-1

2

30

15

0,5

0,35

0,046

0,046

0,946

-0,9

319,6

-318,9
	
УТ-1
	УТ-1-1
	2
	30,046
	14,907
	0,5
	0,35
	0,109
	0,108
	0,848
	-0,8
	286,4
	-285,7

УТ-1-1
	Нар проекция Гидролизная, 12 к.1
	
2
	
30,154
	
14,69
	
0,5
	
0,35
	
0,129
	
0,129
	
0,833
	
-0,8
	
281,5
	
-280,8
	
Нар проекция Гидролизная, 12 к.1
	
УТ-6
	
2
	
30,283
	
14,433
	
44,4
	
0,35
	
0,261
	
0,259
	
0,833
	
-0,8
	
281,5
	
-280,8
	
УТ-6
	УТ-13
	2
	30,542
	13,913
	31,5
	0,2
	0,731
	0,728
	1,555
	-1,6
	171,5
	-171,1
	
УТ-13
	УТ-24
	2
	31,27
	12,454
	46
	0,2
	0,67
	0,667
	1,335
	-1,3
	147,2
	-146,8
	
УТ-24
	УТ-25
	2
	31,937
	11,117
	27,3
	0,15
	0,168
	0,167
	0,615
	-0,6
	38,1
	-38,0
	
УТ-25
	УТ-26
	2
	32,104
	10,782
	49
	0,15
	0,25
	0,248
	0,581
	-0,6
	36,0
	-35,9
	
УТ-26
	УТ-27
	2
	32,352
	10,284
	9,5
	0,15
	0,046
	0,046
	0,538
	-0,5
	33,4
	-33,3
	
УТ-27
	УТ-28
	2
	32,398
	10,193
	30
	0,15
	0,099
	0,098
	0,489
	-0,5
	30,3
	-30,3
	
УТ-28
	УТ-29
	2
	32,496
	9,995
	66,7
	0,15
	0,241
	0,24
	0,475
	-0,5
	29,5
	-29,4
	
УТ-29
	УТ-30
	2
	32,736
	9,514
	4
	0,15
	0,017
	0,017
	0,441
	-0,4
	27,4
	-27,3
	
УТ-30
	УТ-31
	2
	32,753
	9,48
	41,5
	0,15
	0,107
	0,106
	0,406
	-0,4
	25,2
	-25,1
	
УТ-31
	УТ-32
	2
	32,86
	9,267
	115
	0,15
	0,224
	0,223
	0,37
	-0,4
	23,0
	-22,9
	
УТ-32
	УТ-35
	2
	33,083
	8,82
	81,6
	0,1
	0,62
	0,617
	0,584
	-0,6
	16,1
	-16,1

175 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопрово де, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участк а, м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
УТ-35
	УТ-36
	2
	33,699
	7,583
	22,9
	0,1
	0,175
	0,174
	0,584
	-0,6
	16,1
	-16,1
	
УТ-36
	УТ-39
	2
	33,874
	7,234
	57,3
	0,1
	0,085
	0,084
	0,25
	-0,3
	6,9
	-6,9
	
УТ-39
	УТ-40
	2
	33,958
	7,065
	44,1
	0,07
	0,173
	0,172
	0,343
	-0,3
	4,6
	-4,6

УТ-40
	Юности,2 (отопление)
	
2
	
34,13
	
6,72
	
44,1
	
0,05
	
0,249
	
0,248
	
0,33
	
-0,3
	
2,3
	
-2,3

176 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 1.80 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

177 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

1.31.2	Теплопровод от котельной до Менделеева,19

На рисунке 1.81 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Менделеева,19

Рисунок 1.81 -Расчетный путь теплоносителя от котельной до Менделеева,19

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 1.42, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

178 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 1.42	-Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименовани е нач. узла

Наименовани е кон.узла
	Геод. отм. нач. узла, м
	
Напор в обратном трубопрово де, м
	
Распола гаемый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	Потер и напор а в ПТ, м
	
Потери напора в ОТ, м
	
Скорость движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расход в ОТ, т/ч
	
Котельная АГЗ, ул. Гидролизная, 12

УТ-1

2

30

15

0,5

0,35

0,046

0,046

0,946

-0,9

319,6

-318,9
	
УТ-1
	УТ-1-1
	2
	30,046
	14,907
	0,5
	0,35
	0,109
	0,108
	0,848
	-0,8
	286,4
	-285,7

УТ-1-1
	Нар проекция Гидролизная,1 2 к.1
	
2
	
30,154
	
14,69
	
0,5
	
0,35
	
0,129
	
0,129
	
0,833
	
-0,8
	
281,5
	
-280,8
	
Нар проекция Гидролизная, 12 к.1
	
УТ-6
	
2
	
30,283
	
14,433
	
44,4
	
0,35
	
0,261
	
0,259
	
0,833
	
-0,8
	
281,5
	
-280,8
	
УТ-6
	УТ-13
	2
	30,542
	13,913
	31,5
	0,2
	0,731
	0,728
	1,555
	-1,6
	171,5
	-171,1
	
УТ-13
	УТ-24
	2
	31,27
	12,454
	46
	0,2
	0,67
	0,667
	1,335
	-1,3
	147,2
	-146,8
	
УТ-24
	УТ-40а
	2
	31,937
	11,117
	74,2
	0,2
	0,803
	0,799
	0,989
	-1,0
	109,0
	-108,8
	
УТ-40а
	УТ-41
	2
	32,736
	9,515
	2
	0,2
	0,081
	0,08
	0,842
	-0,8
	92,8
	-92,6
	
УТ-41
	УТ-45
	2
	32,817
	9,354
	110
	0,15
	0,591
	0,588
	0,622
	-0,6
	38,6
	-38,5
	
УТ-45
	УТ-50
	2
	33,405
	8,174
	39
	0,1
	0,571
	0,569
	0,83
	-0,8
	22,9
	-22,8
	
УТ-50
	УТ-51
	2
	33,974
	7,034
	25
	0,1
	0,244
	0,243
	0,662
	-0,7
	18,3
	-18,2

УТ-51
	Менделеева,1 9(отопление)
	
2
	
34,216
	
6,548
	
157,9
	
0,1
	
0,396
	
0,394
	
0,346
	
-0,3
	
9,5
	
-9,5

179 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 1.82 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

180 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

1.32	Результаты гидравлических расчетов на конец первого периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной по адресу ул. Победы 6, стр.1

На рисунке 1.83 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Победы,12,к.2

Рисунок 1.83 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Победы,12,к.2

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 1.43, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

181 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Таблица 1.43 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименовани е нач. узла

Наименовани е кон.узла
	
Геод. отм. нач. узла, м
	
Напор в обратном трубопрово де, м
	
Располаг аемый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка, м
	
Потери напора в ПТ, м
	
Потери напора в ОТ, м
	Скорост ь движен ия воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движен ия воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная туб.больницы (ул. Победы. 6 стр.1)

УТ-2

2,0

40,0

20,0

1,5

0,2

0,0

0,0

0,3

-0,3

18,2

-18,2
	
УТ-2
	УТ-5
	2,0
	40,0
	20,0
	100,0
	0,1
	0,3
	0,3
	0,4
	-0,4
	18,2
	-18,2
	
УТ-5
	УТ-6
	2,0
	40,3
	19,3
	30,0
	0,1
	0,1
	0,1
	0,4
	-0,4
	18,2
	-18,2
	
УТ-6
	УТ-7
	2,0
	40,5
	19,0
	30,0
	0,1
	0,6
	0,6
	0,7
	-0,7
	12,8
	-12,8

УТ-7
	Переход диаметра
	
2,0
	
41,1
	
17,9
	
53,0
	
0,1
	
0,1
	
0,1
	
0,3
	
-0,3
	
7,9
	
-7,8
	
Переход диаметра
	
УТ-9
	
2,0
	
41,2
	
17,6
	
22,0
	
0,1
	
0,1
	
0,1
	
0,4
	
-0,4
	
7,8
	
-7,8
	
УТ-9
	УТ-10
	2,0
	41,3
	17,4
	10,0
	0,1
	0,1
	0,1
	0,3
	-0,3
	5,8
	-5,8

УТ-10
	Победы,12,к.2( отопление)
	
2,0
	
41,4
	
17,2
	
55,0
	
0,1
	
0,1
	
0,1
	
0,2
	
-0,2
	
2,9
	
-2,9

182 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 1.84 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

183 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

1.33	Результаты гидравлических расчетов на конец первого периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной по адресу ул. Постышева, д. 26

На рисунке 1.85 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Школьная,162

Рисунок 1.85 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Школьная,162

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 1.44, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

184 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Таблица 1.44	-Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопровод е, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная ЗАО «Лесозавод №25» (ул. Постышева. 26)

Переход диаметра

2

24

25,7

160

0,25

2,518

2,5

1,457

-1,5

251,0

-250,1
	
Переход диаметра
	
УТ-1
	
2
	
26,5
	
20,682
	
60
	
0,3
	
0,311
	
0,309
	
1,012
	
-1,0
	
251,0
	
-250,1
	
УТ-1
	УТ-2
	2
	26,809
	20,062
	108
	0,3
	0,505
	0,502
	1,003
	-1,0
	248,9
	-248,1
	
УТ-2
	УТ-3
	2
	27,311
	19,054
	105
	0,3
	0,534
	0,531
	1,003
	-1,0
	248,9
	-248,1
	
УТ-3
	УТ-10
	2
	27,841
	17,99
	125
	0,3
	0,692
	0,687
	0,961
	-1,0
	238,3
	-237,6
	
УТ-10
	УТ-19
	2
	28,529
	16,611
	148
	0,3
	0,695
	0,691
	0,931
	-0,9
	231,1
	-230,4
	
УТ-19
	УТ-28
	2
	29,22
	15,225
	130
	0,3
	0,273
	0,272
	0,665
	-0,7
	165,1
	-164,6
	
УТ-28
	УТ-29
	2
	29,491
	14,68
	81
	0,3
	0,148
	0,147
	0,656
	-0,7
	162,9
	-162,4
	
УТ-29
	УТ-37
	2
	29,639
	14,384
	68
	0,15
	0,724
	0,72
	0,879
	-0,9
	54,5
	-54,4

УТ-37
	Смена вида прокладки
	
2
	
30,359
	
12,94
	
115
	
0,15
	
0,817
	
0,813
	
0,846
	
-0,8
	
52,5
	
-52,4
	
Смена вида прокладки
	
УТ-38
	
2
	
31,172
	
11,31
	
5
	
0,15
	
0,066
	
0,066
	
0,846
	
-0,8
	
52,5
	
-52,4

УТ-38
	Смена вида прокладки
	
2
	
31,238
	
11,178
	
5
	
0,15
	
0,033
	
0,033
	
0,656
	
-0,7
	
40,7
	
-40,6
	
Смена вида прокладки
	
УТ-39
	
2
	
31,271
	
11,111
	
50
	
0,15
	
0,209
	
0,208
	
0,656
	
-0,7
	
40,7
	
-40,6
	
УТ-39
	УТ-40
	2
	31,479
	10,694
	58
	0,15
	0,204
	0,203
	0,594
	-0,6
	36,8
	-36,7

185 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопровод е, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч

УТ-40
	Переход диаметра
	
2
	
31,682
	
10,287
	
20
	
0,15
	
0,094
	
0,094
	
0,547
	
-0,5
	
34,0
	
-33,9
	
Переход диаметра
	
УТ-41
	
2
	
31,776
	
10,099
	
40
	
0,1
	
1,042
	
1,037
	
1,232
	
-1,2
	
34,0
	
-33,9
	
УТ-41
	УТ-43
	2
	32,813
	8,02
	80
	0,1
	1,126
	1,121
	0,958
	-1,0
	26,4
	-26,3
	
УТ-43
	УТ-44
	2
	33,934
	5,773
	26,76
	0,1
	0,407
	0,405
	0,957
	-1,0
	26,4
	-26,3
	
УТ-44
	УТ-48
	2
	34,339
	4,961
	60
	0,08
	1,238
	1,233
	0,93
	-0,9
	16,4
	-16,4
	
УТ-48
	УТ-50
	2
	35,572
	2,491
	42
	0,08
	0,352
	0,35
	0,587
	-0,6
	10,4
	-10,3
	
УТ-50
	УТ-51
	2
	35,922
	1,789
	22
	0,1
	0,023
	0,023
	0,228
	-0,2
	6,3
	-6,3
	
УТ-51
	УТ-52
	2
	35,945
	1,743
	22
	0,1
	0,011
	0,011
	0,152
	-0,2
	4,2
	-4,2
	
УТ-52
	УТ-53
	2
	35,956
	1,72
	60
	0,1
	0,024
	0,024
	0,152
	-0,2
	4,2
	-4,2

УТ-53
	Школьная,16 2
	
2
	
35,98
	
1,672
	
30
	
0,05
	
0,106
	
0,105
	
0,306
	
-0,3
	
2,1
	
-2,1

186 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 1.86 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

187 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

1.34	Результаты гидравлических расчетов на конец первого периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной ОАО «Архангельский ЛДК №3»

1.34.1	Теплопровод от котельной до Новова,17

На рисунке 1.87 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Новова,17.

Рисунок 1.87 -Расчетный путь теплоносителя от котельной до Новова,17

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 1.45, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

188 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 1.45	-Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон. узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопрово де, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участк а, м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная ОАО «Архангельск ий ЛДК № 3» (ул. Родионова. 25)

граница

2

35

207,02

0,5

0,2

1,768

1,755

3,395

-3,4

374,3

-373,0
	
граница
	УТ-1А
	2
	36,755
	203,49
	0,5
	0,2
	1,768
	1,755
	3,395
	-3,4
	374,3
	-373,0

УТ-1А
	Переход диаметра
	
2
	
38,511
	
199,97
	
138
	
0,2
	
0,315
	
0,313
	
0,44
	
-0,4
	
48,6
	
-48,4
	
Переход диаметра
	
УТ-1
	
2
	
38,823
	
199,34
	
12
	
0,15
	
0,107
	
0,106
	
0,783
	
-0,8
	
48,5
	
-48,4
	
УТ-1
	УТ-2
	2
	38,929
	199,13
	10
	0,15
	0,087
	0,086
	0,728
	-0,7
	45,1
	-45,0
	
УТ-2
	УТ-3
	2
	39,016
	198,96
	20
	0,15
	0,133
	0,132
	0,679
	-0,7
	42,1
	-42,0
	
УТ-3
	УТ-4
	2
	39,148
	198,69
	17
	0,15
	0,101
	0,1
	0,633
	-0,6
	39,3
	-39,1
	
УТ-4
	УТ-5
	2
	39,248
	198,49
	68
	0,15
	0,344
	0,342
	0,585
	-0,6
	36,3
	-36,1
	
УТ-5
	УТ-6
	2
	39,59
	197,81
	70
	0,15
	0,291
	0,289
	0,531
	-0,5
	33,0
	-32,8
	
УТ-6
	УТ-7
	2
	39,879
	197,23
	125
	0,15
	0,574
	0,57
	0,531
	-0,5
	33,0
	-32,8
	
УТ-7
	УТ-8
	2
	40,449
	196,08
	25
	0,15
	0,107
	0,106
	0,477
	-0,5
	29,6
	-29,5
	
УТ-8
	УТ-15
	2
	40,556
	195,87
	56
	0,15
	0,055
	0,055
	0,242
	-0,2
	15,0
	-14,9
	
УТ-15
	УТ-17
	2
	40,61
	195,76
	45
	0,15
	0,044
	0,043
	0,242
	-0,2
	15,0
	-14,9
	
УТ-17
	УТ-18
	2
	40,654
	195,67
	70
	0,15
	0,049
	0,048
	0,212
	-0,2
	13,2
	-13,1
	
УТ-18
	УТ-19
	2
	40,702
	195,57
	30
	0,15
	0,015
	0,015
	0,179
	-0,2
	11,1
	-11,1

189 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон. узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопрово де, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участк а, м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
УТ-19
	УТ-20
	2
	40,717
	195,54
	30
	0,15
	0,011
	0,011
	0,147
	-0,1
	9,1
	-9,1
	
УТ-20
	УТ-21
	2
	40,728
	195,52
	60
	0,15
	0,011
	0,011
	0,115
	-0,1
	7,1
	-7,1

УТ-21
	Переход диаметра
	
2
	
40,739
	
195,5
	
55
	
0,15
	
0,006
	
0,006
	
0,08
	
-0,1
	
5,0
	
-5,0
	
Переход диаметра
	
УТ-22
	
2
	
40,745
	
195,49
	
20
	
0,1
	
0,015
	
0,015
	
0,181
	
-0,2
	
5,0
	
-5,0
	
УТ-22
	УТ-23
	2
	40,76
	195,46
	2
	0,1
	0,001
	0,001
	0,107
	-0,1
	2,9
	-2,9
	
УТ-23
	Новова, 17
	2
	40,76
	195,46
	15
	0,05
	0,182
	0,181
	0,426
	-0,4
	2,9
	-2,9

190 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 1.88 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

191 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

1.34.2	Теплопровод от котельной до ТСЖ «Зеленый квартал»

На рисунке 1.89 представлена трассировка расчетного пути от котельной до ТСЖ «Зеленый квартал»

Рисунок 1.89 -Расчетный путь теплоносителя от котельной до ТСЖ «Зеленый квартал»

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 1.46, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

192 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 1.46 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименовани е нач. узла

Наименование кон. узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопрово де, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	
Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная ОАО «Архангельск ий ЛДК №3» (ул. Родионова. 25)

граница

2

35

207,02

0,5

0,2

1,768

1,755

3,395

-3,4

374,3

-373,0
	
граница
	УТ-1А
	2
	36,755
	203,49
	0,5
	0,2
	1,768
	1,755
	3,395
	-3,4
	374,3
	-373,0
	
УТ-1А
	УТ-26
	2
	38,511
	199,97
	225
	0,3
	2,41
	2,393
	1,313
	-1,3
	325,8
	-324,6
	
УТ-26
	УТ-29
	2
	40,904
	195,17
	170
	0,3
	2,037
	2,024
	1,3
	-1,3
	322,5
	-321,5
	
УТ-29
	УТ-31
	2
	42,928
	191,11
	75
	0,3
	0,782
	0,777
	1,288
	-1,3
	319,6
	-318,7
	
УТ-31
	УТ-32а
	2
	43,705
	189,55
	265
	0,3
	3,227
	3,207
	1,286
	-1,3
	319,2
	-318,2
	
УТ-32а
	УТ-33
	2
	46,912
	183,11
	95
	0,3
	0,886
	0,881
	1,286
	-1,3
	319,1
	-318,2
	
УТ-33
	УТ-34
	2
	47,793
	181,35
	300
	0,25
	3,581
	3,563
	1,208
	-1,2
	208,1
	-207,6
	
УТ-34
	УТ-35
	2
	51,356
	174,2
	8
	0,25
	0,286
	0,285
	1,206
	-1,2
	207,8
	-207,4

УТ-35
	Переход диаметра
	
2
	
51,641
	
173,63
	
15
	
0,25
	
0,185
	
0,184
	
1,157
	
-1,2
	
199,4
	
-198,9
	
Переход диаметра
	Переход диаметра
	
2
	
51,825
	
173,26
	
50
	
0,2
	
1,545
	
1,539
	
1,808
	
-1,8
	
199,4
	
-198,9
	
Переход диаметра
	
УТ-36
	
2
	
53,363
	
170,18
	
130
	
0,15
	
17,47
	
17,396
	
3,214
	
-3,2
	
199,4
	
-198,9
	
УТ-36
	УТ-37
	2
	70,759
	135,31
	95
	0,15
	13,986
	13,928
	2,956
	-3,0
	183,4
	-183,0
	
УТ-37
	УТ-38
	2
	84,687
	107,4
	40
	0,15
	5,015
	4,994
	2,952
	-2,9
	183,1
	-182,7

193 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Наименовани е нач. узла

Наименование кон. узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопрово де, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	
Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
УТ-38
	УТ-40
	2
	89,681
	97,391
	100
	0,15
	11,351
	11,304
	2,933
	-2,9
	181,9
	-181,6
	
УТ-40
	УТ-40-1
	2
	100,985
	74,736
	75
	0,15
	9,382
	9,345
	2,659
	-2,7
	164,9
	-164,6
	
УТ-40-1
	УТ-41
	2
	110,33
	56,009
	5
	0,15
	1,454
	1,448
	2,625
	-2,6
	162,8
	-162,5
	
УТ-41
	УТ-42
	2
	111,778
	53,106
	5
	0,15
	1,445
	1,44
	2,617
	-2,6
	162,3
	-162,0
	
УТ-42
	УТ-43
	2
	113,218
	50,221
	140
	0,15
	6,699
	6,67
	1,92
	-1,9
	119,1
	-118,9
	
УТ-43
	УТ-44
	2
	119,888
	36,852
	260
	0,15
	13,039
	12,986
	1,838
	-1,8
	114,0
	-113,7
	
УТ-44
	УТ-46
	2
	132,875
	10,827
	120
	0,15
	0,645
	0,642
	0,643
	-0,6
	39,9
	-39,8

УТ-46
	Смена вида прокладки
	
2
	
133,516
	
9,54
	
7
	
0,15
	
0,057
	
0,057
	
0,614
	
-0,6
	
38,1
	
-38,0
	
Смена вида прокладки
	
УТ-47
	
2
	
133,573
	
9,426
	
20
	
0,1
	
0,862
	
0,859
	
1,381
	
-1,4
	
38,1
	
-38,0

УТ-47
	Смена вида прокладки
	
2
	
134,432
	
7,705
	
21
	
0,1
	
0,9
	
0,896
	
1,277
	
-1,3
	
35,2
	
-35,1
	
Смена вида прокладки
	
УТ-48
	
2
	
135,329
	
5,908
	
5
	
0,1
	
0,233
	
0,232
	
1,277
	
-1,3
	
35,2
	
-35,1
	
УТ-48
	УТ-49
	2
	135,561
	5,444
	70
	0,1
	0,227
	0,225
	0,355
	-0,4
	9,8
	-9,8
	
УТ-49
	УТ-50
	2
	135,786
	4,992
	90
	0,1
	0,241
	0,239
	0,355
	-0,4
	9,8
	-9,8
	
УТ-50
	УТ-50а
	2
	136,025
	4,512
	23
	0,1
	0,065
	0,065
	0,355
	-0,4
	9,8
	-9,8
	
УТ-50а
	УТ-51
	2
	136,09
	4,382
	70
	0,1
	0,134
	0,134
	0,3
	-0,3
	8,3
	-8,2
	
УТ-51
	УТ-52
	2
	136,224
	4,113
	23
	0,1
	0,034
	0,033
	0,255
	-0,3
	7,0
	-7,0
	
УТ-52
	УТ-53
	2
	136,257
	4,046
	40
	0,1
	0,036
	0,036
	0,203
	-0,2
	5,6
	-5,6
	
УТ-53
	УТ-54
	2
	136,293
	3,974
	74,04
	0,1
	0,076
	0,076
	0,203
	-0,2
	5,6
	-5,6

УТ-54
	ТСЖ "Зеленый квартал"
	
2
	
136,37
	
3,822
	
19,85
	
0,1
	
0,023
	
0,023
	
0,203
	
-0,2
	
5,6
	
-5,6

194 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 1.90 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

195 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

1.35	Результаты гидравлических расчетов на конец первого периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной по адресу Капитана Храмцова, 10, корп.1

1.35.1	Теплопровод от котельной до Капитана Храмцова,5а

На рисунке 1.91 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Капитана Храмцова,5а.

Рисунок 1.91 -Расчетный путь теплоносителя от котельной до Капитана Храмцова,5а

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 1.47, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

196 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 1.47	-Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопровод е, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная "Экономия" ул.Капитана Хромцова,10 корп.,1

ТК-2

2

20

30

15

0,2

0,358

0,355

1,176

-1,2

129,7

-129,2
	
ТК-2
	ТК-2-1
	2
	20,355
	29,287
	269
	0,3
	0,272
	0,271
	0,45
	-0,4
	111,7
	-111,3
	
ТК-2-1
	ТК-3
	2
	20,626
	28,744
	47
	0,25
	0,165
	0,164
	0,635
	-0,6
	109,3
	-109,1
	
ТК-3
	УТ-4
	2
	20,79
	28,415
	32
	0,25
	0,065
	0,065
	0,447
	-0,4
	77,0
	-76,8
	
УТ-4
	УТ-.5
	2
	20,855
	28,284
	60
	0,2
	0,215
	0,214
	0,603
	-0,6
	66,5
	-66,4
	
УТ-.5
	ТК-6
	2
	21,069
	27,856
	30
	0,2
	0,08
	0,08
	0,465
	-0,5
	51,3
	-51,2
	
ТК-6
	ТК-7
	2
	21,148
	27,696
	60
	0,2
	0,077
	0,077
	0,361
	-0,4
	39,8
	-39,8
	
ТК-7
	ТК-8
	2
	21,226
	27,542
	30
	0,2
	0,003
	0,003
	0,092
	-0,1
	10,2
	-10,2
	
ТК-8
	ТК-9
	2
	21,229
	27,535
	40
	0,08
	0,357
	0,355
	0,576
	-0,6
	10,2
	-10,2

ТК-9
	Капитана Храмцова,5а
	
2
	
21,584
	
26,824
	
12
	
0,08
	
0,142
	
0,141
	
0,576
	
-0,6
	
10,2
	
-10,2

197 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 1.92 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

198 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

1.35.2	Теплопровод от котельной до Комарова, 14

На рисунке 1.93 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Комарова, 14

Рисунок 1.93 -Расчетный путь теплоносителя от котельной до Комарова, 14

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 1.48, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

199 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 1.48 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопровод е, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная "Экономия" ул.Капитана Хромцова,10 корп.,1

ТК-2

2

20

30

15

0,2

0,358

0,355

1,176

-1,2

129,7

-129,2
	
ТК-2
	ТК-2а
	2
	20,355
	29,287
	67
	0,3
	0,002
	0,002
	0,073
	-0,1
	18,0
	-17,9
	
ТК-2а
	ТК-2а-1
	2
	20,358
	29,282
	90
	0,15
	0,005
	0,005
	0,067
	-0,1
	4,2
	-4,1
	
ТК-2а-1
	ТК-2а-2
	2
	20,363
	29,272
	120
	0,15
	0,007
	0,007
	0,067
	-0,1
	4,2
	-4,1
	
ТК-2а-2
	ТК-2а-3
	2
	20,37
	29,258
	30
	0,15
	0,002
	0,002
	0,067
	-0,1
	4,2
	-4,1

ТК-2а-3
	нар.проекция Космонавта Комарова,14, Главная проходная

2

20,372

29,254

0,3

0,15

0,001

0,001

0,067

-0,1

4,2

-4,2
	
нар.проекция Космонавта Комарова,14, Главная проходная

ТК-2а-4

2

20,372

29,252

3

0,15

0,001

0,001

0,067

-0,1

4,2

-4,2

ТК-2а-4
	смена диаметра
	
2
	
20,373
	
29,251
	
210
	
0,08
	
0,13
	
0,129
	
0,159
	
-0,2
	
2,8
	
-2,8
	
смена диаметра
	
Комарова, 14
	
2
	
20,502
	
28,992
	
0,5
	
0,032
	
0,182
	
0,182
	
0,992
	
-1,0
	
2,8
	
-2,8

200 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 1.94 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

201 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

1.36	Результаты гидравлических расчетов на конец первого периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной по адресу ул. Лодемская 56

На рисунке 1.95 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Карская,15,амбулатория 29л/з.

Рисунок 1.95 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Карская,15,амбулатория 29л/з

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 1.49, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

202 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Таблица 1.49 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименов ание нач. узла
	
Наименов ание кон.узла
	Геод. отм. нач. узла, м
	
Напор в обратном трубопроводе , м
	
Располаг аемый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка, м
	
Потер и напора в ПТ, м
	Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорость движения воды в ПТ, м/с
	
Скорость движения воды в ОТ, м/с
	
Расход в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная 29 лесозавода (ул. Лодемская. 56)

УТ-10

2

21

10

8

0,25

0,023

0,023

0,337

-0,3

58,1

-57,8
	
УТ-10
	УТ-10-1
	2
	21,023
	9,954
	310
	0,3
	0,051
	0,051
	0,148
	-0,1
	36,8
	-36,5
	
УТ-10-1
	УТ-11
	2
	21,073
	9,852
	56
	0,2
	0,066
	0,065
	0,33
	-0,3
	36,3
	-36,2
	
УТ-11
	УТ-13
	2
	21,139
	9,721
	20
	0,2
	0,022
	0,022
	0,294
	-0,3
	32,4
	-32,3
	
УТ-13
	УТ-14
	2
	21,16
	9,677
	8
	0,2
	0,007
	0,007
	0,247
	-0,2
	27,2
	-27,1
	
УТ-14
	УТ-16
	2
	21,167
	9,664
	10
	0,2
	0,005
	0,004
	0,227
	-0,2
	25,1
	-24,9
	
УТ-16
	УТ-17
	2
	21,172
	9,655
	108
	0,2
	0,051
	0,05
	0,207
	-0,2
	22,8
	-22,7

УТ-17
	смена диаметра
	
2
	
21,222
	
9,554
	
30
	
0,2
	
0,006
	
0,005
	
0,145
	
-0,1
	
15,9
	
-15,8
	
смена диаметра
	смена диаметра
	
2
	
21,227
	
9,543
	
80
	
0,15
	
0,066
	
0,065
	
0,257
	
-0,3
	
15,9
	
-15,8
	
смена диаметра
	
УТ-18
	
2
	
21,293
	
9,411
	
30
	
0,2
	
0,006
	
0,005
	
0,145
	
-0,1
	
15,9
	
-15,9
	
УТ-18
	УТ-19
	2
	21,298
	9,4
	61
	0,2
	0,012
	0,012
	0,145
	-0,1
	15,9
	-15,9
	
УТ-19
	УТ-21
	2
	21,31
	9,376
	25
	0,2
	0,004
	0,004
	0,133
	-0,1
	14,7
	-14,6
	
УТ-21
	УТ-22
	2
	21,314
	9,368
	10
	0,2
	0,001
	0,001
	0,112
	-0,1
	12,4
	-12,3
	
УТ-22
	УТ-23
	2
	21,315
	9,366
	46
	0,2
	0,007
	0,007
	0,112
	-0,1
	12,4
	-12,3
	
УТ-23
	УТ-24
	2
	21,322
	9,352
	62
	0,2
	0,004
	0,004
	0,088
	-0,1
	9,7
	-9,6

УТ-24
	Переход диаметра
	
2
	
21,327
	
9,343
	
60
	
0,2
	
0,004
	
0,004
	
0,088
	
-0,1
	
9,7
	
-9,6

203 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Наименов ание нач. узла
	
Наименов ание кон.узла
	Геод. отм. нач. узла, м
	
Напор в обратном трубопроводе , м
	
Располаг аемый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка, м
	
Потер и напора в ПТ, м
	Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорость движения воды в ПТ, м/с
	
Скорость движения воды в ОТ, м/с
	
Расход в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Переход диаметра
	
УТ-25
	
2
	
21,331
	
9,334
	
10
	
0,15
	
0,007
	
0,007
	
0,156
	
-0,2
	
9,6
	
-9,6
	
УТ-25
	УТ-26
	2
	21,338
	9,321
	3
	0,15
	0,001
	0,001
	0,156
	-0,2
	9,6
	-9,6

УТ-26
	смена диаметра
	
2
	
21,339
	
9,319
	
65
	
0,15
	
0,019
	
0,019
	
0,152
	
-0,2
	
9,4
	
-9,4
	
смена диаметра
	
УТ-27
	
2
	
21,358
	
9,281
	
25
	
0,1
	
0,061
	
0,06
	
0,342
	
-0,3
	
9,4
	
-9,4
	
УТ-27
	УТ-28
	2
	21,418
	9,16
	12
	0,15
	0,002
	0,002
	0,117
	-0,1
	7,2
	-7,2
	
УТ-28
	УТ-29
	2
	21,42
	9,156
	12
	0,15
	0,001
	0,001
	0,082
	-0,1
	5,1
	-5,1
	
УТ-29
	УТ-30
	2
	21,421
	9,154
	45
	0,1
	0,014
	0,014
	0,109
	-0,1
	3,0
	-3,0

УТ-30
	Переход диаметра
	
2
	
21,435
	
9,125
	
137
	
0,08
	
0,008
	
0,008
	
0,043
	
0,0
	
0,8
	
-0,8

Переход диаметра
	Карская,15, амбулатор ия 29л/з
	
2
	
21,443
	
9,109
	
45
	
0,05
	
0,032
	
0,031
	
0,11
	
-0,1
	
0,8
	
-0,8

204 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 1.96 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

205 11401.ОМ-ПСТ.004.001

2 ПРОГНОЗИРУЕМОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ НА КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА ДЕЙСТВИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (2022 Г.)

2.1	Результаты гидравлических расчетов на конец второго периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения Архангельской ТЭЦ

Основные пути для гидравлического расчета тепловых сетей приведены в таблице 2.1

Таблица 2.1– Расчетные пути для гидравлического расчета тепловых сетей

Номер пути
	Расчетный путь тепловых сетей от ТЭЦ города Архангельска
	
	Начальная камера расчетного пути
	Конечная камера расчетного пути
	
1
	Архангельская ТЭЦ(Вывод МКП-1)
	ООО «Коммунальные системы Поморья»
	
2
	Архангельская ТЭЦ
	Ленинградский, д.391
	
3
	Архангельская ТЭЦ
	Ул. Речная,24,к.2,склад
	
4
	Архангельская ТЭЦ (3 вывод)
	Гарнизон Талаги, казарма

2.1.1	Магистральный теплопровод Архангельской ТЭЦ (расчетный путь №1)

На	рисунке	2.1	представлена	трассировка	расчетного	пути	№1	от Архангельской ТЭЦ.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 2.1-Расчетный путь теплоносителя №1 от Архангельской ТЭЦ.

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 2.2, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

207 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 2.2 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименовани е кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопрово де, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	
Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расход в ОТ, т/ч

Вывод МКП-1
	
МКП-1
	
0
	
17
	
116,5
	
10
	
0,6
	
0,336
	
0,325
	
1,0
	
-1,0
	1021, 9
	
-1005,8

МКП-1
	
Граница
	
1
	
17,325
	
105,48
	
300
	
0,6
	
1,011
	
0,979
	
1,0
	
-1,0
	1021, 9
	
-1005,8

Граница
	
ЦТП-1
	
2
	
18,354
	
103,5
	
2868
	
0,6
	
10,149
	
9,84
	
1,0
	
-1,0
	1021, 7
	
-1006,0

ЦТП-1
	
3УТ1-16л
	
2
	
28,194
	
83,506
	
0,3
	
0,5
	
0,872
	
0,852
	
1,5
	
-1,5
	1019, 8
	
-1008,0

3УТ1-16л
	
3УТ1-1
	
2
	
29,05
	
80,93
	
2
	
0,5
	
0,88
	
0,86
	
1,5
	
-1,5
	1019, 8
	
-1008,0
	
3УТ1-1
	ID 17699
	2
	30,118
	79,187
	134
	0,5
	1,296
	1,64
	1,3
	-1,5
	896,0
	-1008,0
	
ID 17699
	2УТ2-1
	0
	31,758
	76,251
	283
	0,4
	0,894
	0,868
	0,8
	-0,8
	370,2
	-364,9
	
2УТ2-1
	2УТ2-2
	0
	32,626
	74,489
	360
	0,4
	1,06
	1,031
	0,8
	-0,8
	370,1
	-365,0
	
2УТ2-2
	2УТ2-3
	0
	33,657
	72,398
	230
	0,4
	0,696
	0,678
	0,8
	-0,8
	366,9
	-362,0
	
2УТ2-3
	2УТ2-4/4-1
	0
	34,335
	71,024
	152
	0,4
	0,471
	0,458
	0,7
	-0,7
	325,2
	-320,7
	
2УТ2-4/4-1
	2УТ2-4
	0
	34,793
	70,095
	58
	0,4
	0,201
	0,196
	0,7
	-0,7
	322,0
	-317,7
	
2УТ2-4
	2УТ2-5
	0
	34,989
	69,698
	130
	0,4
	0,352
	0,343
	0,7
	-0,7
	313,2
	-308,9
	
2УТ2-5
	2УТ2-6
	0
	35,331
	69,003
	140
	0,4
	0,362
	0,353
	0,7
	-0,7
	310,9
	-306,7
	
2УТ2-6
	2УТ2-8
	0
	35,684
	68,288
	120
	0,4
	0,273
	0,266
	0,7
	-0,7
	293,1
	-289,1
	
2УТ2-8
	2УТ2-9
	0
	35,95
	67,749
	25
	0,4
	0,138
	0,135
	0,7
	-0,6
	287,5
	-283,6

2УТ2-9
	Добавлено электронникой
	
0
	
36,085
	
67,476
	
0,1
	
0,3
	
0,016
	
0,015
	
0,1
	
-0,1
	
25,8
	
-24,9

208 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Добавлено электроннико й
	ООО "Коммунальны е системы Поморья"

2

36,1

67,445

2553

0,3

0,145

0,135

0,1

-0,1

25,8

-24,9

209 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 2.2 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

210 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

2.1.2	Магистральный теплопровод Архангельской ТЭЦ (расчетный путь №2)

На рисунке 2.3 представлена трассировка расчетного пути от Архангельской ТЭЦ.

Рисунок 2.3-Расчетный путь теплоносителя №2 от Архангельской ТЭЦ.

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 2.3, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

211 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 2.3 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименовани е кон. узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопрово де, м
	
Располаг аемый напор, м
	
Длина участка, м
	
Диам етр участ ка, м
	
Потери напора в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорос ть движен ия воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расход в ОТ, т/ч
	
Аpхангельска я ТЭЦ
	
арм.узел 2
	
2,5
	
17
	
256,6
	
220
	
1
	
1,785
	
2,029
	
2,168
	
-2,312
	
5976,8
	
-6372,4
	
арм.узел 2
	Аpм.Узел
	2,8
	19,029
	252,79
	260
	1
	1,934
	2,199
	2,165
	-2,309
	5967,8
	-6364,4
	
Аpм.Узел
	ТК-1А
	2
	21,227
	248,65
	663,1
	1
	3,719
	4,23
	2,165
	-2,309
	5967,4
	-6364,9
	
ТК-1А
	1Б
	2
	25,458
	240,7
	93,5
	1
	0,823
	0,938
	2,161
	-2,306
	5957,8
	-6357,9
	
1Б
	Уз.РБ
	2
	26,395
	238,94
	159,9
	1
	1,575
	1,801
	2,107
	-2,254
	5809,1
	-6212,8
	
Уз.РБ
	ТК-1В
	2
	28,197
	235,57
	224,8
	1
	1,923
	2,2
	2,107
	-2,253
	5807,1
	-6211,4
	
ТК-1В
	ТК-1Г
	2
	30,396
	231,44
	303
	1
	2,054
	2,35
	2,106
	-2,253
	5806,7
	-6211,9
	
ТК-1Г
	Ф1
	2
	32,746
	227,04
	212,5
	1
	1,745
	1,998
	2,106
	-2,254
	5806,1
	-6212,5
	
Ф1
	фФ1
	2
	34,744
	223,3
	0,1
	1
	0,441
	0,505
	2,106
	-2,254
	5805,7
	-6212,9
	
фФ1
	ПНС-2
	2
	35,249
	222,35
	0,1
	1,4
	0,129
	0,155
	1,607
	-1,765
	8684,2
	-9534,4
	
ПНС-2
	фФ2
	2
	15,413
	242,05
	0,1
	1,4
	0,129
	0,155
	1,607
	-1,765
	8684,2
	-9534,4
	
фФ2
	Ф2
	2
	15,568
	241,77
	0,1
	1
	0,876
	1
	1,877
	-2,006
	5173,8
	-5529,7
	
Ф2
	ТК-100а
	2
	16,568
	239,89
	384
	1
	1,989
	2,271
	1,877
	-2,006
	5173,8
	-5529,7
	
ТК-100а
	ТК-101
	2
	18,839
	235,63
	3
	1
	0,533
	0,609
	1,872
	-2,002
	5160,6
	-5518,1
	
ТК-101
	ТК-103
	2
	19,448
	234,49
	453,1
	1
	1,846
	2,11
	1,871
	-2,001
	5159,1
	-5516,7
	
ТК-103
	ТК-104
	2
	21,558
	230,53
	122,65
	1
	1,028
	1,176
	1,871
	-2,001
	5158,3
	-5517,5
	
ТК-104
	ТК-105
	2
	22,734
	228,33
	172
	1
	0,781
	0,781
	1,608
	-1,608
	4433,3
	-4431,7
	
ТК-105
	ТК-106
	2
	23,515
	226,77
	158
	1
	0,913
	0,912
	1,608
	-1,608
	4432,9
	-4432,0
	
ТК-106
	ТК-107
	2
	24,427
	224,94
	230
	1
	0,748
	0,748
	1,569
	-1,569
	4324,5
	-4324,9
	
ТК-107
	ТК-109
	2
	25,176
	223,45
	269
	1
	1,013
	1,013
	1,569
	-1,569
	4324,1
	-4325,3

212 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Наименован ие нач. узла

Наименовани е кон. узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопрово де, м
	
Располаг аемый напор, м
	
Длина участка, м
	
Диам етр участ ка, м
	
Потери напора в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорос ть движен ия воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расход в ОТ, т/ч
	
ТК-109
	110А
	2
	26,189
	221,42
	264
	1
	0,959
	0,961
	1,526
	-1,527
	4207,7
	-4210,8
	
110А
	ТК-110
	2
	27,15
	219,5
	42
	1
	0,464
	0,465
	1,526
	-1,528
	4207,2
	-4211,3
	
ТК-110
	110Б
	2
	27,615
	218,57
	63,4
	1
	1,533
	1,536
	1,526
	-1,528
	4207,1
	-4211,4
	
110Б
	ТК-200
	2
	29,151
	215,5
	164,09
	0,8
	0,545
	0,53
	0,946
	-0,933
	1668,4
	-1645,2
	
ТК-200
	ТК 200А
	2
	29,681
	214,43
	431,5
	1
	0,355
	0,346
	0,605
	-0,597
	1668,2
	-1645,4
	
ТК 200А
	ТК 201
	2
	30,027
	213,72
	2828,9
	1
	1,853
	1,807
	0,605
	-0,597
	1667,4
	-1646,3
	
ТК 201
	ID 22502
	2
	31,834
	210,06
	40
	1
	0,032
	0,032
	0,603
	-0,599
	1662,0
	-1651,7
	
ID 22502
	ID 22503
				62,5
	0,8
	0,248
	0,245
	0,942
	-0,936
	1661,9
	-1651,8
	
ID 22503
	ТК-201а
				74,1
	1
	0,063
	0,062
	0,603
	-0,599
	1661,8
	-1651,8
	
ТК-201а
	55-7а
	2
	32,173
	209,38
	1542,9
	1
	1,291
	1,133
	0,603
	-0,599
	1661,7
	-1652,0
	
55-7а
	ТК-55-8
	2
	33,306
	206,96
	123,5
	0,8
	0,342
	0,331
	0,976
	-0,961
	1722,8
	-1694,9
	
ТК-55-8
	ПНС-1
	2
	33,637
	206,29
	20,1
	0,8
	0,12
	0,116
	0,976
	-0,961
	1722,7
	-1695,1
	
ПНС-1
	ТК-55-8*
	2
	23,753
	216,05
	19
	0,8
	0,071
	0,234
	0,976
	-0,961
	1722,6
	-1695,1
	
ТК-55-8*
	55-9
	2
	23,987
	215,74
	1177
	0,8
	2,1
	2,034
	0,976
	-0,961
	1722,6
	-1695,1
	
55-9
	КНС-10
	2
	26,021
	211,61
	396,9
	0,7
	1,579
	1,532
	1,191
	-1,173
	1609,1
	-1585,0
	
КНС-10
	55-10
	2
	27,553
	208,5
	207,9
	0,7
	0,902
	0,875
	1,093
	-1,077
	1476,8
	-1454,2
	
55-10
	55-10а
	2
	28,428
	206,72
	249,1
	0,7
	0,835
	0,62
	0,993
	-0,977
	1340,9
	-1319,9
	
55-10а
	55-11
	2
	29,047
	205,27
	185
	0,7
	0,626
	0,465
	0,992
	-0,977
	1340,6
	-1320,0
	
55-11
	Узел Е
	2
	29,512
	204,18
	285
	0,7
	0,742
	0,625
	0,992
	-0,977
	1340,4
	-1320,2
	
Узел Е
	55-12
	2
	30,137
	202,81
	51,8
	0,7
	0,332
	0,228
	0,992
	-0,978
	1340,2
	-1320,5
	
55-12
	55-12а
	2
	30,365
	202,25
	150
	0,7
	0,328
	0,318
	0,931
	-0,917
	1257,1
	-1238,1
	
55-12а
	55-13
	2
	30,683
	201,6
	378,1
	0,7
	0,665
	0,604
	0,925
	-0,911
	1249,6
	-1231,0
	
55-13
	55-14
	2
	31,286
	200,34
	279
	0,7
	0,461
	0,415
	0,82
	-0,808
	1107,3
	-1091,2

213 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Наименован ие нач. узла

Наименовани е кон. узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопрово де, м
	
Располаг аемый напор, м
	
Длина участка, м
	
Диам етр участ ка, м
	
Потери напора в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорос ть движен ия воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расход в ОТ, т/ч
	
55-14
	55-15
	2
	31,701
	199,46
	96,5
	0,7
	0,206
	0,168
	0,82
	-0,808
	1107,1
	-1091,4
	
55-15
	ID 19742
	2
	31,869
	199,09
	0,3
	0,6
	0,024
	0,023
	0,692
	-0,68
	686,7
	-675,1
	
ID 19742
	ТК-55-16
	2
	31,892
	199,04
	155
	0,6
	0,283
	0,228
	0,692
	-0,68
	686,7
	-675,1
	
ТК-55-16
	ТК-55-17
	2
	32,12
	198,53
	150
	0,6
	0,283
	0,228
	0,692
	-0,68
	686,6
	-675,2
	
ТК-55-17
	ТК-55-18
	2
	32,348
	198,02
	158
	0,6
	0,217
	0,21
	0,692
	-0,68
	686,4
	-675,3
	
ТК-55-18
	55-19
	2
	32,558
	197,59
	157
	0,6
	0,189
	0,184
	0,692
	-0,681
	686,3
	-675,4
	
55-19
	55-19-1
	2
	32,741
	197,22
	98
	0,6
	0,049
	0,047
	0,368
	-0,361
	365,1
	-358,0
	
55-19-1
	55-19-2
	2
	32,788
	197,12
	163
	0,6
	0,079
	0,063
	0,368
	-0,361
	365,0
	-358,0
	
55-19-2
	55-19-3
	2
	32,851
	196,98
	121,5
	0,6
	0,041
	0,039
	0,317
	-0,311
	314,7
	-308,3
	
55-19-3
	Узел А
	2
	32,89
	196,9
	114
	0,6
	0,038
	0,037
	0,317
	-0,311
	314,6
	-308,4
	
Узел А
	55-19-4
	2
	32,927
	196,82
	129,4
	0,6
	0,04
	0,039
	0,317
	-0,311
	314,5
	-308,4
	
55-19-4
	55-19-4а
	2
	32,966
	196,75
	223
	0,6
	0,072
	0,069
	0,317
	-0,311
	314,5
	-308,5
	
55-19-4а
	55-19-5
	2
	33,035
	196,6
	341,1
	0,6
	0,123
	0,118
	0,317
	-0,311
	314,3
	-308,7
	
55-19-5
	55-19-5а
	2
	33,154
	196,36
	109,4
	0,6
	0,037
	0,036
	0,316
	-0,311
	314,1
	-308,9
	
55-19-5а
	55-19-5а
	2
	33,189
	196,29
	81
	0,6
	0,047
	0,046
	0,316
	-0,311
	314,0
	-309,0
	
55-19-5а
	55-19-6
	2
	33,235
	196,2
	171,4
	0,6
	0,054
	0,052
	0,28
	-0,275
	278,0
	-273,3
	
55-19-6
	55-19-6а
	2
	33,287
	196,09
	90,4
	0,6
	0,029
	0,028
	0,28
	-0,276
	277,9
	-273,5
	
55-19-6а
	55-19-7
	2
	33,315
	196,03
	154,5
	0,6
	0,038
	0,037
	0,269
	-0,265
	267,1
	-262,9
	
55-19-7
	55-19-7а
	2
	33,353
	195,96
	258,3
	0,6
	0,061
	0,059
	0,269
	-0,265
	267,0
	-263,0
	
55-19-7а
	55-19-8
	2
	33,411
	195,84
	367,2
	0,6
	0,083
	0,081
	0,269
	-0,265
	266,8
	-263,2
	
55-19-8
	55-19-9
	2
	33,492
	195,68
	273
	0,6
	0,062
	0,061
	0,269
	-0,265
	266,6
	-263,4
	
55-19-9
	55-19-10
	2
	33,553
	195,55
	143
	0,6
	0,023
	0,022
	0,228
	-0,225
	225,8
	-223,2
	
55-19-10
	55-19-11
	2
	33,575
	195,51
	150
	0,6
	0,024
	0,024
	0,227
	-0,225
	225,7
	-223,3

214 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Наименован ие нач. узла

Наименовани е кон. узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопрово де, м
	
Располаг аемый напор, м
	
Длина участка, м
	
Диам етр участ ка, м
	
Потери напора в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорос ть движен ия воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расход в ОТ, т/ч
	
55-19-11
	55-19-15
	2
	33,599
	195,46
	124
	0,3
	0,126
	0,124
	0,397
	-0,393
	98,5
	-97,6
	
55-19-15
	55-19-16
	2
	33,723
	195,21
	123
	0,3
	0,125
	0,123
	0,397
	-0,394
	98,5
	-97,6
	
55-19-16
	ID 30822
	2
	33,846
	194,96
	100
	0,2
	0,383
	0,377
	0,625
	-0,619
	68,9
	-68,3
	
ID 30822
	55-19-16-1
				30
	0,15
	0,694
	0,682
	1,11
	-1,101
	68,9
	-68,3
	
55-19-16-1
	55-19-16-2
	2
	34,904
	192,83
	155
	0,125
	5,809
	5,71
	1,561
	-1,548
	67,2
	-66,7
	
55-19-16-2
	ID 14673
	2
	40,615
	181,31
	0,3
	0,1
	0,285
	0,28
	2,278
	-2,258
	62,8
	-62,3
	
ID 14673
	55-19-16-2-1
	2
	40,895
	180,74
	188
	0,1
	18,97
	18,65
	2,278
	-2,258
	62,8
	-62,3
	
55-19-16-2-1
	55-19-16-2-3
	0
	59,545
	143,12
	221,9
	0,08
	28,3
	27,967
	2,258
	-2,244
	39,8
	-39,6
	
55-19-16-2-3
	55-19-16-2-4
	0
	87,511
	86,855
	23
	0,08
	3,37
	3,331
	2,249
	-2,236
	39,7
	-39,5
	
55-19-16-2-4
	55-19-16-2-5
	0
	90,842
	80,154
	41,5
	0,05
	0,06
	0,059
	0,183
	-0,182
	1,3
	-1,3

55-19-16-2-5
	Ленинградски й, д.391
	
0
	
90,902
	
80,035
	
36
	
0,05
	
0,028
	
0,028
	
0,118
	
-0,117
	
0,8
	
-0,8

215 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 2.4 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

216 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

2.1.3	Магистральный теплопровод Архангельской ТЭЦ (расчетный путь №3)

На рисунке 2.5 представлена трассировка расчетного пути от Архангельской ТЭЦ.

Рисунок 2.5-Расчетный путь теплоносителя №3 от Архангельской ТЭЦ.

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 2.4, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

217 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 2.4 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименование кон. узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопрово де, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорос ть движен ия воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Аpхангельска я ТЭЦ
	
арм.узел 1
	
2,5
	
17
	
256,6
	
240
	
0,8
	
4,09
	
3,222
	
2,984
	
-2,6
	
5265,5
	
-4672,8
	
арм.узел 1
	2 С-1
	2,8
	20,222
	249,29
	39
	0,8
	1,261
	0,994
	2,983
	-2,6
	5263,7
	-4671,6
	
2 С-1
	2 С-2
	2,8
	21,216
	247,03
	1384,7
	0,8
	4,068
	1,205
	1,277
	-0,7
	2253,6
	-1224,4
	
2 С-2
	2 С-3
	4,6
	22,421
	241,76
	390,8
	0,8
	1,136
	0,336
	1,272
	-0,7
	2244,9
	-1219,2
	
2 С-3
	2 С-4
	4,8
	22,757
	240,29
	200
	0,8
	0,729
	0,209
	1,248
	-0,7
	2201,4
	-1177,0
	
2 С-4
	2 С-5
	5,1
	22,966
	239,35
	135
	0,8
	0,854
	0,243
	1,243
	-0,7
	2193,5
	-1169,6
	
2 С-5
	2 С-6
	5,7
	23,21
	238,25
	147,2
	0,8
	0,539
	0,153
	1,242
	-0,7
	2191,3
	-1167,8
	
2 С-6
	Узел вход
	7,4
	23,363
	237,56
	36
	0,8
	0,667
	0,189
	1,239
	-0,7
	2186,7
	-1163,5
	
Узел вход
	ТК-45а
	9,5
	23,552
	236,7
	189,8
	0,8
	1,471
	0,417
	1,239
	-0,7
	2186,6
	-1163,6

ТК-45а
	
ТК-45
	10,5 5
	
23,969
	
234,81
	
2
	
0,5
	
0,281
	
0,272
	
1,643
	
-1,6
	
1132,1
	
-1114,2

ТК-45
	
ID 21989
	10,5 4
	
24,241
	
234,26
	
66,9
	
0,5
	
0,725
	
0,7
	
1,452
	
-1,4
	
1000,4
	
-983,4
	
ID 21989
	С-1
				569,7
	0,5
	4,177
	4,036
	1,452
	-1,4
	1000,4
	-983,4
	
С-1
	С-2
	2,29
	28,978
	224,62
	130
	0,5
	0,933
	0,903
	1,451
	-1,4
	1000,1
	-983,7
	
С-2
	С-3
	2,82
	29,881
	222,79
	178
	0,5
	1,283
	1,241
	1,435
	-1,4
	989,1
	-972,9
	
С-3
	С-4
	2,4
	31,122
	220,26
	119
	0,5
	0,878
	0,849
	1,435
	-1,4
	989,0
	-973,0
	
С-4
	С-5
	3
	31,971
	218,54
	145
	0,5
	1,095
	1,06
	1,435
	-1,4
	989,0
	-973,1
	
С-5
	С-6
	2,8
	33,031
	216,38
	45
	0,5
	0,341
	0,33
	1,244
	-1,2
	857,1
	-843,0
	
С-6
	С-7
	3
	33,361
	215,71
	101
	0,5
	0,609
	0,589
	1,244
	-1,2
	857,1
	-843,0
	
С-7
	С-8
	4,3
	33,95
	214,51
	23
	0,5
	0,296
	0,286
	1,244
	-1,2
	857,1
	-843,0

218 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Наименован ие нач. узла

Наименование кон. узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопрово де, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорос ть движен ия воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
С-8
	С-9
	4
	34,236
	213,93
	40
	0,5
	0,336
	0,325
	1,244
	-1,2
	857,1
	-843,0
	
С-9
	ID 26629
	5,34
	34,561
	213,27
	12
	0,5
	0,12
	0,116
	1,244
	-1,2
	857,0
	-843,1
	
ID 26629
	С-10
	5,34
			105
	0,5
	0,454
	0,44
	1,244
	-1,2
	857,0
	-843,1
	
С-10
	С-11
	4,48
	35,117
	212,14
	142
	0,5
	0,77
	0,746
	1,243
	-1,2
	857,0
	-843,1
	
С-11
	С-12
	4,06
	35,863
	210,62
	130
	0,5
	0,487
	0,476
	1,025
	-1,0
	706,2
	-698,4
	
С-12
	С-15
	3,4
	36,338
	209,66
	80
	0,5
	0,349
	0,342
	1,025
	-1,0
	706,1
	-698,4
	
С-15
	С-16
	3,8
	36,68
	208,97
	124
	0,5
	0,478
	0,468
	1,024
	-1,0
	706,1
	-698,5
	
С-16
	С-17
	2
	37,148
	208,02
	135
	0,5
	0,443
	0,434
	1,006
	-1,0
	693,3
	-685,9
	
С-17
	С-18
	3
	37,582
	207,15
	87
	0,5
	0,296
	0,29
	0,988
	-1,0
	681,1
	-673,9
	
С-18
	С-19
	4
	37,872
	206,56
	150
	0,5
	0,316
	0,309
	0,781
	-0,8
	538,4
	-532,5
	
С-19
	С-20
	3,7
	38,181
	205,94
	60
	0,5
	0,022
	0,022
	0,278
	-0,3
	191,8
	-189,6
	
С-20
	С-20а
	2
	38,203
	205,89
	40
	0,3
	0,037
	0,035
	0,323
	-0,3
	80,0
	-78,8
	
С-20а
	С-21
	2
	38,238
	205,82
	57
	0,3
	0,041
	0,04
	0,323
	-0,3
	80,0
	-78,8
	
С-21
	С-22
	2,6
	38,278
	205,74
	115
	0,3
	0,073
	0,071
	0,323
	-0,3
	80,0
	-78,9
	
С-22
	С-23
	1,8
	38,349
	205,6
	121
	0,3
	0,077
	0,074
	0,322
	-0,3
	80,0
	-78,9
	
С-23
	С-24
	2,9
	38,424
	205,44
	79
	0,3
	0,052
	0,051
	0,322
	-0,3
	80,0
	-78,9
	
С-24
	С-25
	3,3
	38,475
	205,34
	129,1
	0,3
	0,055
	0,053
	0,265
	-0,3
	65,7
	-64,8
	
С-25
	С-27
	2
	38,528
	205,23
	257,11
	0,3
	0,096
	0,093
	0,25
	-0,2
	62,1
	-61,2
	
С-27
	С-28
	1,77
	38,621
	205,04
	31,5
	0,3
	0,017
	0,017
	0,25
	-0,2
	62,0
	-61,2
	
С-28
	С-28п
	2,28
	38,638
	205,01
	0,1
	0,3
	0,012
	0,012
	0,219
	-0,2
	54,3
	-53,6
	
С-28п
	С-28п-1
	2
	38,65
	39,59
	73
	0,3
	0,03
	0,029
	0,219
	-0,2
	54,3
	-53,6
	
С-28п-1
	С-28п-2
	2
	38,688
	39,527
	67
	0,3
	0,026
	0,026
	0,219
	-0,2
	54,3
	-53,6
	
С-28п-2
	С-28п-3
	2
	38,714
	39,474
	20
	0,3
	0,011
	0,01
	0,191
	-0,2
	47,3
	-46,7

219 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Наименован ие нач. узла

Наименование кон. узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопрово де, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорос ть движен ия воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
С-28п-3
	С-28п-4
	2
	38,724
	39,454
	20
	0,3
	0,01
	0,01
	0,186
	-0,2
	46,2
	-45,6
	
С-28п-4
	С-28п-4-1
	2
	38,734
	39,434
	149,5
	0,3
	0,014
	0,014
	0,11
	-0,1
	27,3
	-26,8
	
С-28п-4-1
	С-28п-4-2
	2
	38,748
	39,406
	13,5
	0,3
	0,003
	0,003
	0,11
	-0,1
	27,3
	-26,9
	
С-28п-4-2
	С-28п-4-3
	2
	38,751
	39,399
	89
	0,3
	0,009
	0,009
	0,11
	-0,1
	27,3
	-26,9
	
С-28п-4-3
	С-28п-12
	2
	38,76
	39,381
	95,8
	0,3
	0,011
	0,011
	0,11
	-0,1
	27,2
	-26,9
	
С-28п-12
	С-28-19
	2
	38,771
	39,359
	71,6
	0,3
	0,003
	0,003
	0,072
	-0,1
	17,8
	-17,5
	
С-28-19
	С-28п-13
	2
	38,774
	39,352
	30
	0,3
	0,001
	0,001
	0,056
	-0,1
	13,9
	-13,8
	
С-28п-13
	С-28п-14
	2
	38,775
	39,351
	60
	0,2
	0,011
	0,011
	0,126
	-0,1
	13,9
	-13,8
	
С-28п-14
	С-28п-15
	2
	38,786
	39,328
	60
	0,2
	0,001
	0,001
	0,038
	0,0
	4,2
	-4,1
	
С-28п-15
	С-28п-16
	2
	38,787
	39,326
	100
	0,2
	0,001
	0,001
	0,034
	0,0
	3,7
	-3,6
	
С-28п-16
	ID 16580
	2
	38,788
	39,324
	0,3
	0,2
	0
	0
	0,011
	0,0
	1,2
	-1,2
	
ID 16580
	ID 31732
	2
	38,788
	39,324
	40
	0,2
	0
	0
	0,011
	0,0
	1,2
	-1,2
	
ID 31732
	ID 31733
	2
			216
	0,15
	0,001
	0,001
	0,019
	0,0
	1,2
	-1,2
	
ID 31733
	ID 31740
	2
			66
	0,1
	0,002
	0,002
	0,043
	0,0
	1,2
	-1,2
	
ID 31740
	ID 5483
	2
	38,792
	39,317
	48
	0,1
	0,002
	0,002
	0,043
	0,0
	1,2
	-1,2
	
ID 5483
	ID 31738
	0
	38,793
	39,313
	32
	0,1
	0
	0
	0,018
	0,0
	0,5
	-0,5
	
ID 31738
	ID 31742
	2
	38,794
	39,313
	112
	0,08
	0,003
	0,003
	0,028
	0,0
	0,5
	-0,5
	
ID 31742
	ID 31744
	2
	38,797
	39,307
	80
	0,08
	0,002
	0,002
	0,028
	0,0
	0,5
	-0,5

ID 31744
	Речная,24,к.2,ск лад
	
2
			
15
	
0,05
	
0,007
	
0,007
	
0,073
	
-0,1
	
0,5
	
-0,5

220 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 2.6 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

221 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

2.1.4	Магистральный теплопровод Архангельской ТЭЦ (расчетный путь №4)

На	рисунке	2.7	представлена	трассировка	расчетного	пути	№4	от Архангельской ТЭЦ.

Рисунок 2.7 -Расчетный путь теплоносителя №4 от Архангельской ТЭЦ.

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 2.5, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

222 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 2.5 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопровод е, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
3 вывод
	ТК-1т
	2
	17
	117
	1
	0,5
	0,023
	0,022
	0,5
	-0,5
	374,1
	-365,5
	
ТК-1т
	ТК-А-5
	2
	17,022
	116,96
	70
	0,5
	0,282
	0,27
	0,5
	-0,5
	374,1
	-365,5
	
ТК-А-5
	ТК 2т
	2
	17,291
	116,4
	362
	0,5
	0,407
	0,389
	0,5
	-0,5
	366,1
	-357,7
	
ТК 2т
	2т -1
	2
	17,68
	115,61
	150
	0,5
	0,183
	0,175
	0,5
	-0,5
	365,9
	-357,9
	
2т -1
	2т -2
	2
	17,855
	115,25
	250
	0,5
	0,206
	0,197
	0,5
	-0,5
	353,0
	-345,2
	
2т -2
	2т -3
	2
	18,052
	114,85
	377
	0,5
	0,314
	0,3
	0,5
	-0,5
	348,1
	-340,5
	
2т -3
	ТК-3т
	2
	18,352
	114,23
	290
	0,5
	0,23
	0,22
	0,5
	-0,5
	334,4
	-327,3
	
ТК-3т
	ТК-4т
	2
	18,573
	113,78
	953,1
	0,5
	0,707
	0,679
	0,5
	-0,5
	334,3
	-327,4
	
ТК-4т
	ТК-5т
	2
	19,251
	112,4
	773
	0,4
	1,765
	1,703
	0,8
	-0,7
	333,8
	-327,9
	
ТК-5т
	ТК-6т
	2
	20,954
	108,93
	965,5
	0,4
	2,144
	2,075
	0,8
	-0,7
	333,6
	-328,1
	
ТК-6т
	ТК-6ат
	2
	23,029
	104,71
	187
	0,4
	0,576
	0,559
	0,8
	-0,7
	333,3
	-328,4
	
ТК-6ат
	ТК-7т
	2
	23,588
	103,57
	435
	0,4
	1,039
	1,01
	0,7
	-0,7
	323,9
	-319,3
	
ТК-7т
	ТК-8т
	2
	24,598
	101,53
	716
	0,4
	1,577
	1,535
	0,7
	-0,7
	323,8
	-319,4
	
ТК-8т
	ТК-9т
	2
	26,133
	98,414
	837
	0,4
	1,8
	1,756
	0,7
	-0,7
	323,6
	-319,6
	
ТК-9т
	ТК-10т
	2
	27,889
	94,857
	758,4
	0,4
	1,635
	1,6
	0,7
	-0,7
	323,3
	-319,9
	
ТК-10т
	ТК-11т
	2
	29,489
	91,622
	1065,9
	0,4
	2,194
	2,154
	0,7
	-0,7
	323,1
	-320,1
	
ТК-11т
	ID 25602
	2
	31,643
	87,274
	160,4
	0,3
	1,614
	1,591
	1,3
	-1,3
	322,8
	-320,4
	
ID 25602
	ID 25604
	2
			25
	0,35
	0,31
	0,305
	1,0
	-0,9
	322,7
	-320,5
	
ID 25604
	ТК-12т
	2
			15
	0,35
	0,277
	0,273
	1,0
	-0,9
	322,7
	-320,5
	
ТК-12т
	ID 22006
	2
	33,813
	82,904
	187
	0,35
	0,351
	0,346
	0,7
	-0,7
	226,4
	-224,9
	
ID 22006
	ID 22007
	2
			23,2
	0,35
	0,127
	0,126
	0,7
	-0,7
	226,3
	-224,9

223 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопровод е, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
ID 22007
	ID 22008
	2
			43
	0,35
	0,115
	0,114
	0,7
	-0,7
	226,3
	-224,9
	
ID 22008
	ТК-14т
	2
			8
	0,35
	0,08
	0,079
	0,7
	-0,7
	226,3
	-225,0
	
ТК-14т
	ТК-15т
	2
	34,477
	81,566
	64,4
	0,35
	0,15
	0,148
	0,7
	-0,7
	226,3
	-225,0
	
ТК-15т
	ТК-16т
	2
	34,625
	81,268
	67
	0,35
	0,146
	0,145
	0,7
	-0,6
	220,4
	-219,1
	
ТК-16т
	ТК-16т-а
	2
	34,77
	80,977
	10
	0,25
	0,291
	0,287
	1,2
	-1,2
	205,5
	-204,3
	
ТК-16т-а
	ТК-17т
	2
	35,057
	80,399
	159
	0,25
	1,392
	1,376
	1,2
	-1,2
	205,5
	-204,3
	
ТК-17т
	ТК-18т
	2
	36,433
	77,631
	295,3
	0,25
	2,34
	2,314
	1,2
	-1,2
	200,3
	-199,1
	
ТК-18т
	ID 20347
	2
	38,747
	72,978
	0,3
	0,2
	0,034
	0,034
	0,8
	-0,8
	89,1
	-88,7
	
ID 20347
	ТК-18т-1
	2
	38,78
	72,911
	286
	0,2
	1,58
	1,565
	0,8
	-0,8
	89,1
	-88,7
	
ТК-18т-1
	ТК-18т-2
	2
	40,346
	69,765
	920
	0,2
	4,595
	4,558
	0,8
	-0,8
	89,1
	-88,8
	
ТК-18т-2
	ТК-18т-3
	2
	44,904
	60,612
	10
	0,2
	0,177
	0,176
	0,8
	-0,8
	89,1
	-88,8
	
ТК-18т-3
	ТК-18т-4
	2
	45,08
	60,258
	215
	0,15
	5,043
	5,019
	1,4
	-1,4
	89,1
	-88,8
	
ТК-18т-4
	ID 32916
	2
	50,099
	50,196
	210
	0,15
	5,344
	5,32
	1,4
	-1,4
	89,0
	-88,8
	
ID 32916
	ID 23871
	2
	55,419
	39,532
	0,3
	0,15
	0
	0
	0,0
	0,0
	2,1
	-1,9

ID 23871
	Гарнизон Талаги,казар ма (инв 10)
	
0
	
55,419
	
39,532
	
0,2
	
0,15
	
0
	
0
	
0,0
	
0,0
	
2,1
	
-1,9

224 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 2.8 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

225 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

2.2	Результаты гидравлических расчетов на конец второго периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения Цигломенской ТЭС

2.2.1	Теплопровод от Цигломенской ТЭС до кирпичного завода

На рисунке 2.9 представлена трассировка расчетного пути от Цигломенской ТЭС до кирпичного завода

Рисунок 2.9 -Расчетный путь теплоносителя от Цигломенской ТЭС до кирпичного завода

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 2.6, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

226 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 2.6 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон. узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопровод е, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная п.Цигломень, ул.Севстрой, д.3, корп.1

ТК-1к

2

26

58,3

68

0,25

0,469

0,463

0,993

-1,0

171,2

-170,0
	
ТК-1к
	ТК-2к
	2
	26,463
	57,367
	45
	0,25
	0,344
	0,339
	0,993
	-1,0
	171,1
	-170,0
	
ТК-2к
	ТК-3к
	2
	26,802
	56,684
	22
	0,25
	0,218
	0,215
	0,993
	-1,0
	171,1
	-170,0
	
ТК-3к
	ТК-5к
	2
	27,018
	56,251
	200
	0,25
	1,19
	1,175
	0,993
	-1,0
	171,1
	-170,0
	
ТК-5к
	ТК-6к
	2
	28,193
	53,886
	1300
	0,25
	8,173
	8,074
	0,993
	-1,0
	171,1
	-170,1
	
ТК-6к
	ТК-7к
	2
	36,266
	37,639
	1320
	0,25
	8,463
	8,39
	0,992
	-1,0
	171,0
	-170,2

ТК-7к
	ЦТП ул.Мира,3 стр.1
	
2
	
44,657
	
20,786
	
150
	
0,25
	
0,7
	
0,696
	
0,867
	
-0,9
	
149,5
	
-149,1
	
ЦТП ул.Мира,3 стр.1
	
ТК-8к
	
2
	
45,353
	
19,39
	
68
	
0,2
	
0,515
	
0,513
	
0,929
	
-0,9
	
102,4
	
-102,2
	
ТК-8к
	ТК-9к
	2
	45,866
	18,362
	36
	0,2
	0,196
	0,195
	0,734
	-0,7
	81,0
	-80,8
	
ТК-9к
	ТК-10к
	2
	46,061
	17,971
	114
	0,2
	0,274
	0,273
	0,541
	-0,5
	59,6
	-59,4
	
ТК-10к
	ТК-11к
	2
	46,333
	17,424
	19
	0,2
	0,056
	0,056
	0,485
	-0,5
	53,4
	-53,3
	
ТК-11к
	ТК-12к
	2
	46,389
	17,312
	27
	0,2
	0,028
	0,028
	0,307
	-0,3
	33,9
	-33,8
	
ТК-12к
	ТК-13к
	2
	46,417
	17,256
	180
	0,2
	0,005
	0,005
	0,055
	-0,1
	6,1
	-6,0
	
ТК-13к
	ТК-14к
	2
	46,422
	17,246
	188
	0,2
	0,005
	0,005
	0,055
	-0,1
	6,1
	-6,1

227 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

ТК-14к
	Кирпичный завод №1,д.1,конто ра МКП 3

2

46,427

17,237

20

0,1

0,022

0,022

0,22

-0,2

6,1

-6,1

228 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 2.10 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

229 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

2.2.2	Теплопровод от Цигломенской ТЭС до Лочехина, д.13

На рисунке 2.11 представлена трассировка расчетного пути от Цигломенской ТЭС до Лочехина, д.13

Рисунок 2.11 -Расчетный путь теплоносителя от Цигломенской ТЭС до Лочехина, д.13

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 2.7, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

230 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 2.7 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон. узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопровод е, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная п.Цигломень, ул.Севстрой, д.3, корп.1

ТК-1

2

21

69,3

58

0,3

0,709

0,702

1,636

-1,628

405,8

-403,9
	
ТК-1
	ТК-2
	2
	21,702
	67,889
	45
	0,3
	0,58
	0,574
	1,635
	-1,628
	405,8
	-403,9
	
ТК-2
	ТК-3
	2
	22,276
	66,735
	22
	0,3
	0,351
	0,348
	1,635
	-1,628
	405,8
	-403,9
	
ТК-3
	ТК-4
	2
	22,625
	66,036
	170
	0,25
	3,809
	3,773
	2,128
	-2,119
	366,7
	-365,0
	
ТК-4
	ТК-5
	2
	26,398
	58,454
	30
	0,25
	0,739
	0,732
	1,976
	-1,967
	340,5
	-338,8
	
ТК-5
	ТК-6
	2
	27,13
	56,983
	150
	0,25
	2,92
	2,893
	1,976
	-1,967
	340,5
	-338,8
	
ТК-6
	ТК-7
	2
	30,023
	51,17
	120
	0,25
	2,351
	2,33
	1,966
	-1,957
	338,7
	-337,2
	
ТК-7
	ТК-8
	2
	32,352
	46,489
	128
	0,25
	2,495
	2,472
	1,966
	-1,957
	338,7
	-337,2
	
ТК-8
	ТК-9
	2
	34,825
	41,521
	195
	0,25
	3,632
	3,6
	1,948
	-1,939
	335,6
	-334,1
	
ТК-9
	ТК-10
	2
	38,424
	34,289
	110
	0,25
	2,072
	2,053
	1,92
	-1,912
	330,8
	-329,4
	
ТК-10
	ТК-11
	2
	40,478
	30,164
	15
	0,25
	0,424
	0,421
	1,884
	-1,876
	324,6
	-323,2
	
ТК-11
	ТК-12
	2
	40,899
	29,319
	150
	0,25
	2,586
	2,564
	1,859
	-1,851
	320,3
	-318,9
	
ТК-12
	ТК-13
	2
	43,463
	24,169
	30
	0,25
	0,646
	0,641
	1,847
	-1,84
	318,3
	-317,0
	
ТК-13
	ТК-14
	2
	44,104
	22,882
	45
	0,25
	0,872
	0,865
	1,834
	-1,826
	316,0
	-314,7
	
ТК-14
	ТК-15
	2
	44,968
	21,145
	95
	0,25
	1,635
	1,621
	1,822
	-1,815
	314,0
	-312,7
	
ТК-15
	ТК-16
	2
	46,589
	17,889
	71
	0,25
	0,642
	0,636
	1,297
	-1,291
	223,5
	-222,4
	
ТК-16
	ТК-17
	2
	47,225
	16,612
	92
	0,25
	0,722
	0,716
	1,227
	-1,221
	211,4
	-210,5
	
ТК-17
	ТК-18
	2
	47,941
	15,174
	36
	0,25
	0,31
	0,307
	1,193
	-1,188
	205,6
	-204,6

231 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон. узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопровод е, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
ТК-18
	ТК-19
	2
	48,248
	14,556
	70
	0,25
	0,493
	0,489
	1,144
	-1,139
	197,1
	-196,2
	
ТК-19
	ТК-20
	2
	48,737
	13,574
	30
	0,25
	0,152
	0,151
	0,894
	-0,89
	154,0
	-153,3
	
ТК-20
	ТК-21
	2
	48,888
	13,271
	270
	0,25
	0,211
	0,209
	0,398
	-0,395
	68,5
	-68,1
	
ТК-21
	ТК-22
	2
	49,097
	12,85
	112
	0,25
	0,077
	0,076
	0,361
	-0,359
	62,3
	-61,9
	
ТК-22
	ТК-23
	2
	49,173
	12,698
	4
	0,25
	0,003
	0,003
	0,195
	-0,195
	33,7
	-33,5
	
ТК-23
	ТК-24
	2
	49,175
	12,693
	136
	0,2
	0,068
	0,067
	0,272
	-0,271
	30,0
	-29,8
	
ТК-24
	ТК-25
	2
	49,243
	12,558
	66
	0,2
	0,016
	0,016
	0,185
	-0,184
	20,4
	-20,3
	
ТК-25
	ТК-25-1
	2
	49,259
	12,525
	110
	0,1
	0,727
	0,722
	0,658
	-0,655
	18,1
	-18,1

ТК-25-1
	нар. проекция Лочехина,13
	
2
	
49,981
	
11,076
	
80
	
0,1
	
0,395
	
0,392
	
0,564
	
-0,562
	
15,6
	
-15,5

232 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 2.12 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

233 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

2.3	Результаты гидравлических расчетов на конец второго периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной Кегостровская, д. 53, корп.1

На рисунке 2.13 представлена трассировка расчетного пути от котельной до КЛДК, 23, УУ1

Рисунок 2.13 -Расчетный путь теплоносителя котельной до КЛДК 23, УУ1

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 2.8, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

234 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 2.8 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопровод е, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная о. Кего (ул. Кегостровска я. 53 корп.1)

ТК-1

2

22

15

10

0,25

0,031

0,03

0,4

-0,4

63,9

-63,7
	
ТК-1
	ТК-2
	2
	22,03
	14,939
	67,3
	0,25
	0,06
	0,059
	0,3
	-0,3
	52,6
	-52,3
	
ТК-2
	ТК-3
	2
	22,089
	14,821
	23,5
	0,25
	0,029
	0,028
	0,3
	-0,3
	51,5
	-51,3
	
ТК-3
	ТК-4
	2
	22,118
	14,764
	159,2
	0,15
	1,11
	1,101
	0,7
	-0,7
	42,7
	-42,6
	
ТК-4
	ТК-5
	2
	23,218
	12,554
	34,3
	0,15
	0,098
	0,098
	0,4
	-0,4
	24,7
	-24,6
	
ТК-5
	ТК-7
	2
	23,316
	12,358
	107,7
	0,15
	0,209
	0,208
	0,4
	-0,4
	22,2
	-22,1
	
ТК-7
	ТК-8
	2
	23,524
	11,941
	82,9
	0,15
	0,133
	0,132
	0,3
	-0,3
	19,9
	-19,9
	
ТК-8
	ТК-9
	2
	23,656
	11,675
	21,5
	0,15
	0,042
	0,041
	0,3
	-0,3
	18,9
	-18,9
	
ТК-9
	ТК-10
	2
	23,697
	11,592
	27,7
	0,15
	0,027
	0,026
	0,2
	-0,2
	13,9
	-13,8
	
ТК-10
	ТК-11
	2
	23,724
	11,539
	57,4
	0,15
	0,009
	0,009
	0,1
	-0,1
	6,1
	-6,0
	
ТК-11
	ID 7016
	2
	23,733
	11,521
	28,7
	0,15
	0,005
	0,005
	0,1
	-0,1
	6,0
	-6,0
	
ID 7016
	ТК-12
	2
	23,738
	11,511
	170
	0,1
	0,195
	0,194
	0,2
	-0,2
	6,0
	-6,0
	
ТК-12
	ТК-13
	2
	23,932
	11,122
	40
	0,1
	0,051
	0,051
	0,2
	-0,2
	6,0
	-6,0
	
ТК-13
	ТК-14
	2
	23,983
	11,019
	64,8
	0,08
	0,247
	0,247
	0,3
	-0,3
	6,0
	-6,0
	
ТК-14
	ТК-15
	2
	24,23
	10,525
	44,2
	0,05
	0,476
	0,474
	0,4
	-0,4
	3,0
	-3,0
	
ТК-15
	ТК-15-1
	2
	24,704
	9,575
	19,9
	0,05
	0,23
	0,229
	0,4
	-0,4
	3,0
	-3,0
	
ТК-15-1
	ID 7018
	2
	24,933
	9,116
	15,2
	0,05
	0,076
	0,076
	0,3
	-0,3
	1,9
	-1,9
	
ID 7018
	ID 7024
	2
	25,009
	8,965
	14,5
	0,05
	0,022
	0,022
	0,2
	-0,2
	1,0
	-1,0

235 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

ID 7024
	КЛДК,23,УУ1
	2
	25,03
	8,921
	6,8
	0,032
	0,109
	0,109
	0,4
	-0,4
	1,0
	-1,0

236 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 2.14 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

237 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

2.4	Результаты гидравлических расчетов на конец второго периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной пос. Зеленец, ул. Зеленец 57

На рисунке 2.15 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Зеленец, 1 к.1

Рисунок 2.15 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Зеленец, 1 к.1

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 2.9, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

238 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 2.9 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименование нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопрово де, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	
Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная ул.Зеленец, д.57, стр.3
	
ТК-1
	
2
	
26
	
20
	
161,4
	
0,25
	
0,245
	
0,243
	
0,45
	
-0,4
	
77,5
	
-77,1
	
ТК-1
	ТК-2
	2
	26,243
	19,512
	132,8
	0,25
	0,207
	0,205
	0,45
	-0,4
	77,5
	-77,1
	
ТК-2
	ТК-3
	2
	26,448
	19,1
	54,3
	0,25
	0,098
	0,097
	0,439
	-0,4
	75,7
	-75,4
	
ТК-3
	ТК-4
	2
	26,545
	18,905
	39,2
	0,25
	0,043
	0,043
	0,325
	-0,3
	56,1
	-55,9
	
ТК-4
	ТК-15
	2
	26,588
	18,819
	55,4
	0,25
	0,05
	0,05
	0,313
	-0,3
	53,9
	-53,8
	
ТК-15
	ТК-16
	2
	26,638
	18,719
	51,4
	0,15
	0,448
	0,445
	0,754
	-0,8
	46,7
	-46,6
	
ТК-16
	ТК-17
	2
	27,083
	17,826
	53,5
	0,15
	0,393
	0,39
	0,695
	-0,7
	43,1
	-42,9
	
ТК-17
	ТК-18
	2
	27,473
	17,043
	70,3
	0,15
	0,45
	0,447
	0,663
	-0,7
	41,1
	-41,0
	
ТК-18
	ТК-19
	2
	27,92
	16,147
	86,7
	0,15
	0,486
	0,483
	0,629
	-0,6
	39,0
	-38,9
	
ТК-19
	ТК-20
	2
	28,403
	15,178
	8,9
	0,15
	0,086
	0,086
	0,576
	-0,6
	35,7
	-35,6
	
ТК-20
	ТК-21
	2
	28,489
	15,006
	40
	0,15
	0,191
	0,19
	0,543
	-0,5
	33,7
	-33,6
	
ТК-21
	ТК-22
	2
	28,679
	14,625
	37
	0,15
	0,146
	0,145
	0,49
	-0,5
	30,4
	-30,3
	
ТК-22
	ТК-23
	2
	28,824
	14,333
	15,5
	0,15
	0,072
	0,071
	0,457
	-0,5
	28,4
	-28,3
	
ТК-23
	ТК-24
	2
	28,895
	14,19
	18,8
	0,15
	0,039
	0,039
	0,318
	-0,3
	19,7
	-19,6
	
ТК-24
	ТК-25
	2
	28,934
	14,113
	52
	0,15
	0,065
	0,065
	0,285
	-0,3
	17,7
	-17,6
	
ТК-25
	ТК-37
	2
	28,998
	13,983
	23
	0,15
	0,028
	0,028
	0,252
	-0,3
	15,6
	-15,6
	
ТК-37
	ТК-26
	2
	29,026
	13,928
	31,2
	0,15
	0,021
	0,021
	0,208
	-0,2
	12,9
	-12,9
	
ТК-26
	ТК-27
	2
	29,047
	13,886
	41,1
	0,08
	0,44
	0,438
	0,633
	-0,6
	11,2
	-11,1
	
ТК-27
	ТК-27-1
	2
	29,484
	13,008
	36,66
	0,15
	0,011
	0,011
	0,143
	-0,1
	8,9
	-8,8

239 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Наименование нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопрово де, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	
Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
ТК-27-1
	ТК-28
	2
	29,495
	12,986
	61,19
	0,15
	0,017
	0,017
	0,143
	-0,1
	8,9
	-8,8
	
ТК-28
	ТК-28-1
	2
	29,512
	12,953
	3
	0,15
	0,002
	0,002
	0,143
	-0,1
	8,9
	-8,8

ТК-28-1
	Зеленец 1, к.1
	
2
	
29,514
	
12,95
	
84,77
	
0,08
	
0,281
	
0,28
	
0,337
	
-0,3
	
5,9
	
-5,9

240 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 2.16 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

241 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

2.5	Результаты гидравлических расчетов на конец второго периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной СПК «Левый берег»

На рисунке 2.17 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Сурповской, д.20

Рисунок 2.17 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Сурповской, 20

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 2.10, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

242 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 2.10 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопровод е, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная СПК «Левый берег» (ул. Пирсовая)
	
ID 8474
	
2
	
39
	
9
	
0,5
	
0,2
	
0,059
	
0,059
	
0,5
	
-0,5
	
60,4
	
-60,3
	
ID 8474
	УТ-1
	2
	39,059
	8,881
	90
	0,15
	1,054
	1,049
	1,0
	-1,0
	59,1
	-59,0
	
УТ-1
	УТ-2
	2
	40,108
	6,779
	148
	0,15
	0,658
	0,654
	0,6
	-0,6
	35,5
	-35,4

УТ-2
	Переход диаметра
	
2
	
40,762
	
5,466
	
181
	
0,15
	
0,198
	
0,197
	
0,3
	
-0,3
	
18,9
	
-18,9
	
Переход диаметра
	
УТ-9
	
2
	
40,959
	
5,071
	
5
	
0,15
	
0,299
	
0,298
	
0,7
	
-0,7
	
18,9
	
-18,9
	
УТ-9
	УТ-10
	2
	41,257
	4,473
	38
	0,1
	0,275
	0,274
	0,5
	-0,5
	14,2
	-14,2
	
УТ-10
	УТ-11
	2
	41,531
	3,924
	108
	0,1
	0,252
	0,251
	0,3
	-0,3
	9,3
	-9,3
	
УТ-11
	УТ-12
	2
	41,781
	3,421
	30
	0,1
	0,064
	0,064
	0,3
	-0,3
	7,0
	-7,0
	
УТ-12
	УТ-13
	2
	41,845
	3,293
	65
	0,1
	0,04
	0,04
	0,2
	-0,2
	4,7
	-4,7

УТ-13
	Сурповская,2 0
	
2
	
41,885
	
3,213
	
50
	
0,07
	
0,046
	
0,046
	
0,2
	
-0,2
	
2,3
	
-2,3

243 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 2.18 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

244 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

2.6	Результаты гидравлических расчетов на конец второго периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной №8 (ул. Дрейера, д.13, корп.2)

На рисунке 2.19 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Дрейера, 15 к.3

Рисунок 2.19 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Дрейера, 15 к.3

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 2.11, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

245 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 2.11 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопровод е, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная ул. Дрейера, д.13, корп.2
	
УТ-1
	
2
	
30
	
10
	
1
	
0,15
	
0,012
	
0,012
	
0,33
	
-0,3
	
20,5
	
-20,4
	
УТ-1
	УТ-9
	2
	30,012
	9,976
	18
	0,1
	0,079
	0,079
	0,392
	-0,4
	10,8
	-10,8
	
УТ-9
	УТ-13
	2
	30,091
	9,819
	47
	0,08
	0,168
	0,167
	0,375
	-0,4
	6,6
	-6,6
	
УТ-13
	УТ-14
	2
	30,257
	9,484
	9,2
	0,08
	0,037
	0,037
	0,343
	-0,3
	6,0
	-6,0
	
УТ-14
	УТ-15
	2
	30,294
	9,411
	74,4
	0,08
	0,047
	0,047
	0,155
	-0,2
	2,7
	-2,7

УТ-15
	Дрейера, 15, к.3
	
2
	
30,341
	
9,317
	
33,7
	
0,05
	
0,063
	
0,063
	
0,197
	
-0,2
	
1,4
	
-1,4

246 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 2.20 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

247 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

2.7	Результаты гидравлических расчетов на конец второго периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной №10 (пр. Северный, д.24/1)

На рисунке 2.21 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Северный, 12

Рисунок 2.21 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Северный, 12

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 2.12, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

248 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 2.12 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопровод е, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная пр. Северный, д. 24 стр.1
	
ТК-1
	
2
	
30
	
35
	
0,5
	
0,1
	
0,011
	
0,011
	
0,263
	
-0,3
	
7,2
	
-7,2
	
ТК-1
	ТК-2
	2
	30,011
	34,978
	40
	0,05
	0,462
	0,46
	0,467
	-0,5
	3,2
	-3,2
	
ТК-2
	ТК-3
	2
	30,471
	34,056
	27
	0,05
	0,027
	0,027
	0,133
	-0,1
	0,9
	-0,9
	
ТК-3
	Северный, 12
	2
	30,497
	34,003
	47
	0,04
	0,019
	0,019
	0,075
	-0,1
	0,3
	-0,3

249 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 2.22 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

250 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

2.8	Результаты гидравлических расчетов на конец второго периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной ОАО «РЭУ «Архангельский»

На рисунке 2.23 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Новый, 9.

Рисунок 2.23 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Новый, 9

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 2.13, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

251 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 2.13 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопровод е, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная воинской части № 96143 (ул. Дежневцев,1 5)

ТК-1

2

20

5

15

0,1

0,024

0,071

0,229

-0,4

6,3

-6,3
	
ТК-1
	ТК-2
	2
	20,071
	4,905
	20
	0,1
	0,03
	0,029
	0,229
	-0,2
	6,3
	-6,3
	
ТК-2
	ТК-3
	2
	20,101
	4,846
	52
	0,1
	0,059
	0,058
	0,229
	-0,2
	6,3
	-6,3
	
ТК-3
	ТК-4
	2
	20,159
	4,728
	190
	0,1
	0,099
	0,098
	0,152
	-0,2
	4,2
	-4,2
	
ТК-4
	ТК-5
	2
	20,257
	4,532
	44
	0,05
	0,745
	0,742
	0,606
	-0,6
	4,2
	-4,2
	
ТК-5
	Новый,9
	2
	20,999
	3,045
	20
	0,05
	0,106
	0,106
	0,305
	-0,3
	2,1
	-2,1

252 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 2.24 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

253 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

2.9	Результаты гидравлических расчетов на конец второго периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной по адресу ул. Дрейера, д.1, к.4, стр.2

На рисунке 2.25 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Дрейера, 2, к.1.

Рисунок 2.25 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Дрейера, 2, к.1

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 2.14, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

254 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 2.14 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопровод е, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная п. Глухое (ул. Дрейера. 1 корп.4, стр.2)

УТ-2

2

30,0

25,0

11,2

0,3

0,0

0,0

0,3

-0,3

54,1

-53,9
	
УТ-2
	УТ-3
	2
	30,0
	25,0
	16,0
	0,3
	0,0
	0,0
	0,3
	-0,3
	54,1
	-53,9

УТ-3
	смена вида прокладки
	
2
	
30,0
	
24,9
	
57,0
	
0,3
	
0,0
	
0,0
	
0,3
	
-0,3
	
54,1
	
-53,9
	
смена вида прокладки
	
УТ-4
	
2
	
30,1
	
24,8
	
33,3
	
0,3
	
0,0
	
0,0
	
0,3
	
-0,3
	
54,1
	
-53,9
	
УТ-4
	УТ-5
	2
	30,1
	24,8
	30,0
	0,3
	0,0
	0,0
	0,3
	-0,3
	54,1
	-53,9
	
УТ-5
	УТ-7
	2
	30,2
	24,7
	277,4
	0,3
	0,2
	0,2
	0,3
	-0,3
	54,1
	-53,9
	
УТ-7
	УТ-8
	2
	30,3
	24,3
	26,0
	0,3
	0,0
	0,0
	0,2
	-0,2
	39,8
	-39,7
	
УТ-8
	Дрейера,2 к.1
	2
	30,4
	24,3
	100,0
	0,1
	0,7
	0,7
	0,6
	-0,6
	16,6
	-16,6

255 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 2.26 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

256 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

2.10	Результаты гидравлических расчетов на конец второго периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной ОАО «ЛДК 4»

На рисунке 2.27 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Дежневцев, 14, к.4

Рисунок 2.27 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Дежневцев 14, к.4

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 2.15, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

257 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 2.15 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопровод е, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная пос. ЛДК-4 (ул. Лесозаводска я. 25)
	
Котельная ОАО "ЛДК-4"

2

29

33,9

0,5

0,3

0,151

0,15

0,991

-1,0

245,8

-245,0
	
Котельная ОАО "ЛДК-4"
	
ТК-3
	
2
	
29,15
	
33,6
	
380
	
0,25
	
4,573
	
4,544
	
1,426
	
-1,4
	
245,8
	
-245,0
	
ТК-3
	ТК-4
	2
	33,693
	24,484
	139
	0,25
	1,836
	1,826
	1,415
	-1,4
	243,9
	-243,2
	
ТК-4
	ТК-5
	2
	35,519
	20,821
	16
	0,25
	0,372
	0,37
	1,408
	-1,4
	242,6
	-242,0
	
ТК-5
	ТК-6
	2
	35,89
	20,079
	60
	0,25
	1,123
	1,117
	1,392
	-1,4
	239,8
	-239,2

ТК-6
	ЦТП поселка ЛДК-4
	
2
	
37,007
	
17,839
	
75
	
0,25
	
0,931
	
0,926
	
1,38
	
-1,4
	
237,8
	
-237,2
	
ЦТП поселка ЛДК-4
	
ТК-7
	
2
	
37,933
	
15,982
	
4
	
0,25
	
0,108
	
0,108
	
1,228
	
-1,2
	
211,7
	
-211,1
	
ТК-7
	ТК-8
	2
	38,04
	15,766
	80
	0,25
	0,735
	0,731
	1,114
	-1,1
	192,0
	-191,5
	
ТК-8
	ТК-8а
	2
	38,771
	14,3
	2
	0,25
	0,145
	0,144
	0,952
	-0,9
	164,0
	-163,6
	
ТК-8а
	ТК-8Б
	2
	38,915
	14,011
	5
	0,25
	0,137
	0,137
	0,882
	-0,9
	151,9
	-151,5
	
ТК-8Б
	ТК-9
	2
	39,052
	13,737
	84,15
	0,2
	1,394
	1,386
	1,309
	-1,3
	144,4
	-144,0
	
ТК-9
	ТК-10
	2
	40,438
	10,958
	26
	0,2
	0,445
	0,443
	1,24
	-1,2
	136,8
	-136,4
	
ТК-10
	ТК-11
	2
	40,881
	10,07
	28
	0,2
	0,417
	0,415
	1,172
	-1,2
	129,2
	-128,8
	
ТК-11
	ТК-12
	2
	41,296
	9,238
	30
	0,2
	0,287
	0,286
	0,883
	-0,9
	97,4
	-97,1
	
ТК-12
	ТК-13
	2
	41,581
	8,664
	370
	0,2
	1,473
	1,464
	0,699
	-0,7
	77,1
	-76,9
	
ТК-13
	ТК-15
	2
	43,045
	5,728
	0,5
	0,15
	0,014
	0,014
	0,306
	-0,3
	19,0
	-18,9
	
ТК-15
	ТК-16
	2
	43,059
	5,699
	140
	0,15
	0,154
	0,153
	0,306
	-0,3
	19,0
	-18,9

258 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопровод е, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
ТК-16
	ТК-17
	2
	43,212
	5,393
	21
	0,1
	0,221
	0,22
	0,689
	-0,7
	19,0
	-19,0
	
ТК-17
	ТК-17-1
	2
	43,432
	4,952
	116,4
	0,1
	1,035
	1,03
	0,689
	-0,7
	19,0
	-19,0
	
ТК-17-1
	ТК-18
	2
	44,462
	2,887
	57,15
	0,1
	0,291
	0,29
	0,503
	-0,5
	13,9
	-13,8
	
ТК-18
	ТК-19
	2
	44,752
	2,307
	81,19
	0,08
	0,208
	0,207
	0,319
	-0,3
	5,6
	-5,6
	
ТК-19
	ТК-20
	2
	44,959
	1,892
	30
	0,08
	0,06
	0,06
	0,278
	-0,3
	4,9
	-4,9

ТК-20
	Дежневцев, 14,к.4
	
2
	
45,018
	
1,772
	
43
	
0,07
	
0,077
	
0,076
	
0,239
	
-0,2
	
3,2
	
-3,2

259 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 2.28 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

260 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

2.11	Результаты гидравлических расчетов на конец второго периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной порта Бакарица

На рисунке 2.29 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Пластмассового завода.

Рисунок 2.29 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Пластмассового завода

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 2.16, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

261 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 2.16 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименовани е нач. узла

Наименовани е кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопрово де, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	
Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная ул.Лесозавод ская, д.8, стр.3
	
УТ-3
	
2
	
29
	
16
	
81
	
0,2
	
0,873
	
0,867
	
1,019
	
-1,0
	
112,4
	
-112,0
	
УТ-3
	УТ-4
	2
	29,867
	14,26
	26,9
	0,2
	0,359
	0,357
	1,019
	-1,0
	112,3
	-112,0
	
УТ-4
	УТ-5
	2
	30,224
	13,545
	17
	0,2
	0,321
	0,319
	0,997
	-1,0
	109,9
	-109,6
	
УТ-5
	УТ-6
	2
	30,543
	12,905
	135,5
	0,2
	1,182
	1,174
	0,997
	-1,0
	109,9
	-109,6
	
УТ-6
	УТ-7
	2
	31,717
	10,549
	60,6
	0,2
	0,559
	0,556
	0,972
	-1,0
	107,2
	-106,9
	
УТ-7
	УТ-8
	2
	32,273
	9,433
	41,4
	0,2
	0,494
	0,492
	0,947
	-0,9
	104,4
	-104,1
	
УТ-8
	УТ-9
	2
	32,765
	8,447
	11,5
	0,2
	0,12
	0,119
	0,947
	-0,9
	104,4
	-104,1
	
УТ-9
	УТ-10
	2
	32,884
	8,208
	175,6
	0,2
	0,667
	0,663
	0,67
	-0,7
	73,9
	-73,6
	
УТ-10
	УТ-11
	2
	33,547
	6,878
	11,5
	0,2
	0,058
	0,057
	0,656
	-0,7
	72,3
	-72,1
	
УТ-11
	УТ-12
	2
	33,604
	6,763
	26,7
	0,2
	0,05
	0,049
	0,449
	-0,4
	49,5
	-49,4
	
УТ-12
	УТ-13
	2
	33,654
	6,664
	107,7
	0,2
	0,135
	0,134
	0,412
	-0,4
	45,4
	-45,2
	
УТ-13
	УТ-14
	2
	33,787
	6,395
	32
	0,2
	0,058
	0,058
	0,366
	-0,4
	40,3
	-40,2
	
УТ-14
	граница
	2
	33,845
	6,279
	92,6
	0,2
	0,118
	0,117
	0,366
	-0,4
	40,3
	-40,2
	
граница
	УТ-15
	2
	33,963
	6,044
	35,5
	0,15
	0,221
	0,22
	0,65
	-0,6
	40,3
	-40,2
	
УТ-15
	УТ-15-1
	2
	34,182
	5,603
	15,1
	0,15
	0,088
	0,087
	0,583
	-0,6
	36,1
	-36,0
	
УТ-15-1
	УТ-15-2
	2
	34,27
	5,428
	62,9
	0,15
	0,231
	0,229
	0,559
	-0,6
	34,7
	-34,6
	
УТ-15-2
	УТ-15-3
	2
	34,499
	4,968
	25,8
	0,15
	0,089
	0,089
	0,507
	-0,5
	31,5
	-31,4
	
УТ-15-3
	УТ-15-7
	2
	34,588
	4,791
	26,5
	0,15
	0,097
	0,097
	0,507
	-0,5
	31,5
	-31,4
	
УТ-15-7
	УТ-2*
	2
	34,684
	4,596
	32,3
	0,15
	0,108
	0,107
	0,469
	-0,5
	29,1
	-29,0
	
УТ-2*
	УТ-3*
	2
	34,792
	4,382
	85,2
	0,125
	0,215
	0,214
	0,402
	-0,4
	17,3
	-17,3

262 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

УТ-3*
	Лесозаводская ,8 стр.20
	
2
	
35,006
	
3,953
	
188,4
	
0,125
	
0,453
	
0,451
	
0,402
	
-0,4
	
17,3
	
-17,3

263 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 2.30 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

264 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

2.12	Результаты гидравлических расчетов на конец второго периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной по адресу Аллейная, 20, стр.2

На рисунке 2.31 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Адм. Макарова, 15

Рисунок 2.31 -Расчетный путь теплоносителя котельной доАдм. Макарова, 15

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 2.17, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

265 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 2.17 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопровод е, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная ул. Аллейная, д.20, стр.2
	
ТК-1
	
2,0
	
28,0
	
24,00
	
38,00
	
0
	
0,1
	
0,13
	
0,52
	
-0,5
	
57,6
	
-57,5
	
ТК-1
	ТК-2
	2,0
	28,1
	23,74
	50,00
	0
	0,8
	0,75
	0,84
	-0,8
	23,2
	-23,2
	
ТК-2
	ТК-3
	2,0
	28,9
	22,23
	45,00
	0
	0,1
	0,08
	0,34
	-0,3
	21,0
	-21,0
	
ТК-3
	ТК-4
	2,0
	29,0
	22,07
	35,00
	0
	0,1
	0,10
	0,35
	-0,4
	9,7
	-9,7
	
ТК-4
	ТК-5
	2,0
	29,1
	21,87
	5,00
	0
	0,5
	0,49
	1,10
	-1,1
	7,6
	-7,6
	
ТК-5
	ТК-7
	2,0
	29,6
	20,89
	30,00
	0
	0,0
	0,03
	0,20
	-0,2
	5,4
	-5,4

ТК-7
	Адм. Макарова, 15
	
2,0
	
29,6
	
20,83
	
217,00
	
0
	
0,4
	
0,37
	
0,20
	
-0,2
	
1,4
	
-1,4

266 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 2.32 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

267 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

2.13	Результаты гидравлических расчетов на конец второго периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной по адресу Лермонтова, 2 стр.2

На рисунке 2.33 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Лермонтова 23, стр.20

Рисунок 2.33 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Лермонтова 23, стр.20

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 2.18, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

268 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 2.18 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименование кон.узла
	
Геод. отм. нач. узла, м
	
Напор в обратном трубопрово де, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная ул. Лермонтова. 2 стр.2
	
УТ-1
	
2
	
31
	
40,1
	
50
	
0,2
	
0,743
	
0,739
	
1,202
	
-1,2
	
132,6
	
-132,2
	
УТ-1
	УТ-2
	2
	31,739
	38,618
	5
	0,2
	0,182
	0,181
	1,202
	-1,2
	132,5
	-132,2
	
УТ-2
	УТ-3
	2
	31,92
	38,255
	30
	0,2
	0,431
	0,429
	1,202
	-1,2
	132,5
	-132,2
	
УТ-3
	УТ-4
	2
	32,349
	37,394
	12
	0,2
	0,226
	0,224
	1,162
	-1,2
	128,1
	-127,7
	
УТ-4
	УТ-5
	2
	32,573
	36,944
	24
	0,2
	0,331
	0,329
	1,14
	-1,1
	125,7
	-125,3
	
УТ-5
	УТ-6
	2
	32,903
	36,284
	26
	0,2
	0,349
	0,347
	1,138
	-1,1
	125,5
	-125,1
	
УТ-6
	УТ-7
	2
	33,249
	35,589
	25
	0,2
	0,412
	0,41
	1,115
	-1,1
	123,0
	-122,6
	
УТ-7
	УТ-8
	2
	33,66
	34,766
	6
	0,2
	0,231
	0,23
	1,095
	-1,1
	120,7
	-120,4
	
УТ-8
	УТ-9
	2
	33,89
	34,305
	33
	0,2
	0,37
	0,368
	1,058
	-1,1
	116,7
	-116,4
	
УТ-9
	УТ-10
	2
	34,258
	33,566
	30
	0,2
	0,323
	0,322
	1,04
	-1,0
	114,7
	-114,4
	
УТ-10
	УТ-11
	2
	34,579
	32,921
	48
	0,15
	1,579
	1,57
	1,621
	-1,6
	100,5
	-100,3
	
УТ-11
	УТ-12
	2
	36,15
	29,772
	22
	0,15
	0,785
	0,781
	1,593
	-1,6
	98,8
	-98,6
	
УТ-12
	УТ-13
	2
	36,931
	28,206
	112
	0,15
	2,97
	2,954
	1,554
	-1,5
	96,4
	-96,1
	
УТ-13
	УТ-14
	2
	39,885
	22,281
	85
	0,15
	1,73
	1,721
	1,435
	-1,4
	89,0
	-88,8
	
УТ-14
	УТ-15
	2
	41,607
	18,83
	65
	0,15
	1,116
	1,111
	1,337
	-1,3
	83,0
	-82,7
	
УТ-15
	УТ-16
	2
	42,717
	16,603
	19
	0,15
	0,465
	0,463
	1,271
	-1,3
	78,8
	-78,6
	
УТ-16
	УТ-17
	2
	43,18
	15,674
	95
	0,15
	1,422
	1,415
	1,257
	-1,3
	78,0
	-77,8
	
УТ-17
	УТ-18
	2
	44,595
	12,838
	47
	0,15
	0,741
	0,737
	1,17
	-1,2
	72,5
	-72,4
	
УТ-18
	УТ-19
	2
	45,332
	11,359
	12
	0,15
	0,291
	0,289
	1,136
	-1,1
	70,5
	-70,3
	
УТ-19
	УТ-20
	2
	45,622
	10,78
	138
	0,15
	1,831
	1,822
	1,107
	-1,1
	68,6
	-68,5

269 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Наименован ие нач. узла

Наименование кон.узла
	
Геод. отм. нач. узла, м
	
Напор в обратном трубопрово де, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
УТ-20
	уз1
	2
	47,444
	7,127
	50
	0,15
	0,476
	0,474
	0,841
	-0,8
	52,2
	-52,0
	
уз1
	УТ-21
	2
	47,918
	6,177
	20
	0,15
	0,254
	0,253
	0,841
	-0,8
	52,2
	-52,0
	
УТ-21
	УТ-21-1
	2
	48,171
	5,67
	47,5
	0,15
	0,152
	0,151
	0,483
	-0,5
	29,9
	-29,9
	
УТ-21-1
	УТ-21-2
	2
	48,321
	5,368
	45,5
	0,15
	0,101
	0,101
	0,436
	-0,4
	27,1
	-27,0
	
УТ-21-2
	УТ-21-4
	2
	48,422
	5,166
	10,5
	0,08
	0,453
	0,452
	1,078
	-1,1
	19,0
	-19,0
	
УТ-21-4
	УТ-21-5
	2
	48,874
	4,261
	99
	0,1
	0,307
	0,306
	0,29
	-0,3
	8,0
	-8,0

УТ-21-5
	Лермонтова,23, стр.20
	
2
	
49,18
	
3,648
	
0,5
	
0,1
	
0,013
	
0,013
	
0,29
	
-0,3
	
8,0
	
-8,0

270 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 2.34 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

271 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

2.14	Результаты гидравлических расчетов на конец второго периода действия схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения котельной Комбинат «Силбет»

На рисунке 2.35 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Силикатчиков ФОС

Рисунок 2.35 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Лермонтова 23, стр.20

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 2.19, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

272 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 2.19 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименовани е нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопрово де, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участк а, м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	Скорост ь движен ия воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движен ия воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная ОАО «Комбинат «Силбет» (п. Силикатчиков, 14)

ТК-1

2

35

28,8

388

0,25

2,474

2,46

0,997

-1,0

171,7

-171,2
	
ТК-1
	ТК-2
	2
	37,46
	23,867
	43
	0,25
	0,313
	0,312
	0,994
	-1,0
	171,2
	-170,8

ТК-2
	Смена вида прокладки
	
2
	
37,772
	
23,241
	
20
	
0,25
	
0,15
	
0,149
	
0,888
	
-0,9
	
153,0
	
-152,7
	
Смена вида прокладки
	
уз 6а
	
2
	
37,921
	
22,942
	
10
	
0,25
	
0,075
	
0,075
	
0,888
	
-0,9
	
153,0
	
-152,7
	
уз 6а
	ТК-6
	2
	37,996
	22,792
	66
	0,25
	0,262
	0,261
	0,804
	-0,8
	138,5
	-138,1
	
ТК-6
	ТК-7
	2
	38,256
	22,27
	50
	0,25
	0,199
	0,198
	0,727
	-0,7
	125,2
	-124,9

ТК-7
	Смена вида прокладки
	
2
	
38,454
	
21,873
	
30
	
0,15
	
0,171
	
0,17
	
0,708
	
-0,7
	
43,9
	
-43,8
	
Смена вида прокладки
	
ТК-8
	
2
	
38,624
	
21,533
	
68,8
	
0,15
	
0,482
	
0,48
	
0,708
	
-0,7
	
43,9
	
-43,8
	
ТК-8
	ТК-9
	2
	39,104
	20,57
	140
	0,15
	0,343
	0,342
	0,462
	-0,5
	28,7
	-28,6
	
ТК-9
	ТК-11
	2
	39,446
	19,885
	10
	0,15
	0,015
	0,015
	0,383
	-0,4
	23,7
	-23,7
	
ТК-11
	ТК-12
	2
	39,461
	19,854
	24,7
	0,15
	0,013
	0,013
	0,225
	-0,2
	13,9
	-13,9

ТК-12
	Силикатчико в ФОС
	
2
	
39,474
	
19,828
	
0,5
	
0,1
	
0
	
0
	
0,157
	
-0,2
	
4,3
	
-4,3

273 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 2.36 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

274 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

2.15	Результаты гидравлических расчетов на конец второго периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной РЭБ флота

2.15.1	Теплопровод от котельной до Сив. Дивизии, 1

На рисунке 2.37 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Сив. Дивизии, 1.

Рисунок 2.37 -Расчетный путь теплоносителя от котельной до Сив. Дивизии, 1

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 2.20, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

275 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 2.20 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопровод е, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная РЭБ Флота
	
ТК-1
	
2
	
25
	
37,2
	
107
	
0,2
	
3,174
	
3,158
	
1,983
	
-2,0
	
218,7
	
-218,1
	
ТК-1
	ТК-4
	2
	28,158
	30,868
	64
	0,2
	2,134
	2,124
	1,983
	-2,0
	218,7
	-218,1
	
ТК-4
	ТК-5
	2
	30,282
	26,61
	47
	0,2
	1,32
	1,314
	1,945
	-1,9
	214,5
	-214,0
	
ТК-5
	ТК-6
	2
	31,596
	23,977
	12
	0,2
	0,464
	0,462
	1,864
	-1,9
	205,6
	-205,1
	
ТК-6
	ТК-12
	2
	32,057
	23,051
	77,1
	0,15
	2,669
	2,657
	1,888
	-1,9
	117,1
	-116,8
	
ТК-12
	ТК-13
	2
	34,714
	17,725
	60
	0,15
	2,167
	2,157
	1,842
	-1,8
	114,3
	-114,0
	
ТК-13
	УТ-15
	2
	36,871
	13,402
	122,8
	0,15
	3,247
	3,232
	1,623
	-1,6
	100,7
	-100,4
	
УТ-15
	ТК-14
	2
	40,103
	6,923
	6,6
	0,2
	0,056
	0,056
	0,786
	-0,8
	86,7
	-86,5
	
ТК-14
	ТК-16
	2
	40,159
	6,811
	148
	0,15
	0,29
	0,288
	0,442
	-0,4
	27,4
	-27,4

ТК-16
	Смена диаметра
	
2
	
40,447
	
6,232
	
12,2
	
0,15
	
0,051
	
0,05
	
0,442
	
-0,4
	
27,4
	
-27,4
	
Смена диаметра
	
УТ-17
	
2
	
40,498
	
6,131
	
29
	
0,15
	
0,069
	
0,068
	
0,442
	
-0,4
	
27,4
	
-27,4
	
УТ-17
	ТК-19
	2
	40,566
	5,994
	25
	0,125
	0,07
	0,069
	0,432
	-0,4
	18,6
	-18,6
	
ТК-19
	ТК-23
	2
	40,635
	5,855
	80
	0,125
	0,032
	0,032
	0,171
	-0,2
	7,4
	-7,3
	
ТК-23
	ТК-24
	2
	40,667
	5,792
	61,5
	0,1
	0,045
	0,045
	0,203
	-0,2
	5,6
	-5,6
	
ТК-24
	ТК-25
	2
	40,712
	5,701
	33,9
	0,1
	0,013
	0,013
	0,14
	-0,1
	3,9
	-3,9

ТК-25
	Сив.Дивизии, 1
	
2
	
40,725
	
5,675
	
44,7
	
0,05
	
0,172
	
0,171
	
0,313
	
-0,3
	
2,2
	
-2,2

276 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 2.38 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

277 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

2.15.2	Теплопровод от котельной до очистных сооружений

На рисунке 2.39 представлена трассировка расчетного пути от котельной до очистных сооружений

Рисунок 2.39 -Расчетный путь теплоносителя от котельной до очистных сооружений

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 2.21, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

278 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 2.21 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопровод е, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная РЭБ Флота
	
ТК-1
	
2
	
25
	
37,2
	
107
	
0,2
	
3,174
	
3,158
	
1,983
	
-2,0
	
218,7
	
-218,1
	
ТК-1
	ТК-4
	2
	28,158
	30,868
	64
	0,2
	2,134
	2,124
	1,983
	-2,0
	218,7
	-218,1
	
ТК-4
	ТК-5
	2
	30,282
	26,61
	47
	0,2
	1,32
	1,314
	1,945
	-1,9
	214,5
	-214,0
	
ТК-5
	ТК-6
	2
	31,596
	23,977
	12
	0,2
	0,464
	0,462
	1,864
	-1,9
	205,6
	-205,1
	
ТК-6
	ТК-9
	2
	32,057
	23,051
	156
	0,15
	0,874
	0,869
	0,769
	-0,8
	47,7
	-47,6
	
ТК-9
	ТК-10
	2
	32,926
	21,309
	70
	0,15
	0,294
	0,292
	0,641
	-0,6
	39,8
	-39,7
	
ТК-10
	ТК-10-1
	2
	33,218
	20,723
	95
	0,15
	0,348
	0,347
	0,591
	-0,6
	36,6
	-36,5
	
ТК-10-1
	ТК-10-2
	2
	33,565
	20,028
	50
	0,1
	0,902
	0,898
	1,01
	-1,0
	27,8
	-27,8
	
ТК-10-2
	ТК-10-3а
	2
	34,463
	18,228
	78
	0,1
	0,741
	2,301
	0,754
	-1,2
	20,8
	-20,8
	
ТК-10-3а
	ТК-10-3
	2
	36,765
	15,186
	5
	0,1
	0,051
	0,05
	0,574
	-0,6
	15,8
	-15,8
	
ТК-10-3
	ТК-10-4
	2
	36,815
	15,085
	30
	0,08
	0,2
	0,199
	0,55
	-0,5
	9,7
	-9,7
	
ТК-10-4
	ТК-10-5
	2
	37,014
	14,686
	30
	0,08
	0,172
	0,172
	0,482
	-0,5
	8,5
	-8,5

ТК-10-5
	Очистные сооружения
	
2
	
37,186
	
14,342
	
203
	
0,05
	
0,9
	
0,896
	
0,348
	
-0,3
	
2,4
	
-2,4

279 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 2.40 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

280 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

2.16	Результаты гидравлических расчетов на конец второго периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной №2 (ул. Пограничная, 18)

На рисунке 2.41 представлена трассировка расчетного пути от котельной доВычегодская,19,корп.2

Рисунок 2.41 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Вычегодская,19,корп.2

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 2.22, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

281 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 2.22 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименование кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопрово де, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участк а, м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная ул. Пограничная, д.13, корп.1
	
УТ-1
	
2
	
38
	
20
	
12
	
0,2
	
0,207
	
0,206
	
0,813
	
-0,8
	
89,6
	
-89,3
	
УТ-1
	УТ-5
	2
	38,206
	19,587
	170
	0,2
	0,719
	0,713
	0,718
	-0,7
	79,1
	-78,8
	
УТ-5
	УТ-6
	2
	38,919
	18,155
	265
	0,2
	1,068
	1,06
	0,677
	-0,7
	74,6
	-74,4
	
УТ-6
	УТ-6-1
	2
	39,979
	16,026
	245
	0,2
	0,92
	0,914
	0,672
	-0,7
	74,1
	-73,9
	
УТ-6-1
	УТ-6-6
	2
	40,893
	14,192
	15
	0,15
	0,25
	0,249
	0,936
	-0,9
	58,0
	-57,9
	
УТ-6-6
	УТ-6-2
	2
	41,142
	13,693
	15
	0,15
	0,259
	0,257
	0,879
	-0,9
	54,5
	-54,3
	
УТ-6-2
	УТ-6-3
	2
	41,399
	13,176
	5
	0,15
	0,125
	0,124
	0,879
	-0,9
	54,5
	-54,3
	
УТ-6-3
	УТ-6-4
	2
	41,523
	12,928
	15
	0,15
	0,244
	0,242
	0,853
	-0,9
	52,9
	-52,7
	
УТ-6-4
	УТ-6-5
	2
	41,766
	12,441
	65
	0,15
	0,581
	0,577
	0,836
	-0,8
	51,9
	-51,7
	
УТ-6-5
	УТ-7
	2
	42,343
	11,283
	165
	0,15
	0,787
	0,782
	0,636
	-0,6
	39,4
	-39,3
	
УТ-7
	УТ-7а
	2
	43,125
	9,714
	22
	0,15
	0,14
	0,139
	0,574
	-0,6
	35,6
	-35,5
	
УТ-7а
	УТ-8
	2
	43,264
	9,436
	15
	0,15
	0,086
	0,086
	0,507
	-0,5
	31,4
	-31,3
	
УТ-8
	УТ-8-1
	2
	43,349
	9,264
	65
	0,15
	0,081
	0,081
	0,285
	-0,3
	17,7
	-17,6

УТ-8-1
	смена вида прокладки
	
2
	
43,43
	
9,101
	
85,92
	
0,15
	
0,093
	
0,092
	
0,254
	
-0,3
	
15,8
	
-15,7
	
смена вида прокладки
	
УТ-14
	
2
	
43,523
	
8,916
	
33,02
	
0,15
	
0,04
	
0,039
	
0,254
	
-0,3
	
15,7
	
-15,7
	
УТ-14
	УТ-15
	2
	43,562
	8,837
	63
	0,15
	0,057
	0,057
	0,254
	-0,3
	15,7
	-15,7
	
УТ-15
	УТ-16
	2
	43,619
	8,723
	61
	0,15
	0,055
	0,055
	0,234
	-0,2
	14,5
	-14,5

УТ-16
	Вычегодская,19,ко рп.2
	
2
	
43,674
	
8,612
	
10
	
0,15
	
0,012
	
0,012
	
0,234
	
-0,2
	
14,5
	
-14,5

282 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 2.42 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

283 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

2.17	Результаты гидравлических расчетов на конец второго периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной №5 (ул. Речников. 32 корп.1 стр.1)

На рисунке 2.43 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Речников,29

Рисунок 2.43 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Речников,29

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 2.23, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

284 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 2.23 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопровод е, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная ул. Речников. 32 корп.1 стр.1
	
УТ-3
	
2
	
10
	
20
	
24
	
0,125
	
0,197
	
0,196
	
0,617
	
-0,6
	
26,6
	
-26,5
	
УТ-3
	УТ-4
	2
	10,196
	19,608
	45
	0,125
	0,268
	0,267
	0,581
	-0,6
	25,0
	-25,0
	
УТ-4
	УТ-8
	2
	10,463
	19,073
	46
	0,125
	0,127
	0,126
	0,396
	-0,4
	17,0
	-17,0
	
УТ-8
	УТ-9
	2
	10,589
	18,82
	37
	0,1
	0,206
	0,205
	0,493
	-0,5
	13,6
	-13,6
	
УТ-9
	УТ-10
	2
	10,794
	18,408
	8
	0,1
	0,054
	0,054
	0,398
	-0,4
	11,0
	-11,0
	
УТ-10
	УТ-14
	2
	10,848
	18,301
	35
	0,1
	0,076
	0,076
	0,305
	-0,3
	8,4
	-8,4
	
УТ-14
	Речников,29
	2
	10,924
	18,149
	60
	0,07
	0,089
	0,089
	0,218
	-0,2
	2,9
	-2,9

285 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 2.44 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

286 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

2.18	Результаты гидравлических расчетов на конец второго периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной п. Зеленый бор

На рисунке 2.45 представлена трассировка расчетного пути от котельной до 2-я линия,9

Рисунок 2.45 -Расчетный путь теплоносителя котельной до 2-я линия,9

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 2.24, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

287 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 2.24 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименовани е нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопрово де, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участк а, м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	Скорост ь движен ия воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движен ия воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная п. Зеленый бор, Промузел "Зеленоборски й", стр.19

ТК-1

2

34

17,3

38

0,15

0,796

0,79

1,353

-1,3

83,9

-83,6
	
ТК-1
	ТК-2
	2
	34,79
	15,713
	53
	0,15
	0,463
	0,46
	0,864
	-0,9
	53,6
	-53,4
	
ТК-2
	ТК-3
	2
	35,251
	14,79
	107
	0,15
	0,821
	0,816
	0,864
	-0,9
	53,6
	-53,4
	
ТК-3
	ТК-4
	2
	36,067
	13,153
	9,17
	0,15
	0,16
	0,159
	0,833
	-0,8
	51,7
	-51,6

ТК-4
	смена вида прокладки
	
2
	
36,226
	
12,834
	
179,28
	
0,15
	
1,444
	
1,437
	
0,833
	
-0,8
	
51,7
	
-51,6
	
смена вида прокладки
	смена вида прокладки
	
2
	
37,663
	
9,953
	
82,21
	
0,15
	
0,737
	
0,733
	
0,833
	
-0,8
	
51,7
	
-51,6
	
смена вида прокладки
	
ТК-5
	
2
	
38,396
	
8,483
	
58,83
	
0,15
	
0,605
	
0,564
	
0,856
	
-0,8
	
51,7
	
-51,6
	
ТК-5
	ТК-6
	2
	38,96
	7,314
	67
	0,15
	0,54
	0,537
	0,833
	-0,8
	51,7
	-51,6
	
ТК-6
	ТК-7
	2
	39,497
	6,237
	78
	0,15
	0,261
	0,26
	0,532
	-0,5
	33,0
	-32,9
	
ТК-7
	ТК-8
	2
	39,757
	5,717
	84
	0,1
	0,717
	0,714
	0,589
	-0,6
	16,2
	-16,2
	
ТК-8
	ТК-8-1
	2
	40,471
	4,285
	32
	0,1
	0,157
	0,157
	0,423
	-0,4
	11,7
	-11,6

ТК-8-1
	Нар проекция 2-я линия,9
	
2
	
40,628
	
3,971
	
63
	
0,1
	
0,284
	
0,283
	
0,423
	
-0,4
	
11,7
	
-11,6

288 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 2.46 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

289 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

2.19	Результаты гидравлических расчетов на конец второго периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной ст. Исакогорка

2.19.1	Теплопровод от котельной до Привокзальная, 19

На рисунке 2.47 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Привокзальная, 19

Рисунок 2.47 -Расчетный путь теплоносителя от котельной до Привокзальная, 19

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 2.25, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

290 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 2.25 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименовани е нач. узла

Наименовани е кон. узла
	Геод . отм. нач. узла, м
	
Напор в обратно м трубопр оводе, м
	
Располага емый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диаметр участка, м
	
Потери напора в ПТ, м
	
Потери напора в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	
Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Блочно-модульная котельная 20 МВт ул. Клепача, д. 13 корп.1

ТК-1

2

28

21,5

30

0,25

1,495

1,488

2,18

-2,2

375,6

-374,7
	
ТК-1
	ТК-24
	2
	29,488
	18,517
	48
	0,2
	0,459
	0,457
	0,901
	-0,9
	99,3
	-99,1
	
ТК-24
	ТК-25
	2
	29,944
	17,602
	8
	0,2
	0,07
	0,07
	0,567
	-0,6
	62,6
	-62,4
	
ТК-25
	ТК-26
	2
	30,014
	17,461
	59
	0,2
	0,195
	0,194
	0,543
	-0,5
	59,9
	-59,7
	
ТК-26
	ТК-28
	2
	30,208
	17,072
	15
	0,2
	0,065
	0,065
	0,484
	-0,5
	53,3
	-53,2
	
ТК-28
	ТК-31
	2
	30,273
	16,942
	14
	0,2
	0,037
	0,037
	0,368
	-0,4
	40,6
	-40,5
	
ТК-31
	ТК-32
	2
	30,31
	16,868
	5
	0,2
	0,012
	0,012
	0,247
	-0,2
	27,2
	-27,1
	
ТК-32
	ТК-33
	2
	30,322
	16,845
	117
	0,2
	0,046
	0,199
	0,199
	-0,4
	21,9
	-21,8
	
ТК-33
	ТК-36
	2
	30,521
	16,599
	65
	0,15
	0,101
	0,1
	0,324
	-0,3
	20,1
	-20,0
	
ТК-36
	ТК-37
	2
	30,622
	16,398
	5
	0,15
	0,01
	0,009
	0,212
	-0,2
	13,1
	-13,1

ТК-37
	нар. проекция Привокзальная ,15 к.1
	
2
	
30,631
	
16,379
	
0,5
	
0,15
	
0,006
	
0,006
	
0,2
	
-0,2
	
12,4
	
-12,4
	
нар. проекция Привокзальна я,15 к.1
	
ТК-38
	
2
	
30,637
	
16,366
	
33
	
0,15
	
0,023
	
0,023
	
0,2
	
-0,2
	
12,4
	
-12,4
	
ТК-38
	ТК-39
	2
	30,66
	16,321
	25
	0,1
	0,016
	0,016
	0,154
	-0,2
	4,2
	-4,2
	
ТК-39
	Уз-39-1
	2
	30,676
	16,289
	142
	0,1
	0,074
	0,074
	0,154
	-0,2
	4,2
	-4,2

291 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Наименовани е нач. узла

Наименовани е кон. узла
	Геод . отм. нач. узла, м
	
Напор в обратно м трубопр оводе, м
	
Располага емый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диаметр участка, м
	
Потери напора в ПТ, м
	
Потери напора в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	
Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч

Уз-39-1
	Привокзальная , 19
	
2
	
30,749
	
16,142
	
0,5
	
0,05
	
0,066
	
0,065
	
0,615
	
-0,6
	
4,2
	
-4,2

292 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 2.48 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

293 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

2.19.2	Теплопровод от котельной до Локомотивная,1

На рисунке 2.49 представлена трассировка расчетного пути от котельной доЛокомотивная,1.

Рисунок 2.49 -Расчетный путь теплоносителя от котельной до Локомотивная,1

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 2.26, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

294 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 2.26 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон. узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопрово де, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участк а, м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная ст. Исакогорка (ул. Клепача. 13 корп.1)

ТК-1

2

28

21,5

30

0,25

1,495

1,488

2,2

-2,2

375,6

-374,7
	
ТК-1
	ТК-2
	2
	29,488
	18,517
	30
	0,2
	0,187
	0,186
	0,7
	-0,7
	78,4
	-78,2
	
ТК-2
	ТК-3
	2
	29,673
	18,145
	2
	0,2
	0,084
	0,084
	0,7
	-0,7
	78,3
	-78,1
	
ТК-3
	ТК-4
	2
	29,757
	17,977
	64
	0,2
	0,311
	0,31
	0,7
	-0,7
	78,2
	-78,0
	
ТК-4
	ТК-5
	2
	30,067
	17,356
	40
	0,2
	0,15
	0,149
	0,6
	-0,6
	68,0
	-67,9
	
ТК-5
	ТК-6
	2
	30,216
	17,058
	35
	0,2
	0,127
	0,127
	0,6
	-0,6
	65,9
	-65,7
	
ТК-6
	ТК-7
	2
	30,342
	16,803
	76
	0,2
	0,235
	0,234
	0,6
	-0,6
	63,6
	-63,4
	
ТК-7
	ТК-8
	2
	30,576
	16,334
	70
	0,2
	0,185
	0,184
	0,5
	-0,5
	58,2
	-58,1
	
ТК-8
	ТК-9
	2
	30,761
	15,965
	57
	0,2
	0,175
	0,175
	0,5
	-0,5
	57,5
	-57,4
	
ТК-9
	ТК-10
	2
	30,935
	15,615
	44
	0,2
	0,125
	0,125
	0,5
	-0,5
	56,7
	-56,6
	
ТК-10
	ТК-11
	2
	31,06
	15,365
	13
	0,1
	0,2
	0,2
	0,7
	-0,7
	19,1
	-19,1
	
ТК-11
	ТК-12
	2
	31,26
	14,965
	29
	0,1
	0,29
	0,289
	0,6
	-0,6
	17,2
	-17,1
	
ТК-12
	ТК-13
	2
	31,548
	14,386
	17
	0,1
	0,119
	0,119
	0,5
	-0,5
	13,5
	-13,4
	
ТК-13
	ТК-15
	2
	31,667
	14,148
	32
	0,1
	0,142
	0,141
	0,4
	-0,4
	11,5
	-11,5
	
ТК-15
	ТК-16
	2
	31,808
	13,865
	10
	0,1
	0,026
	0,026
	0,3
	-0,3
	7,4
	-7,4
	
ТК-16
	ТК-17
	2
	31,834
	13,813
	60
	0,08
	0,178
	0,177
	0,3
	-0,3
	5,6
	-5,5
	
ТК-17
	ТК-18
	2
	32,011
	13,458
	70
	0,07
	0,151
	0,15
	0,3
	-0,3
	3,6
	-3,6

ТК-18
	Локомотивна я,1
	
2
	
32,161
	
13,158
	
60
	
0,05
	
0,201
	
0,2
	
0,3
	
-0,3
	
1,9
	
-1,9

295 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 2.50 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

296 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

2.20	Результаты гидравлических расчетов на конец второго периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной по адресу Лахтинское шоссе, 135

На рисунке 2.51 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Лахтинское шоссе, 6

Рисунок 2.51 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Лахтинское шоссе, 6

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 2.27, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

297 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 2.27 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопровод е, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная ул.Лахтинско е шоссе, д.1 (нижний городок)

смена вида прокладки

2

35

8,3

45

0,25

0,029

0,029

0,247

-0,2

42,5

-42,4
	
смена вида прокладки
	
ТК-1
	
2
	
35,029
	
8,242
	
2
	
0,2
	
0,024
	
0,024
	
0,386
	
-0,4
	
42,5
	
-42,4

ТК-1
	смена диаметра
	
2
	
35,053
	
8,193
	
17
	
0,125
	
0,435
	
0,433
	
0,988
	
-1,0
	
42,5
	
-42,4
	
смена диаметра
	
ТК-2
	
2
	
35,486
	
7,325
	
100
	
0,15
	
0,564
	
0,562
	
0,686
	
-0,7
	
42,5
	
-42,4
	
ТК-2
	ТК-3
	2
	36,048
	6,199
	88
	0,15
	0,667
	0,664
	0,686
	-0,7
	42,5
	-42,5
	
ТК-3
	ТК-4
	2
	36,712
	4,868
	21,6
	0,125
	0,557
	0,555
	0,987
	-1,0
	42,5
	-42,5
	
ТК-4
	ТК-5
	2
	37,267
	3,756
	60
	0,125
	0,564
	0,562
	0,755
	-0,8
	32,5
	-32,5
	
ТК-5
	ТК-6
	2
	37,83
	2,629
	45
	0,1
	0,241
	0,24
	0,494
	-0,5
	13,6
	-13,6
	
ТК-6
	ТК-7
	2
	38,07
	2,149
	15
	0,1
	0,035
	0,035
	0,274
	-0,3
	7,6
	-7,5

ТК-7
	Лахтинское шоссе, 6
	
2
	
38,104
	
2,079
	
0,3
	
0,1
	
0,015
	
0,015
	
0,274
	
-0,3
	
7,6
	
-7,5

298 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 2.52 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

299 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

2.21	Результаты гидравлических расчетов на конец второго периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной по адресу Лахтинское шоссе, 20 стр.1

2.21.1	Теплопровод от котельной до Лахтинское шоссе, 135

На рисунке 2.53 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Лахтинское шоссе,135

Рисунок 2.53 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Лахтинское шоссе,135

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 2.28, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

300 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 2.28 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименование нач. узла

Наименование кон. узла
	Геод. отм. нач. узла, м
	
Напор в обратном трубопроводе, м

Располагаемый напор, м
	
Длина участка, м
	
Диаметр участка, м
	
Потери напора в ПТ, м
	
Потери напора в ОТ, м
	
Скорость движения воды в ПТ, м/с
	
Скорость движения воды в ОТ, м/с

Расход в ПТ, т/ч

Расход в ОТ, т/ч
	
Котельная ул.Лахтинское шоссе д.20, стр.1(верхний городок)

ТК-1

2

12

28

2

0,15

1,183

1,176

2,589

-2,6

160,6

-160,1
	
ТК-1
	ТК-2
	2
	13,176
	25,641
	56,4
	0,15
	2,318
	2,303
	1,585
	-1,6
	98,3
	-98,0
	
ТК-2
	ТК-3
	2
	15,479
	21,02
	12
	0,15
	0,057
	0,056
	0,424
	-0,4
	26,3
	-26,3
	
ТК-3
	смена диаметра
	2
	15,535
	20,907
	50
	0,15
	0,079
	0,078
	0,306
	-0,3
	19,0
	-18,9
	
смена диаметра
	
ТК-4
	
2
	
15,613
	
20,75
	
30
	
0,1
	
0,395
	
0,393
	
0,688
	
-0,7
	
19,0
	
-18,9
	
ТК-4
	ТК-9
	2
	16,006
	19,963
	54
	0,1
	0,254
	0,253
	0,428
	-0,4
	11,8
	-11,8

ТК-9
	нар. проекция Лахтинское шоссе,135
	
2
	
16,259
	
19,456
	
114
	
0,1
	
0,288
	
0,287
	
0,323
	
-0,3
	
8,9
	
-8,9

301 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 2.54 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

302 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

2.21.2	Теплопровод от котельной до Лахтинское шоссе, 23

На рисунке 2.55 представлена трассировка расчетного пути котельной до Лахтинское шоссе,23

Рисунок 2.55 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Лахтинское шоссе,23

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 2.29, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

303 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 2.29 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименование нач. узла

Наименование кон. узла
	Геод. отм. нач. узла, м
	
Напор в обратном трубопроводе, м

Располагаемый напор, м
	
Длина участка, м
	
Диаметр участка, м
	
Потери напора в ПТ, м
	
Потери напора в ОТ, м
	
Скорость движения воды в ПТ, м/с
	
Скорость движения воды в ОТ, м/с

Расход в ПТ, т/ч

Расход в ОТ, т/ч
	
Котельная ул.Лахтинское шоссе д.20, стр.1(верхний городок)

ТК-1

2

12

28

2

0,15

1,183

1,176

2,589

-2,6

160,6

-160,1
	
ТК-1
	ТК-15
	2
	13,176
	25,641
	98,1
	0,15
	1,187
	1,181
	1,004
	-1,0
	62,3
	-62,1
	
ТК-15
	ТК-16
	2
	14,357
	23,273
	26,2
	0,1
	0,987
	0,984
	1,197
	-1,2
	33,0
	-32,9
	
ТК-16
	ТК-17
	2
	15,341
	21,302
	43,2
	0,1
	0,439
	0,437
	0,622
	-0,6
	17,1
	-17,1
	
ТК-17
	ТК-18
	2
	15,778
	20,426
	153,3
	0,1
	0,275
	0,274
	0,274
	-0,3
	7,6
	-7,5

ТК-18
	Лахтинское шоссе,23(отпление)
	
2
	
16,052
	
19,877
	
30
	
0,1
	
0,063
	
0,063
	
0,274
	
-0,3
	
7,5
	
-7,5

304 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 2.56 - График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

305 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

2.22	Результаты гидравлических расчетов на конец второго периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной по адресу Таежная 19, стр.1

На рисунке 2.57 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Турдеево,ПЧ-70

Рисунок 2.57 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Турдеево,ПЧ-70

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 2.30, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

306 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 2.30 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Геод . отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопровод е, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	
Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная п. Турдеевск ул. Таежная, д.19 стр.1

УТ-1

2

10

20

10

0,2

0,043

0,043

0,431

-0,4

47,6

-47,4
	
УТ-1
	УТ-2
	2
	10,043
	19,914
	4,5
	0,2
	0,002
	0,002
	0,184
	-0,2
	20,3
	-20,2

УТ-2
	Переход диаметра
	
2
	
10,045
	
19,91
	
25,4
	
0,2
	
0,008
	
0,007
	
0,184
	
-0,2
	
20,3
	
-20,2
	
Переход диаметра
	
УТ-3
	
2
	
10,052
	
19,895
	
80
	
0,15
	
0,107
	
0,106
	
0,327
	
-0,3
	
20,3
	
-20,2
	
УТ-3
	УТ-4
	2
	10,158
	19,682
	40
	0,15
	0,046
	0,046
	0,303
	-0,3
	18,8
	-18,7
	
УТ-4
	УТ-5
	2
	10,204
	19,591
	45
	0,15
	0,043
	0,043
	0,278
	-0,3
	17,2
	-17,2
	
УТ-5
	УТ-6
	2
	10,247
	19,504
	18,9
	0,15
	0,016
	0,016
	0,261
	-0,3
	16,2
	-16,1
	
УТ-6
	УТ-7
	2
	10,263
	19,472
	17
	0,15
	0,013
	0,013
	0,244
	-0,2
	15,1
	-15,1
	
УТ-7
	УТ-9
	2
	10,276
	19,446
	34,1
	0,125
	0,037
	0,037
	0,254
	-0,3
	10,9
	-10,9
	
УТ-9
	УТ-10
	2
	10,313
	19,372
	3,2
	0,125
	0,002
	0,002
	0,213
	-0,2
	9,2
	-9,1
	
УТ-10
	УТ-11
	2
	10,315
	19,368
	43,9
	0,125
	0,019
	0,019
	0,167
	-0,2
	7,2
	-7,2
	
УТ-11
	УТ-12
	2
	10,334
	19,329
	6
	0,08
	0,065
	0,065
	0,407
	-0,4
	7,2
	-7,2
	
УТ-12
	УТ-13
	2
	10,399
	19,199
	42,9
	0,1
	0,034
	0,034
	0,19
	-0,2
	5,2
	-5,2
	
УТ-13
	УТ-14
	2
	10,433
	19,131
	30
	0,08
	0,022
	0,022
	0,159
	-0,2
	2,8
	-2,8

УТ-14
	Переход диаметра
	
2
	
10,455
	
19,087
	
105
	
0,1
	
0,004
	
0,004
	
0,041
	
0,0
	
1,1
	
-1,1
	
Переход диаметра
	
УТ-15
	
2
	
10,459
	
19,079
	
15
	
0,08
	
0,002
	
0,002
	
0,064
	
-0,1
	
1,1
	
-1,1

УТ-15
	Турдеево,ПЧ-70
	
2
	
10,461
	
19,076
	
0,5
	
0,05
	
0,002
	
0,002
	
0,165
	
-0,2
	
1,1
	
-1,1

307 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 2.58 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

308 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

2.23	Результаты гидравлических расчетов на конец второго периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной по адресу Центральная 2, стр.1

На рисунке 2.59 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Центральная, 3 корп.5

Рисунок 2.59 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Центральная, 3 корп.5

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 2.31, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

309 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 2.31 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименование нач. узла
	
Наименова ние кон.узла
	Гео д. отм. нач. узл а, м
	
Напор в обратном трубопрово де, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диаме тр участк а, м
	
Поте ри напо ра в ПТ, м
	
Поте ри напо ра в ОТ, м
	Скорос ть движен ия воды в ПТ, м/с
	Скорос ть движен ия воды в ОТ, м/с
	
Расх од в ПТ, т/ч
	
Расх од в ОТ, т/ч

Котельная п. Турдеевскул.Централ ьная, д.2 стр.1

ТК-1

2

5

25

10

0,15

0,011

0,011

0,217

-0,2

13,4

-13,4
	
ТК-1
	ТК-2
	2
	5,011
	24,977
	25
	0,15
	0,022
	0,022
	0,217
	-0,2
	13,4
	-13,4
	
ТК-2
	ТК-3
	2
	5,033
	24,933
	65
	0,15
	0,041
	0,041
	0,21
	-0,2
	13,0
	-13,0
	
ТК-3
	ТК-4
	2
	5,074
	24,851
	110
	0,15
	0,07
	0,069
	0,207
	-0,2
	12,8
	-12,8
	
ТК-4
	ТК-7
	2
	5,144
	24,712
	80
	0,1
	0,443
	0,441
	0,465
	-0,5
	12,8
	-12,8
	
ТК-7
	ТК-8
	2
	5,584
	23,828
	15
	0,1
	0,084
	0,084
	0,465
	-0,5
	12,8
	-12,8
	
ТК-8
	ТК-9
	2
	5,668
	23,66
	18
	0,1
	0,052
	0,052
	0,373
	-0,4
	10,3
	-10,2
	
ТК-9
	ТК-10
	2
	5,72
	23,557
	31
	0,1
	0,051
	0,051
	0,281
	-0,3
	7,8
	-7,7
	
ТК-10
	ТК-11
	2
	5,771
	23,455
	30
	0,1
	0,022
	0,021
	0,185
	-0,2
	5,1
	-5,1

ТК-11
	Центральна я, 3 корп.5
	
2
	
5,792
	
23,412
	
25
	
0,1
	
0,005
	
0,005
	
0,093
	
-0,1
	
2,6
	
-2,6

310 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 2.60 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

311 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

2.24	Результаты гидравлических расчетов на конец второго периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной о. Хабарка

2.24.1	Теплопровод от котельной до Декабристов,15

На рисунке 2.61 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Декабристов,15.

Рисунок 2.61 -Расчетный путь теплоносителя от котельной до Декабристов,15

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 2.32, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

312 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 2.32 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла
	
Наимено вание кон.узла
	Геод . отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопрово де, м
	
Распола гаемый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диаметр участка, м
	
Потери напора в ПТ, м
	
Потери напора в ОТ, м
	
Скорость движения воды в ПТ, м/с
	
Скорость движения воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расход в ОТ, т/ч
	
Котельная о. Хабарка (ул.Декабрис тов,170

ТК-20

2

26

12,8

86

0,2

0,639

0,635

0,83

-0,8

91,5

-91,2
	
ТК-20
	ТК-17
	2
	26,635
	11,527
	37,3
	0,15
	0,339
	0,337
	0,855
	-0,9
	53,0
	-52,9
	
ТК-17
	ТК-16
	2
	26,972
	10,851
	15
	0,15
	0,111
	0,111
	0,772
	-0,8
	47,9
	-47,8
	
ТК-16
	ТК-15а
	2
	27,082
	10,629
	9
	0,15
	0,061
	0,061
	0,739
	-0,7
	45,8
	-45,7
	
ТК-15а
	ТК-15
	2
	27,143
	10,507
	5,3
	0,15
	0,057
	0,056
	0,732
	-0,7
	45,4
	-45,3
	
ТК-15
	ТК-14
	2
	27,2
	10,394
	119
	0,15
	0,831
	0,826
	0,721
	-0,7
	44,7
	-44,6
	
ТК-14
	ТК-12
	2
	28,026
	8,737
	18,6
	0,15
	0,098
	0,098
	0,652
	-0,7
	40,4
	-40,3
	
ТК-12
	ТК-11
	2
	28,124
	8,541
	85,3
	0,15
	0,391
	0,389
	0,573
	-0,6
	35,5
	-35,5
	
ТК-11
	ТК-9
	2
	28,513
	7,76
	10
	0,15
	0,041
	0,041
	0,573
	-0,6
	35,5
	-35,5
	
ТК-9
	ТК-8
	2
	28,554
	7,679
	21
	0,15
	0,087
	0,087
	0,506
	-0,5
	31,4
	-31,3
	
ТК-8
	ТК-2
	2
	28,641
	7,504
	40,9
	0,15
	0,121
	0,121
	0,488
	-0,5
	30,3
	-30,2
	
ТК-2
	ТК-3
	2
	28,762
	7,262
	105
	0,1
	0,399
	0,397
	0,386
	-0,4
	10,6
	-10,6
	
ТК-3
	ТК-4
	2
	29,159
	6,465
	13
	0,1
	0,03
	0,03
	0,335
	-0,3
	9,2
	-9,2

ТК-4
	смена диаметр а
	
2
	
29,189
	
6,405
	
38
	
0,1
	
0,069
	
0,069
	
0,295
	
-0,3
	
8,1
	
-8,1
	
смена диаметра
	
ТК-5
	
2
	
29,258
	
6,267
	
10
	
0,08
	
0,058
	
0,058
	
0,462
	
-0,5
	
8,1
	
-8,1
	
ТК-5
	ТК-6
	2
	29,316
	6,151
	19
	0,08
	0,124
	0,123
	0,376
	-0,4
	6,6
	-6,6
	
ТК-6
	ТК-7
	2
	29,439
	5,904
	55
	0,08
	0,105
	0,105
	0,264
	-0,3
	4,7
	-4,6

313 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Наименован ие нач. узла
	
Наимено вание кон.узла
	Геод . отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопрово де, м
	
Распола гаемый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диаметр участка, м
	
Потери напора в ПТ, м
	
Потери напора в ОТ, м
	
Скорость движения воды в ПТ, м/с
	
Скорость движения воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расход в ОТ, т/ч

ТК-7
	Переход диаметр а
	
2
	
29,544
	
5,694
	
107,6
	
0,06
	
0,202
	
0,201
	
0,217
	
-0,2
	
2,2
	
-2,2
	
Переход диаметра
	Декабрис тов,15
	
2
	
29,745
	
5,291
	
7,9
	
0,05
	
0,061
	
0,06
	
0,313
	
-0,3
	
2,2
	
-2,2

314 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 2.62 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

315 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

2.24.2	Теплопровод от котельной до Приморская,16

На рисунке 2.63 представлена трассировка расчетного пути от котельной доПриморская,16.

Рисунок 2.63 -Расчетный путь теплоносителя от котельной до Приморская,16

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 2.33, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

316 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 2.33	-Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименов ание нач. узла
	
Наименов ание кон.узла
	Геод. отм. нач. узла, м
	
Напор в обратном трубопровод е, м
	
Располаг аемый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диаметр участка, м
	
Потери напора в ПТ, м
	
Потери напора в ОТ, м
	
Скорость движени я воды в ПТ, м/с
	
Скорость движени я воды в ОТ, м/с
	
Расход в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная о. Хабарка (ул.Декабр истов,170

ТК-20

2

26

12,8

86

0,2

0,639

0,635

0,83

-0,8

91,5

-91,2
	
ТК-20
	ТК-21
	2
	26,635
	11,527
	80
	0,15
	0,291
	0,289
	0,514
	-0,5
	31,9
	-31,8
	
ТК-21
	ТК-23
	2
	26,923
	10,948
	16,3
	0,15
	0,065
	0,065
	0,442
	-0,4
	27,4
	-27,3
	
ТК-23
	ТК-25
	2
	26,988
	10,818
	30,2
	0,15
	0,047
	0,046
	0,352
	-0,4
	21,8
	-21,8
	
ТК-25
	ТК-26
	2
	27,034
	10,725
	75
	0,15
	0,111
	0,11
	0,322
	-0,3
	20,0
	-19,9
	
ТК-26
	ТК-29
	2
	27,144
	10,504
	12,3
	0,15
	0,009
	0,009
	0,222
	-0,2
	13,8
	-13,7
	
ТК-29
	ТК-30
	2
	27,153
	10,486
	56,1
	0,15
	0,037
	0,037
	0,222
	-0,2
	13,8
	-13,7
	
ТК-30
	ТК-31
	2
	27,19
	10,413
	15
	0,15
	0,009
	0,009
	0,222
	-0,2
	13,8
	-13,7
	
ТК-31
	ТК-32
	2
	27,199
	10,394
	23
	0,15
	0,014
	0,014
	0,222
	-0,2
	13,8
	-13,7
	
ТК-32
	ТК-34
	2
	27,213
	10,365
	225,1
	0,15
	0,154
	0,153
	0,222
	-0,2
	13,8
	-13,7
	
ТК-34
	ТК-35
	2
	27,366
	10,058
	28,8
	0,15
	0,013
	0,013
	0,149
	-0,1
	9,3
	-9,2
	
ТК-35
	ТК-36
	2
	27,379
	10,033
	71,5
	0,08
	0,032
	0,032
	0,115
	-0,1
	2,0
	-2,0

ТК-36
	Приморска я,16
	
2
	
27,411
	
9,969
	
101,2
	
0,08
	
0,031
	
0,031
	
0,102
	
-0,1
	
1,8
	
-1,8

317 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 2.64 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

318 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

2.25	Результаты гидравлических расчетов на конец второго периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной по адресу о.Бревенник, ул. Моряка, 10,к.3,стр.1

На рисунке 2.65 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Моряка,1

Рисунок 2.65 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Моряка,1

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 2.34, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

319 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 2.34	-Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопровод е, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч

Котельная ул. Моряка,10
	
ТК-1
	
2
	
25
	
10,6
	
75
	
0,15
	
0,813
	
0,808
	
0,799
	
-0,8
	
49,5
	
-49,4
	
ТК-1
	ТК-2
	2
	25,808
	8,979
	82
	0,15
	0,616
	0,612
	0,799
	-0,8
	49,5
	-49,4
	
ТК-2
	ТК-3
	2
	26,42
	7,752
	19,7
	0,125
	0,239
	0,237
	0,801
	-0,8
	34,5
	-34,4
	
ТК-3
	ТК-4
	2
	26,657
	7,276
	12
	0,125
	0,107
	0,106
	0,754
	-0,8
	32,5
	-32,4
	
ТК-4
	ТК-5
	2
	26,763
	7,063
	17,5
	0,125
	0,064
	0,063
	0,482
	-0,5
	20,8
	-20,7
	
ТК-5
	ТК-6
	2
	26,826
	6,936
	67,1
	0,125
	0,199
	0,198
	0,435
	-0,4
	18,7
	-18,7
	
ТК-6
	ТК-7
	2
	27,024
	6,539
	27,7
	0,125
	0,065
	0,065
	0,388
	-0,4
	16,7
	-16,7
	
ТК-7
	ТК-8
	2
	27,09
	6,409
	10,3
	0,125
	0,015
	0,014
	0,299
	-0,3
	12,9
	-12,9
	
ТК-8
	ТК-9
	2
	27,104
	6,38
	9,7
	0,125
	0,013
	0,013
	0,293
	-0,3
	12,6
	-12,6
	
ТК-9
	ТК-10
	2
	27,117
	6,354
	6,6
	0,125
	0,006
	0,006
	0,239
	-0,2
	10,3
	-10,3
	
ТК-10
	ТК-11
	2
	27,123
	6,342
	11,2
	0,125
	0,009
	0,009
	0,222
	-0,2
	9,5
	-9,5
	
ТК-11
	ТК-12
	2
	27,132
	6,325
	3,4
	0,125
	0,004
	0,004
	0,184
	-0,2
	7,9
	-7,9
	
ТК-12
	ТК-13
	2
	27,136
	6,317
	100,2
	0,1
	0,178
	0,177
	0,288
	-0,3
	7,9
	-7,9
	
ТК-13
	ТК-14
	2
	27,313
	5,961
	30,2
	0,1
	0,032
	0,032
	0,213
	-0,2
	5,9
	-5,9
	
ТК-14
	ТК-15
	2
	27,345
	5,897
	19,5
	0,08
	0,021
	0,021
	0,198
	-0,2
	3,5
	-3,5
	
ТК-15
	ТК-16
	2
	27,366
	5,854
	23,7
	0,08
	0,019
	0,019
	0,172
	-0,2
	3,0
	-3,0
	
ТК-16
	ТК-17
	2
	27,385
	5,816
	76
	0,07
	0,059
	0,059
	0,153
	-0,2
	2,1
	-2,1
	
ТК-17
	Моряка,1
	2
	27,444
	5,697
	15,3
	0,05
	0,107
	0,106
	0,3
	-0,3
	2,1
	-2,1

320 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 2.66 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

321 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

2.26	Результаты гидравлических расчетов на конец второго периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной по адресу о.Бревенник, ул. Луганская, 14, стр.1

На рисунке 2.67 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Юнг МФ,17

Рисунок 2.67 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Юнг МФ,17

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 2.35, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

322 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 2.35	-Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопровод е, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная ул. Луганская. 14 стр.1
	
ТК-0
	
2,0
	
38,0
	
26,8
	
0,5
	
0,3
	
0,1
	
0,2
	
0,8
	
-1,3
	
140,6
	
-140,1
	
ТК-0
	ТК-8
	2,0
	38,2
	26,5
	12,0
	0,3
	0,1
	0,3
	0,7
	-1,1
	119,6
	-119,1
	
ТК-8
	ТК-9
	2,0
	38,5
	26,1
	130,0
	0,3
	0,3
	1,1
	0,7
	-1,1
	117,8
	-117,3
	
ТК-9
	ТК-15
	2,0
	39,6
	24,7
	96,0
	0,3
	0,2
	0,7
	0,6
	-1,0
	109,7
	-109,2
	
ТК-15
	ТК-17
	2,0
	40,3
	23,8
	46,0
	0,3
	0,1
	0,3
	0,6
	-1,0
	109,6
	-109,2
	
ТК-17
	ТК-19
	2,0
	40,6
	23,3
	54,0
	0,3
	0,1
	0,3
	0,6
	-0,9
	98,2
	-97,8
	
ТК-19
	ТК-20
	2,0
	40,9
	22,9
	76,0
	0,3
	0,1
	0,3
	0,5
	-0,8
	89,3
	-88,9
	
ТК-20
	ТК-27
	2,0
	41,3
	22,5
	411,0
	0,2
	1,8
	1,7
	0,8
	-0,8
	86,5
	-86,2
	
ТК-27
	ТК-28
	2,0
	43,0
	18,9
	307,0
	0,2
	2,9
	2,9
	1,0
	-0,9
	59,1
	-58,9
	
ТК-28
	ТК-29
	2,0
	45,9
	13,2
	25,0
	0,2
	0,2
	0,2
	0,9
	-0,9
	57,1
	-56,9
	
ТК-29
	ТК-30
	2,0
	46,1
	12,7
	52,0
	0,2
	0,5
	0,5
	0,9
	-0,9
	57,1
	-56,9
	
ТК-30
	ТК-31
	2,0
	46,6
	11,8
	14,0
	0,2
	0,1
	0,1
	0,9
	-0,9
	54,9
	-54,8
	
ТК-31
	ТК-32
	2,0
	46,7
	11,6
	50,0
	0,2
	0,4
	0,4
	0,9
	-0,8
	52,9
	-52,7
	
ТК-32
	ТК-34
	2,0
	47,1
	10,7
	49,0
	0,2
	0,3
	0,3
	0,8
	-0,8
	50,2
	-50,1

ТК-34
	смена вида прокладки
	
2,0
	
47,4
	
10,1
	
5,0
	
0,2
	
0,1
	
0,0
	
0,8
	
-0,7
	
46,6
	
-46,4
	
смена вида прокладки
	
ТК-35
	
2,0
	
47,5
	
10,0
	
51,0
	
0,2
	
0,3
	
0,3
	
0,8
	
-0,7
	
46,6
	
-46,4
	
ТК-35
	ТК-36
	2,0
	47,8
	9,4
	30,0
	0,2
	0,2
	0,2
	0,8
	-0,7
	46,6
	-46,4
	
ТК-36
	ТК-37
	2,0
	47,9
	9,1
	16,0
	0,2
	0,1
	0,1
	0,7
	-0,7
	45,5
	-45,4

323 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопровод е, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч

ТК-37
	смена вида проклаки
	
2,0
	
48,0
	
8,9
	
20,0
	
0,2
	
0,1
	
0,1
	
0,7
	
-0,7
	
45,5
	
-45,4
	
смена вида проклаки
	смена вида проклаки
	
2,0
	
48,2
	
8,6
	
10,0
	
0,2
	
0,1
	
0,1
	
0,7
	
-0,7
	
45,5
	
-45,4
	
смена вида проклаки
	
ТК-38
	
2,0
	
48,3
	
8,4
	
32,0
	
0,2
	
0,2
	
0,2
	
0,7
	
-0,7
	
45,5
	
-45,4
	
ТК-38
	ТК-39
	2,0
	48,5
	8,0
	48,0
	0,2
	0,3
	0,3
	0,7
	-0,7
	45,1
	-45,0
	
ТК-39
	ТК-40
	2,0
	48,7
	7,5
	65,0
	0,2
	0,4
	0,4
	0,7
	-0,7
	42,8
	-42,7

ТК-40
	смена вида проклаки
	
2,0
	
49,1
	
6,8
	
66,0
	
0,2
	
0,3
	
0,3
	
0,6
	
-0,6
	
35,9
	
-35,8
	
смена вида проклаки
	смена вида проклаки
	
2,0
	
49,3
	
6,3
	
10,0
	
0,2
	
0,1
	
0,1
	
0,6
	
-0,6
	
35,9
	
-35,8
	
смена вида проклаки
	насосная станция
	
2,0
	
49,4
	
6,1
	
129,0
	
0,2
	
0,5
	
0,5
	
0,6
	
-0,6
	
35,9
	
-35,8
	
насосная станция
	
ТК-41
	
2,0
	
49,9
	
5,2
	
0,5
	
0,2
	
0,0
	
0,0
	
0,6
	
-0,6
	
35,9
	
-35,8
	
ТК-41
	ТК-42
	2,0
	49,9
	5,1
	31,6
	0,1
	0,4
	0,4
	0,8
	-0,8
	34,1
	-34,0
	
ТК-42
	ТК-43
	2,0
	50,3
	4,4
	21,0
	0,1
	0,3
	0,3
	0,8
	-0,8
	33,3
	-33,2
	
ТК-43
	ТК-44
	2,0
	50,5
	3,8
	56,4
	0,1
	0,4
	0,4
	0,7
	-0,7
	30,6
	-30,6
	
ТК-44
	ТК-45
	2,0
	51,0
	3,0
	8,3
	0,1
	0,1
	0,1
	0,6
	-0,6
	28,0
	-27,9
	
ТК-45
	ТК-47
	2,0
	51,0
	2,8
	38,0
	0,1
	0,2
	0,2
	0,6
	-0,6
	23,9
	-23,9
	
ТК-47
	ТК-48
	2,0
	51,2
	2,5
	30,0
	0,1
	0,1
	0,1
	0,5
	-0,5
	21,7
	-21,6
	
ТК-48
	ТК-49
	2,0
	51,3
	2,2
	59,4
	0,1
	0,2
	0,2
	0,4
	-0,4
	19,0
	-18,9
	
ТК-49
	ТК-50
	2,0
	51,5
	1,9
	108,4
	0,1
	0,2
	0,2
	0,3
	-0,3
	13,7
	-13,7
	
ТК-50
	ТК-51
	2,0
	51,7
	1,5
	21,3
	0,1
	0,0
	0,0
	0,3
	-0,3
	11,2
	-11,1

ТК-51
	
Юнг МФ,17
	
2,0
	
51,7
	
1,5
	
62,7
	
0,1
	
0,1
	
0,1
	
0,2
	
-0,2
	
2,5
	
-2,5

324 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 2.68 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

325 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

2.27	Результаты гидравлических расчетов на конец второго периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной ООО «Архибиоэнерго»

На рисунке 2.69 представлена трассировка расчетного пути от котельной доКолхозная,35

Рисунок 2.69 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Колхозная,35

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 2.36, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

326 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 2.36	-Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопрово де, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участк а, м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная ООО «Архбиоэнерг о» (ул.Емецкая,8 стр.1)

ТК-1

2

20

14,9

317,78

0,25

1,174

1,165

0,725

-0,7

124,9

-124,4
	
ТК-1
	ТК-3
	2
	21,165
	12,56
	50,69
	0,2
	0,777
	0,772
	1,126
	-1,1
	124,1
	-123,7
	
ТК-3
	ТК-11
	2
	21,937
	11,012
	95
	0,2
	0,733
	0,728
	0,943
	-0,9
	104,0
	-103,7
	
ТК-11
	ТК-37
	2
	22,665
	9,551
	11
	0,2
	0,062
	0,062
	0,677
	-0,7
	74,7
	-74,4
	
ТК-37
	ТК-38
	2
	22,727
	9,427
	57
	0,2
	0,228
	0,226
	0,66
	-0,7
	72,8
	-72,6
	
ТК-38
	ТК-40
	2
	22,953
	8,973
	11
	0,2
	0,036
	0,036
	0,617
	-0,6
	68,0
	-67,8
	
ТК-40
	ТК-46
	2
	22,989
	8,901
	24
	0,2
	0,056
	0,056
	0,52
	-0,5
	57,3
	-57,1
	
ТК-46
	ТК-47
	2
	23,045
	8,788
	86
	0,2
	0,217
	0,216
	0,497
	-0,5
	54,8
	-54,7
	
ТК-47
	ТК-48
	2
	23,261
	8,356
	51
	0,2
	0,098
	0,097
	0,469
	-0,5
	51,7
	-51,5
	
ТК-48
	ТК-54
	2
	23,358
	8,161
	43
	0,2
	0,042
	0,042
	0,334
	-0,3
	36,8
	-36,7
	
ТК-54
	ТК-55
	2
	23,399
	8,078
	50
	0,2
	0,05
	0,05
	0,311
	-0,3
	34,3
	-34,2
	
ТК-55
	ТК-56
	2
	23,449
	7,978
	11
	0,15
	0,035
	0,035
	0,505
	-0,5
	31,4
	-31,3
	
ТК-56
	ТК-57
	2
	23,484
	7,908
	8
	0,15
	0,025
	0,025
	0,503
	-0,5
	31,2
	-31,1
	
ТК-57
	ТК-61
	2
	23,509
	7,858
	8
	0,15
	0,013
	0,013
	0,364
	-0,4
	22,6
	-22,5
	
ТК-61
	ТК-62
	2
	23,522
	7,832
	14
	0,15
	0,021
	0,021
	0,349
	-0,3
	21,6
	-21,5
	
ТК-62
	ТК-63
	2
	23,543
	7,789
	170
	0,15
	0,211
	0,21
	0,304
	-0,3
	18,9
	-18,8
	
ТК-63
	ТК-64
	2
	23,753
	7,369
	3
	0,15
	0,006
	0,006
	0,304
	-0,3
	18,9
	-18,8
	
ТК-64
	ТК-65
	2
	23,758
	7,357
	70
	0,1
	0,736
	0,733
	0,684
	-0,7
	18,9
	-18,8

327 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопрово де, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участк а, м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
ТК-65
	ТК-66
	2
	24,491
	5,888
	48
	0,1
	0,353
	0,352
	0,585
	-0,6
	16,1
	-16,1
	
ТК-66
	ТК-67
	2
	24,843
	5,183
	123
	0,1
	0,729
	0,725
	0,519
	-0,5
	14,3
	-14,3
	
ТК-67
	ТК-68
	2
	25,568
	3,73
	92
	0,1
	0,35
	0,349
	0,416
	-0,4
	11,5
	-11,4
	
ТК-68
	ТК-69
	2
	25,916
	3,031
	27
	0,08
	0,186
	0,185
	0,489
	-0,5
	8,6
	-8,6
	
ТК-69
	ТК-70
	2
	26,101
	2,66
	58
	0,08
	0,189
	0,188
	0,328
	-0,3
	5,8
	-5,8
	
ТК-70
	Колхозная,35
	2
	26,289
	2,283
	20
	0,05
	0,187
	0,186
	0,422
	-0,4
	2,9
	-2,9

328 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 2.70 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

329 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

2.28	Результаты гидравлических расчетов на конец второго периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной 14 л/з (ул. Маслова, 17 стр.1)

2.28.1	Теплопровод от котельной до Петрова,9

На рисунке 2.71 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Петрова,9.

Рисунок 2.71 -Расчетный путь теплоносителя от котельной до Петрова,9

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 2.37, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

330 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 2.37	-Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопровод е, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная 14 л/з (ул. Маслова. 17 стр.1)

ТК-котельная

2

18

12

0,5

0,2

0,03

0,029

0,439

-0,4

48,5

-48,3
	
ТК-котельная
	ТК-10
	2
	18,029
	11,941
	20
	0,125
	0,36
	0,358
	0,884
	-0,9
	38,1
	-38,0

ТК-10
	Смена диаметра от ТК-10
	
2
	
18,388
	
11,222
	
8
	
0,125
	
0,196
	
0,195
	
0,847
	
-0,8
	
36,5
	
-36,4
	
Смена диаметра от ТК-10
	
Смена диаметра
	
2
	
18,583
	
10,83
	
6
	
0,1
	
0,477
	
0,474
	
1,323
	
-1,3
	
36,5
	
-36,4
	
Смена диаметра
	
ТК-9
	
2
	
19,057
	
9,879
	
2
	
0,125
	
0,129
	
0,128
	
0,847
	
-0,8
	
36,5
	
-36,4
	
ТК-9
	ТК-11
	2
	19,186
	9,621
	90
	0,1
	0,892
	0,887
	0,731
	-0,7
	20,2
	-20,1
	
ТК-11
	ТК-12
	2
	20,073
	7,842
	10
	0,1
	0,054
	0,054
	0,39
	-0,4
	10,7
	-10,7
	
ТК-12
	ТК-15
	2
	20,126
	7,735
	40
	0,1
	0,148
	0,147
	0,39
	-0,4
	10,7
	-10,7
	
ТК-15
	ТК-17
	2
	20,274
	7,439
	40
	0,15
	0,007
	0,007
	0,103
	-0,1
	6,4
	-6,4
	
ТК-17
	ТК-17а
	2
	20,281
	7,425
	80
	0,15
	0,005
	0,005
	0,067
	-0,1
	4,1
	-4,1

ТК-17а
	Смена диаметра
	
2
	
20,286
	
7,414
	
50
	
0,08
	
0,084
	
0,083
	
0,234
	
-0,2
	
4,1
	
-4,1
	
Смена диаметра
	
ТК-18
	
2
	
20,369
	
7,247
	
15
	
0,07
	
0,059
	
0,059
	
0,306
	
-0,3
	
4,1
	
-4,1
	
ТК-18
	ТК-19
	2
	20,429
	7,128
	15
	0,07
	0,059
	0,059
	0,306
	-0,3
	4,1
	-4,1

331 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопровод е, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч

ТК-19
	Смена диаметра
	
2
	
20,488
	
7,009
	
20
	
0,07
	
0,014
	
0,014
	
0,131
	
-0,1
	
1,8
	
-1,8
	
Смена диаметра
	
Петрова,9
	
2
	
20,502
	
6,982
	
35
	
0,05
	
0,124
	
0,123
	
0,256
	
-0,3
	
1,8
	
-1,8

332 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 2.72 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

333 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

2.28.2	Теплопровод от котельной до Маслова,23 к.1

На рисунке 2.73 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Маслова,23 к.1

Рисунок 2.73 -Расчетный путь теплоносителя от котельной до Маслова,23 к.1

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 2.38, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

334 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 2.38	-Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопровод е, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная 14 л/з (ул. Маслова. 17 стр.1)

ТК-котельная

2

18

12

0,5

0,2

0,03

0,029

0,439

-0,4

48,5

-48,3
	
ТК-котельная
	ТК-10
	2
	18,029
	11,941
	20
	0,125
	0,36
	0,358
	0,884
	-0,9
	38,1
	-38,0

ТК-10
	Смена диаметра от ТК-10
	
2
	
18,388
	
11,222
	
8
	
0,125
	
0,196
	
0,195
	
0,847
	
-0,8
	
36,5
	
-36,4
	
Смена диаметра от ТК-10
	
Смена диаметра
	
2
	
18,583
	
10,83
	
6
	
0,1
	
0,477
	
0,474
	
1,323
	
-1,3
	
36,5
	
-36,4
	
Смена диаметра
	
ТК-9
	
2
	
19,057
	
9,879
	
2
	
0,125
	
0,129
	
0,128
	
0,847
	
-0,8
	
36,5
	
-36,4
	
ТК-9
	ТК-8
	2
	19,186
	9,621
	100
	0,1
	0,777
	0,772
	0,592
	-0,6
	16,3
	-16,3

ТК-8
	Смена диаметра
	
2
	
19,958
	
8,072
	
4
	
0,15
	
0,006
	
0,006
	
0,167
	
-0,2
	
10,3
	
-10,3
	
Смена диаметра
	
ТК-7
	
2
	
19,963
	
8,061
	
2
	
0,1
	
0,027
	
0,027
	
0,375
	
-0,4
	
10,3
	
-10,3
	
ТК-7
	ТК-4
	2
	19,99
	8,008
	30
	0,1
	0,069
	0,069
	0,299
	-0,3
	8,2
	-8,2

ТК-4
	Смена диаметра от ТК-4
	
2
	
20,059
	
7,87
	
10
	
0,1
	
0,016
	
0,016
	
0,214
	
-0,2
	
5,9
	
-5,9
	
Смена диаметра от ТК-4
	Смена диаметра от ТК-3
	
2
	
20,075
	
7,837
	
10
	
0,125
	
0,006
	
0,006
	
0,137
	
-0,1
	
5,9
	
-5,9

335 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопровод е, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Смена диаметра от ТК-3
	
ТК-3
	
2
	
20,081
	
7,826
	
37
	
0,07
	
0,258
	
0,256
	
0,438
	
-0,4
	
5,9
	
-5,9
	
ТК-3
	ТК-3-1
	2
	20,337
	7,312
	100
	0,08
	0,149
	0,148
	0,226
	-0,2
	4,0
	-4,0

ТК-3-1
	Маслова,23 к.1
	
2
	
20,485
	
7,015
	
14
	
0,07
	
0,006
	
0,006
	
0,103
	
-0,1
	
1,4
	
-1,4

336 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 2.74 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

337 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

2.29	Результаты гидравлических расчетов на конец второго периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной БТО Тралфлота

На рисунке 2.75 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Баумана,12 к.4

Рисунок 2.75 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Баумана,12 к.4

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 2.39, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

338 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 2.39	-Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопрово де, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участк а, м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная БТО 1(ул. Маймаксанск ая. 77 корп.2)

ID 1

2

10

20

19

0,15

0,268

0,267

0,981

-1,0

60,9

-60,7
	
ID 1
	ТК-1
	2
	10,267
	19,465
	17
	0,125
	0,312
	0,311
	1,015
	-1,0
	43,7
	-43,6
	
ТК-1
	ТК-2
	2
	10,578
	18,842
	6
	0,125
	0,107
	0,107
	0,95
	-0,9
	40,9
	-40,8
	
ТК-2
	ТК-7
	2
	10,685
	18,628
	30
	0,125
	0,281
	0,28
	0,818
	-0,8
	35,2
	-35,2
	
ТК-7
	ТК-8
	2
	10,965
	18,066
	53
	0,125
	0,629
	0,626
	0,803
	-0,8
	34,6
	-34,5
	
ТК-8
	ТК-9
	2
	11,591
	16,811
	22
	0,125
	0,283
	0,281
	0,76
	-0,8
	32,8
	-32,7
	
ТК-9
	ТК-10
	2
	11,872
	16,247
	30
	0,125
	0,286
	0,284
	0,718
	-0,7
	30,9
	-30,8
	
ТК-10
	ТК-11
	2
	12,157
	15,677
	20
	0,125
	0,156
	0,155
	0,674
	-0,7
	29,0
	-29,0
	
ТК-11
	ТК-12
	2
	12,312
	15,365
	30
	0,125
	0,198
	0,197
	0,628
	-0,6
	27,1
	-27,0
	
ТК-12
	ТК-13
	2
	12,509
	14,971
	40
	0,125
	0,263
	0,262
	0,585
	-0,6
	25,2
	-25,1
	
ТК-13
	ТК-14
	2
	12,77
	14,447
	19
	0,125
	0,081
	0,081
	0,541
	-0,5
	23,3
	-23,3
	
ТК-14
	ТК-19
	2
	12,851
	14,285
	23
	0,08
	0,356
	0,355
	0,732
	-0,7
	12,9
	-12,9
	
ТК-19
	ТК-20
	2
	13,206
	13,574
	65
	0,08
	0,616
	0,614
	0,613
	-0,6
	10,8
	-10,8
	
ТК-20
	ТК-21
	2
	13,819
	12,344
	25
	0,08
	0,153
	0,152
	0,465
	-0,5
	8,2
	-8,2
	
ТК-21
	ТК-22
	2
	13,972
	12,039
	6
	0,08
	0,022
	0,022
	0,353
	-0,4
	6,2
	-6,2
	
ТК-22
	ТК-22-1
	2
	13,994
	11,994
	95
	0,082
	0,134
	0,134
	0,233
	-0,2
	4,3
	-4,3

ТК-22-1
	Баумана,12 к.4
	
2
	
14,128
	
11,726
	
15
	
0,05
	
0,089
	
0,089
	
0,339
	
-0,3
	
2,3
	
-2,3

339 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 2.76 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

340 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

2.30	Результаты гидравлических расчетов на конец второго периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной по адресу ул. Корабельная 19, стр.1

На рисунке 2.77 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Кучина, 1

Рисунок 2.77 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Кучина, 1

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 2.40, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

341 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 2.40	-Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопровод е, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная 21 лесозавода (ул. Корабельная. 19 стр.1)

ТК-35

2

10

15

95

0,1

0,305

0,303

0,382

-0,4

10,5

-10,5
	
ТК-35
	ТК-34
	2
	10,303
	14,392
	65
	0,1
	0,214
	0,213
	0,382
	-0,4
	10,5
	-10,5
	
ТК-34
	ТК-33
	2
	10,516
	13,966
	7
	0,1
	0,021
	0,021
	0,306
	-0,3
	8,4
	-8,4
	
ТК-33
	ТК-32
	2
	10,537
	13,924
	8
	0,1
	0,01
	0,01
	0,23
	-0,2
	6,3
	-6,3
	
ТК-32
	ТК-31
	2
	10,547
	13,904
	45
	0,07
	0,15
	0,15
	0,318
	-0,3
	4,3
	-4,3
	
ТК-31
	Кучина,1
	2
	10,697
	13,604
	48
	0,05
	0,248
	0,247
	0,299
	-0,3
	2,1
	-2,1

342 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 2.78 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

343 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

2.31	Результаты гидравлических расчетов на конец второго периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной по адресу Гидролизная, 12 стр.1

2.31.1	Теплопровод от котельной до Юности,2

На рисунке 2.79 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Юности,2.

Рисунок 2.79 -Расчетный путь теплоносителя от котельной до Юности,2

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 2.41, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

344 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 2.41	-Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопрово де, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участк а, м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная АГЗ, ул. Гидролизная, 12

УТ-1

2

30

15

0,5

0,35

0,046

0,046

0,946

-0,9

319,6

-318,9
	
УТ-1
	УТ-1-1
	2
	30,046
	14,907
	0,5
	0,35
	0,109
	0,108
	0,848
	-0,8
	286,4
	-285,7

УТ-1-1
	Нар проекция Гидролизная, 12 к.1
	
2
	
30,154
	
14,69
	
0,5
	
0,35
	
0,129
	
0,129
	
0,833
	
-0,8
	
281,5
	
-280,8
	
Нар проекция Гидролизная, 12 к.1
	
УТ-6
	
2
	
30,283
	
14,433
	
44,4
	
0,35
	
0,261
	
0,259
	
0,833
	
-0,8
	
281,5
	
-280,8
	
УТ-6
	УТ-13
	2
	30,542
	13,913
	31,5
	0,2
	0,731
	0,728
	1,555
	-1,6
	171,5
	-171,1
	
УТ-13
	УТ-24
	2
	31,27
	12,454
	46
	0,2
	0,67
	0,667
	1,335
	-1,3
	147,2
	-146,8
	
УТ-24
	УТ-25
	2
	31,937
	11,117
	27,3
	0,15
	0,168
	0,167
	0,615
	-0,6
	38,1
	-38,0
	
УТ-25
	УТ-26
	2
	32,104
	10,782
	49
	0,15
	0,25
	0,248
	0,581
	-0,6
	36,0
	-35,9
	
УТ-26
	УТ-27
	2
	32,352
	10,284
	9,5
	0,15
	0,046
	0,046
	0,538
	-0,5
	33,4
	-33,3
	
УТ-27
	УТ-28
	2
	32,398
	10,193
	30
	0,15
	0,099
	0,098
	0,489
	-0,5
	30,3
	-30,3
	
УТ-28
	УТ-29
	2
	32,496
	9,995
	66,7
	0,15
	0,241
	0,24
	0,475
	-0,5
	29,5
	-29,4
	
УТ-29
	УТ-30
	2
	32,736
	9,514
	4
	0,15
	0,017
	0,017
	0,441
	-0,4
	27,4
	-27,3
	
УТ-30
	УТ-31
	2
	32,753
	9,48
	41,5
	0,15
	0,107
	0,106
	0,406
	-0,4
	25,2
	-25,1
	
УТ-31
	УТ-32
	2
	32,86
	9,267
	115
	0,15
	0,224
	0,223
	0,37
	-0,4
	23,0
	-22,9
	
УТ-32
	УТ-35
	2
	33,083
	8,82
	81,6
	0,1
	0,62
	0,617
	0,584
	-0,6
	16,1
	-16,1

345 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопрово де, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участк а, м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
УТ-35
	УТ-36
	2
	33,699
	7,583
	22,9
	0,1
	0,175
	0,174
	0,584
	-0,6
	16,1
	-16,1
	
УТ-36
	УТ-39
	2
	33,874
	7,234
	57,3
	0,1
	0,085
	0,084
	0,25
	-0,3
	6,9
	-6,9
	
УТ-39
	УТ-40
	2
	33,958
	7,065
	44,1
	0,07
	0,173
	0,172
	0,343
	-0,3
	4,6
	-4,6

УТ-40
	Юности,2 (отопление)
	
2
	
34,13
	
6,72
	
44,1
	
0,05
	
0,249
	
0,248
	
0,33
	
-0,3
	
2,3
	
-2,3

346 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 2.80 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

347 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

2.31.2	Теплопровод от котельной до Менделеева,19

На рисунке 2.81 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Менделеева,19

Рисунок 2.81 -Расчетный путь теплоносителя от котельной до Менделеева,19

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 2.42, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

348 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 2.42	-Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименовани е нач. узла

Наименовани е кон.узла
	Геод. отм. нач. узла, м
	
Напор в обратном трубопрово де, м
	
Распола гаемый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	Потер и напор а в ПТ, м
	
Потери напора в ОТ, м
	
Скорость движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расход в ОТ, т/ч
	
Котельная АГЗ, ул. Гидролизная, 12

УТ-1

2

30

15

0,5

0,35

0,046

0,046

0,946

-0,9

319,6

-318,9
	
УТ-1
	УТ-1-1
	2
	30,046
	14,907
	0,5
	0,35
	0,109
	0,108
	0,848
	-0,8
	286,4
	-285,7

УТ-1-1
	Нар проекция Гидролизная,1 2 к.1
	
2
	
30,154
	
14,69
	
0,5
	
0,35
	
0,129
	
0,129
	
0,833
	
-0,8
	
281,5
	
-280,8
	
Нар проекция Гидролизная, 12 к.1
	
УТ-6
	
2
	
30,283
	
14,433
	
44,4
	
0,35
	
0,261
	
0,259
	
0,833
	
-0,8
	
281,5
	
-280,8
	
УТ-6
	УТ-13
	2
	30,542
	13,913
	31,5
	0,2
	0,731
	0,728
	1,555
	-1,6
	171,5
	-171,1
	
УТ-13
	УТ-24
	2
	31,27
	12,454
	46
	0,2
	0,67
	0,667
	1,335
	-1,3
	147,2
	-146,8
	
УТ-24
	УТ-40а
	2
	31,937
	11,117
	74,2
	0,2
	0,803
	0,799
	0,989
	-1,0
	109,0
	-108,8
	
УТ-40а
	УТ-41
	2
	32,736
	9,515
	2
	0,2
	0,081
	0,08
	0,842
	-0,8
	92,8
	-92,6
	
УТ-41
	УТ-45
	2
	32,817
	9,354
	110
	0,15
	0,591
	0,588
	0,622
	-0,6
	38,6
	-38,5
	
УТ-45
	УТ-50
	2
	33,405
	8,174
	39
	0,1
	0,571
	0,569
	0,83
	-0,8
	22,9
	-22,8
	
УТ-50
	УТ-51
	2
	33,974
	7,034
	25
	0,1
	0,244
	0,243
	0,662
	-0,7
	18,3
	-18,2

УТ-51
	Менделеева,1 9(отопление)
	
2
	
34,216
	
6,548
	
157,9
	
0,1
	
0,396
	
0,394
	
0,346
	
-0,3
	
9,5
	
-9,5

349 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 2.82 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

350 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

2.32	Результаты гидравлических расчетов на конец второго периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной по адресу ул. Победы 6, стр.1

На рисунке 2.83 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Победы,12,к.2

Рисунок 2.83 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Победы,12,к.2

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 2.43, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

351 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 2.43 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименовани е нач. узла

Наименовани е кон.узла
	
Геод. отм. нач. узла, м
	
Напор в обратном трубопрово де, м
	
Располаг аемый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка, м
	
Потери напора в ПТ, м
	
Потери напора в ОТ, м
	Скорост ь движен ия воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движен ия воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная туб.больницы (ул. Победы. 6 стр.1)

УТ-2

2,0

40,0

20,0

1,5

0,2

0,0

0,0

0,3

-0,3

18,2

-18,2
	
УТ-2
	УТ-5
	2,0
	40,0
	20,0
	100,0
	0,1
	0,3
	0,3
	0,4
	-0,4
	18,2
	-18,2
	
УТ-5
	УТ-6
	2,0
	40,3
	19,3
	30,0
	0,1
	0,1
	0,1
	0,4
	-0,4
	18,2
	-18,2
	
УТ-6
	УТ-7
	2,0
	40,5
	19,0
	30,0
	0,1
	0,6
	0,6
	0,7
	-0,7
	12,8
	-12,8

УТ-7
	Переход диаметра
	
2,0
	
41,1
	
17,9
	
53,0
	
0,1
	
0,1
	
0,1
	
0,3
	
-0,3
	
7,9
	
-7,8
	
Переход диаметра
	
УТ-9
	
2,0
	
41,2
	
17,6
	
22,0
	
0,1
	
0,1
	
0,1
	
0,4
	
-0,4
	
7,8
	
-7,8
	
УТ-9
	УТ-10
	2,0
	41,3
	17,4
	10,0
	0,1
	0,1
	0,1
	0,3
	-0,3
	5,8
	-5,8

УТ-10
	Победы,12,к.2( отопление)
	
2,0
	
41,4
	
17,2
	
55,0
	
0,1
	
0,1
	
0,1
	
0,2
	
-0,2
	
2,9
	
-2,9

352 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 2.84 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

353 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

2.33	Результаты гидравлических расчетов на конец второго периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной по адресу ул. Постышева, д. 26

На рисунке 2.85 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Школьная,162

Рисунок 2.85 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Школьная,162

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 2.44, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

354 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 2.44	-Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон. узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопровод е, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная ООО «Лесозавод 25» (ул. Постышева. 26)

Переход диаметра

2

24

25,7

160

0,25

2,687

2,667

1,5

-1,5

259,3

-258,3
	
Переход диаметра
	
УТ-1
	
2
	
26,667
	
20,345
	
60
	
0,3
	
0,332
	
0,33
	
1,0
	
-1,0
	
259,2
	
-258,3
	
УТ-1
	УТ-2
	2
	26,997
	19,684
	108
	0,3
	0,539
	0,536
	1,0
	-1,0
	257,2
	-256,3
	
УТ-2
	УТ-3
	2
	27,533
	18,608
	105
	0,3
	0,57
	0,566
	1,0
	-1,0
	257,2
	-256,3
	
УТ-3
	УТ-10
	2
	28,099
	17,472
	125
	0,3
	0,74
	0,736
	1,0
	-1,0
	246,6
	-245,8
	
УТ-10
	УТ-19
	2
	28,835
	15,996
	148
	0,3
	0,746
	0,741
	1,0
	-1,0
	239,3
	-238,6
	
УТ-19
	УТ-28
	2
	29,576
	14,509
	130
	0,3
	0,236
	0,235
	0,6
	-0,6
	153,5
	-153,0
	
УТ-28
	УТ-29
	2
	29,811
	14,037
	81
	0,3
	0,128
	0,127
	0,6
	-0,6
	151,3
	-150,9
	
УТ-29
	УТ-37
	2
	29,938
	13,782
	68
	0,15
	0,671
	0,668
	0,8
	-0,8
	52,5
	-52,3

УТ-37
	Смена вида прокладки
	
2
	
30,606
	
12,443
	
115
	
0,15
	
0,756
	
0,752
	
0,8
	
-0,8
	
50,5
	
-50,3
	
Смена вида прокладки
	
УТ-38
	
2
	
31,358
	
10,935
	
5
	
0,15
	
0,061
	
0,061
	
0,8
	
-0,8
	
50,4
	
-50,3

УТ-38
	Смена вида прокладки
	
2
	
31,419
	
10,814
	
5
	
0,15
	
0,031
	
0,031
	
0,6
	
-0,6
	
39,3
	
-39,2
	
Смена вида прокладки
	
УТ-39
	
2
	
31,45
	
10,752
	
50
	
0,15
	
0,196
	
0,195
	
0,6
	
-0,6
	
39,3
	
-39,2
	
УТ-39
	УТ-40
	2
	31,644
	10,361
	58
	0,15
	0,194
	0,193
	0,6
	-0,6
	35,9
	-35,9

355 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон. узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопровод е, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч

УТ-40
	Переход диаметра
	
2
	
31,838
	
9,974
	
20
	
0,15
	
0,09
	
0,089
	
0,5
	
-0,5
	
33,1
	
-33,0
	
Переход диаметра
	
УТ-41
	
2
	
31,927
	
9,795
	
40
	
0,1
	
0,989
	
0,984
	
1,2
	
-1,2
	
33,1
	
-33,0
	
УТ-41
	УТ-43
	2
	32,911
	7,822
	80
	0,1
	1,126
	1,121
	1,0
	-1,0
	26,4
	-26,3
	
УТ-43
	УТ-44
	2
	34,032
	5,575
	26,76
	0,1
	0,407
	0,405
	1,0
	-1,0
	26,4
	-26,3
	
УТ-44
	УТ-48
	2
	34,437
	4,762
	60
	0,08
	1,238
	1,233
	0,9
	-0,9
	16,4
	-16,4
	
УТ-48
	УТ-50
	2
	35,67
	2,291
	42
	0,08
	0,352
	0,35
	0,6
	-0,6
	10,4
	-10,3
	
УТ-50
	УТ-51
	2
	36,021
	1,589
	22
	0,1
	0,023
	0,023
	0,2
	-0,2
	6,3
	-6,3
	
УТ-51
	УТ-52
	2
	36,044
	1,543
	22
	0,1
	0,011
	0,011
	0,2
	-0,2
	4,2
	-4,2
	
УТ-52
	УТ-53
	2
	36,055
	1,52
	60
	0,1
	0,024
	0,024
	0,2
	-0,2
	4,2
	-4,2

УТ-53
	Школьная,16 2
	
2
	
36,079
	
1,472
	
30
	
0,05
	
0,106
	
0,105
	
0,3
	
-0,3
	
2,1
	
-2,1

356 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 2.86 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

357 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

2.34	Результаты гидравлических расчетов на конец второго периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной ОАО «Архангельский ЛДК №3»

2.34.1	Теплопровод от котельной до Новова,17

На рисунке 2.87 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Новова,17.

Рисунок 2.87 -Расчетный путь теплоносителя от котельной до Новова,17

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 2.45, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

358 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 2.45	-Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон. узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопрово де, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участк а, м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная ОАО «Архангельск ий ЛДК № 3» (ул. Родионова. 25)

граница

2

35

207,02

0,5

0,2

1,768

1,755

3,395

-3,4

374,3

-373,0
	
граница
	УТ-1А
	2
	36,755
	203,49
	0,5
	0,2
	1,768
	1,755
	3,395
	-3,4
	374,3
	-373,0

УТ-1А
	Переход диаметра
	
2
	
38,511
	
199,97
	
138
	
0,2
	
0,315
	
0,313
	
0,44
	
-0,4
	
48,6
	
-48,4
	
Переход диаметра
	
УТ-1
	
2
	
38,823
	
199,34
	
12
	
0,15
	
0,107
	
0,106
	
0,783
	
-0,8
	
48,5
	
-48,4
	
УТ-1
	УТ-2
	2
	38,929
	199,13
	10
	0,15
	0,087
	0,086
	0,728
	-0,7
	45,1
	-45,0
	
УТ-2
	УТ-3
	2
	39,016
	198,96
	20
	0,15
	0,133
	0,132
	0,679
	-0,7
	42,1
	-42,0
	
УТ-3
	УТ-4
	2
	39,148
	198,69
	17
	0,15
	0,101
	0,1
	0,633
	-0,6
	39,3
	-39,1
	
УТ-4
	УТ-5
	2
	39,248
	198,49
	68
	0,15
	0,344
	0,342
	0,585
	-0,6
	36,3
	-36,1
	
УТ-5
	УТ-6
	2
	39,59
	197,81
	70
	0,15
	0,291
	0,289
	0,531
	-0,5
	33,0
	-32,8
	
УТ-6
	УТ-7
	2
	39,879
	197,23
	125
	0,15
	0,574
	0,57
	0,531
	-0,5
	33,0
	-32,8
	
УТ-7
	УТ-8
	2
	40,449
	196,08
	25
	0,15
	0,107
	0,106
	0,477
	-0,5
	29,6
	-29,5
	
УТ-8
	УТ-15
	2
	40,556
	195,87
	56
	0,15
	0,055
	0,055
	0,242
	-0,2
	15,0
	-14,9
	
УТ-15
	УТ-17
	2
	40,61
	195,76
	45
	0,15
	0,044
	0,043
	0,242
	-0,2
	15,0
	-14,9
	
УТ-17
	УТ-18
	2
	40,654
	195,67
	70
	0,15
	0,049
	0,048
	0,212
	-0,2
	13,2
	-13,1
	
УТ-18
	УТ-19
	2
	40,702
	195,57
	30
	0,15
	0,015
	0,015
	0,179
	-0,2
	11,1
	-11,1

359 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон. узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопрово де, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участк а, м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
УТ-19
	УТ-20
	2
	40,717
	195,54
	30
	0,15
	0,011
	0,011
	0,147
	-0,1
	9,1
	-9,1
	
УТ-20
	УТ-21
	2
	40,728
	195,52
	60
	0,15
	0,011
	0,011
	0,115
	-0,1
	7,1
	-7,1

УТ-21
	Переход диаметра
	
2
	
40,739
	
195,5
	
55
	
0,15
	
0,006
	
0,006
	
0,08
	
-0,1
	
5,0
	
-5,0
	
Переход диаметра
	
УТ-22
	
2
	
40,745
	
195,49
	
20
	
0,1
	
0,015
	
0,015
	
0,181
	
-0,2
	
5,0
	
-5,0
	
УТ-22
	УТ-23
	2
	40,76
	195,46
	2
	0,1
	0,001
	0,001
	0,107
	-0,1
	2,9
	-2,9
	
УТ-23
	Новова, 17
	2
	40,76
	195,46
	15
	0,05
	0,182
	0,181
	0,426
	-0,4
	2,9
	-2,9

360 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 2.88 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

361 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

2.34.2	Теплопровод от котельной до ТСЖ «Зеленый квартал»

На рисунке 2.89 представлена трассировка расчетного пути от котельной до ТСЖ «Зеленый квартал»

Рисунок 2.89 -Расчетный путь теплоносителя от котельной до ТСЖ «Зеленый квартал»

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 2.46, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

362 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 2.46 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименовани е нач. узла

Наименование кон. узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопрово де, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	
Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная ОАО «Архангельск ий ЛДК №3» (ул. Родионова. 25)

граница

2

35

207,02

0,5

0,2

1,768

1,755

3,395

-3,4

374,3

-373,0
	
граница
	УТ-1А
	2
	36,755
	203,49
	0,5
	0,2
	1,768
	1,755
	3,395
	-3,4
	374,3
	-373,0
	
УТ-1А
	УТ-26
	2
	38,511
	199,97
	225
	0,3
	2,41
	2,393
	1,313
	-1,3
	325,8
	-324,6
	
УТ-26
	УТ-29
	2
	40,904
	195,17
	170
	0,3
	2,037
	2,024
	1,3
	-1,3
	322,5
	-321,5
	
УТ-29
	УТ-31
	2
	42,928
	191,11
	75
	0,3
	0,782
	0,777
	1,288
	-1,3
	319,6
	-318,7
	
УТ-31
	УТ-32а
	2
	43,705
	189,55
	265
	0,3
	3,227
	3,207
	1,286
	-1,3
	319,2
	-318,2
	
УТ-32а
	УТ-33
	2
	46,912
	183,11
	95
	0,3
	0,886
	0,881
	1,286
	-1,3
	319,1
	-318,2
	
УТ-33
	УТ-34
	2
	47,793
	181,35
	300
	0,25
	3,581
	3,563
	1,208
	-1,2
	208,1
	-207,6
	
УТ-34
	УТ-35
	2
	51,356
	174,2
	8
	0,25
	0,286
	0,285
	1,206
	-1,2
	207,8
	-207,4

УТ-35
	Переход диаметра
	
2
	
51,641
	
173,63
	
15
	
0,25
	
0,185
	
0,184
	
1,157
	
-1,2
	
199,4
	
-198,9
	
Переход диаметра
	Переход диаметра
	
2
	
51,825
	
173,26
	
50
	
0,2
	
1,545
	
1,539
	
1,808
	
-1,8
	
199,4
	
-198,9
	
Переход диаметра
	
УТ-36
	
2
	
53,363
	
170,18
	
130
	
0,15
	
17,47
	
17,396
	
3,214
	
-3,2
	
199,4
	
-198,9
	
УТ-36
	УТ-37
	2
	70,759
	135,31
	95
	0,15
	13,986
	13,928
	2,956
	-3,0
	183,4
	-183,0
	
УТ-37
	УТ-38
	2
	84,687
	107,4
	40
	0,15
	5,015
	4,994
	2,952
	-2,9
	183,1
	-182,7

363 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Наименовани е нач. узла

Наименование кон. узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопрово де, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	
Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
УТ-38
	УТ-40
	2
	89,681
	97,391
	100
	0,15
	11,351
	11,304
	2,933
	-2,9
	181,9
	-181,6
	
УТ-40
	УТ-40-1
	2
	100,985
	74,736
	75
	0,15
	9,382
	9,345
	2,659
	-2,7
	164,9
	-164,6
	
УТ-40-1
	УТ-41
	2
	110,33
	56,009
	5
	0,15
	1,454
	1,448
	2,625
	-2,6
	162,8
	-162,5
	
УТ-41
	УТ-42
	2
	111,778
	53,106
	5
	0,15
	1,445
	1,44
	2,617
	-2,6
	162,3
	-162,0
	
УТ-42
	УТ-43
	2
	113,218
	50,221
	140
	0,15
	6,699
	6,67
	1,92
	-1,9
	119,1
	-118,9
	
УТ-43
	УТ-44
	2
	119,888
	36,852
	260
	0,15
	13,039
	12,986
	1,838
	-1,8
	114,0
	-113,7
	
УТ-44
	УТ-46
	2
	132,875
	10,827
	120
	0,15
	0,645
	0,642
	0,643
	-0,6
	39,9
	-39,8

УТ-46
	Смена вида прокладки
	
2
	
133,516
	
9,54
	
7
	
0,15
	
0,057
	
0,057
	
0,614
	
-0,6
	
38,1
	
-38,0
	
Смена вида прокладки
	
УТ-47
	
2
	
133,573
	
9,426
	
20
	
0,1
	
0,862
	
0,859
	
1,381
	
-1,4
	
38,1
	
-38,0

УТ-47
	Смена вида прокладки
	
2
	
134,432
	
7,705
	
21
	
0,1
	
0,9
	
0,896
	
1,277
	
-1,3
	
35,2
	
-35,1
	
Смена вида прокладки
	
УТ-48
	
2
	
135,329
	
5,908
	
5
	
0,1
	
0,233
	
0,232
	
1,277
	
-1,3
	
35,2
	
-35,1
	
УТ-48
	УТ-49
	2
	135,561
	5,444
	70
	0,1
	0,227
	0,225
	0,355
	-0,4
	9,8
	-9,8
	
УТ-49
	УТ-50
	2
	135,786
	4,992
	90
	0,1
	0,241
	0,239
	0,355
	-0,4
	9,8
	-9,8
	
УТ-50
	УТ-50а
	2
	136,025
	4,512
	23
	0,1
	0,065
	0,065
	0,355
	-0,4
	9,8
	-9,8
	
УТ-50а
	УТ-51
	2
	136,09
	4,382
	70
	0,1
	0,134
	0,134
	0,3
	-0,3
	8,3
	-8,2
	
УТ-51
	УТ-52
	2
	136,224
	4,113
	23
	0,1
	0,034
	0,033
	0,255
	-0,3
	7,0
	-7,0
	
УТ-52
	УТ-53
	2
	136,257
	4,046
	40
	0,1
	0,036
	0,036
	0,203
	-0,2
	5,6
	-5,6
	
УТ-53
	УТ-54
	2
	136,293
	3,974
	74,04
	0,1
	0,076
	0,076
	0,203
	-0,2
	5,6
	-5,6

УТ-54
	ТСЖ "Зеленый квартал"
	
2
	
136,37
	
3,822
	
19,85
	
0,1
	
0,023
	
0,023
	
0,203
	
-0,2
	
5,6
	
-5,6

364 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 2.90 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

365 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

2.35	Результаты гидравлических расчетов на конец второго периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной по адресу Капитана Храмцова, 10, корп.1

2.35.1	Теплопровод от котельной до Капитана Храмцова,5а

На рисунке 2.91 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Капитана Храмцова,5а.

Рисунок 2.91 -Расчетный путь теплоносителя от котельной до Капитана Храмцова,5а

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 2.47, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

366 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 2.47	-Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименование кон. узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопрово де, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участк а, м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	Скорост ь движен ия воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движен ия воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная порта Экономия (Капитана Хромцова,10 корп.,1)

ТК-2

2

20

30

15

0,2

0,494

0,49

1,4

-1,4

152,4

-151,9
	
ТК-2
	ТК-2-1
	2
	20,49
	29,015
	269
	0,3
	0,394
	0,391
	0,5
	-0,5
	134,4
	-134,0
	
ТК-2-1
	ТК-3
	2
	20,882
	28,231
	47
	0,25
	0,242
	0,241
	0,8
	-0,8
	132,3
	-132,0
	
ТК-3
	УТ-4
	2
	21,122
	27,749
	32
	0,25
	0,113
	0,112
	0,6
	-0,6
	101,2
	-100,9
	
УТ-4
	УТ-.5
	2
	21,234
	27,524
	60
	0,2
	0,404
	0,402
	0,8
	-0,8
	91,4
	-91,2
	
УТ-.5
	ТК-6
	2
	21,637
	26,717
	30
	0,2
	0,181
	0,18
	0,7
	-0,7
	77,2
	-77,0
	
ТК-6
	ТК-7
	2
	21,817
	26,356
	60
	0,2
	0,212
	0,211
	0,6
	-0,6
	66,0
	-65,9
	
ТК-7
	ТК-8
	2
	22,027
	25,934
	30
	0,2
	0,045
	0,045
	0,3
	-0,3
	38,5
	-38,4
	
ТК-8
	ID 9698
	2
	22,072
	25,843
	40
	0,08
	5,071
	5,046
	2,2
	-2,2
	38,5
	-38,4

ID 9698
	Капитана Храмцова,5а,Б лок социального назначения

2

27,119

15,726

12

0,08

0,12

0,119

0,5

-0,5

9,3

-9,3

367 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 2.92 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

368 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

2.35.2	Теплопровод от котельной до Комарова, 14

На рисунке 2.93 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Комарова, 14

Рисунок 2.93 -Расчетный путь теплоносителя от котельной до Комарова, 14

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 2.48, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

369 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 2.48 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон. узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопровод е, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная порта Экономия (Капитана Хромцова,10 корп.,1)

ТК-2

2

20

30

15

0,2

0,494

0,49

1,4

-1,4

152,4

-151,9
	
ТК-2
	ТК-2а
	2
	20,49
	29,015
	67
	0,3
	0,002
	0,002
	0,1
	-0,1
	18,0
	-17,9
	
ТК-2а
	ТК-2а-1
	2
	20,493
	29,011
	90
	0,15
	0,005
	0,005
	0,1
	-0,1
	4,2
	-4,1
	
ТК-2а-1
	ТК-2а-2
	2
	20,498
	29
	120
	0,15
	0,007
	0,007
	0,1
	-0,1
	4,2
	-4,1
	
ТК-2а-2
	ТК-2а-3
	2
	20,505
	28,987
	30
	0,15
	0,002
	0,002
	0,1
	-0,1
	4,2
	-4,1
	
ТК-2а-3
	ID 8682
	2
	20,507
	28,982
	0,3
	0,15
	0,001
	0,001
	0,1
	-0,1
	4,2
	-4,2
	
ID 8682
	ТК-2а-4
	1
	20,508
	28,981
	3
	0,15
	0,001
	0,001
	0,1
	-0,1
	4,2
	-4,2

ТК-2а-4
	СМЕНА ДИАМЕТРА
	
2
	
20,509
	
28,979
	
210
	
0,08
	
0,13
	
0,129
	
0,2
	
-0,2
	
2,8
	
-2,8
	
СМЕНА ДИАМЕТРА
	
Комарова, 14
	
2
	
20,637
	
28,721
	
0,5
	
0,032
	
0,182
	
0,182
	
1,0
	
-1,0
	
2,8
	
-2,8

370 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 2.94 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

371 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

2.36	Результаты гидравлических расчетов на конец второго периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной по адресу ул. Лодемская 56

На рисунке 2.95 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Карская,15,амбулатория 29л/з.

Рисунок 2.95 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Карская,15,амбулатория 29л/з

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 2.49, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

372 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 2.49 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименов ание нач. узла
	
Наименов ание кон.узла
	Геод. отм. нач. узла, м
	
Напор в обратном трубопроводе , м
	
Располаг аемый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка, м
	
Потер и напора в ПТ, м
	Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорость движения воды в ПТ, м/с
	
Скорость движения воды в ОТ, м/с
	
Расход в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная 29 лесозавода (ул. Лодемская. 56)

УТ-10

2

21

10

8

0,25

0,023

0,023

0,337

-0,3

58,1

-57,8
	
УТ-10
	УТ-10-1
	2
	21,023
	9,954
	310
	0,3
	0,051
	0,051
	0,148
	-0,1
	36,8
	-36,5
	
УТ-10-1
	УТ-11
	2
	21,073
	9,852
	56
	0,2
	0,066
	0,065
	0,33
	-0,3
	36,3
	-36,2
	
УТ-11
	УТ-13
	2
	21,139
	9,721
	20
	0,2
	0,022
	0,022
	0,294
	-0,3
	32,4
	-32,3
	
УТ-13
	УТ-14
	2
	21,16
	9,677
	8
	0,2
	0,007
	0,007
	0,247
	-0,2
	27,2
	-27,1
	
УТ-14
	УТ-16
	2
	21,167
	9,664
	10
	0,2
	0,005
	0,004
	0,227
	-0,2
	25,1
	-24,9
	
УТ-16
	УТ-17
	2
	21,172
	9,655
	108
	0,2
	0,051
	0,05
	0,207
	-0,2
	22,8
	-22,7

УТ-17
	смена диаметра
	
2
	
21,222
	
9,554
	
30
	
0,2
	
0,006
	
0,005
	
0,145
	
-0,1
	
15,9
	
-15,8
	
смена диаметра
	смена диаметра
	
2
	
21,227
	
9,543
	
80
	
0,15
	
0,066
	
0,065
	
0,257
	
-0,3
	
15,9
	
-15,8
	
смена диаметра
	
УТ-18
	
2
	
21,293
	
9,411
	
30
	
0,2
	
0,006
	
0,005
	
0,145
	
-0,1
	
15,9
	
-15,9
	
УТ-18
	УТ-19
	2
	21,298
	9,4
	61
	0,2
	0,012
	0,012
	0,145
	-0,1
	15,9
	-15,9
	
УТ-19
	УТ-21
	2
	21,31
	9,376
	25
	0,2
	0,004
	0,004
	0,133
	-0,1
	14,7
	-14,6
	
УТ-21
	УТ-22
	2
	21,314
	9,368
	10
	0,2
	0,001
	0,001
	0,112
	-0,1
	12,4
	-12,3
	
УТ-22
	УТ-23
	2
	21,315
	9,366
	46
	0,2
	0,007
	0,007
	0,112
	-0,1
	12,4
	-12,3
	
УТ-23
	УТ-24
	2
	21,322
	9,352
	62
	0,2
	0,004
	0,004
	0,088
	-0,1
	9,7
	-9,6

УТ-24
	Переход диаметра
	
2
	
21,327
	
9,343
	
60
	
0,2
	
0,004
	
0,004
	
0,088
	
-0,1
	
9,7
	
-9,6

373 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Наименов ание нач. узла
	
Наименов ание кон.узла
	Геод. отм. нач. узла, м
	
Напор в обратном трубопроводе , м
	
Располаг аемый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка, м
	
Потер и напора в ПТ, м
	Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорость движения воды в ПТ, м/с
	
Скорость движения воды в ОТ, м/с
	
Расход в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Переход диаметра
	
УТ-25
	
2
	
21,331
	
9,334
	
10
	
0,15
	
0,007
	
0,007
	
0,156
	
-0,2
	
9,6
	
-9,6
	
УТ-25
	УТ-26
	2
	21,338
	9,321
	3
	0,15
	0,001
	0,001
	0,156
	-0,2
	9,6
	-9,6

УТ-26
	смена диаметра
	
2
	
21,339
	
9,319
	
65
	
0,15
	
0,019
	
0,019
	
0,152
	
-0,2
	
9,4
	
-9,4
	
смена диаметра
	
УТ-27
	
2
	
21,358
	
9,281
	
25
	
0,1
	
0,061
	
0,06
	
0,342
	
-0,3
	
9,4
	
-9,4
	
УТ-27
	УТ-28
	2
	21,418
	9,16
	12
	0,15
	0,002
	0,002
	0,117
	-0,1
	7,2
	-7,2
	
УТ-28
	УТ-29
	2
	21,42
	9,156
	12
	0,15
	0,001
	0,001
	0,082
	-0,1
	5,1
	-5,1
	
УТ-29
	УТ-30
	2
	21,421
	9,154
	45
	0,1
	0,014
	0,014
	0,109
	-0,1
	3,0
	-3,0

УТ-30
	Переход диаметра
	
2
	
21,435
	
9,125
	
137
	
0,08
	
0,008
	
0,008
	
0,043
	
0,0
	
0,8
	
-0,8

Переход диаметра
	Карская,15, амбулатор ия 29л/з
	
2
	
21,443
	
9,109
	
45
	
0,05
	
0,032
	
0,031
	
0,11
	
-0,1
	
0,8
	
-0,8

374 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 2.96 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

375 11401.ОМ-ПСТ.004.001

3 ПРОГНОЗИРУЕМОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ НА КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА ДЕЙСТВИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (2027 Г.)

3.1	Результаты гидравлических расчетов на конец третьего периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения Архангельской ТЭЦ

Основные пути для гидравлического расчета тепловых сетей приведены в таблице 3.1

Таблица 3.1– Расчетные пути для гидравлического расчета тепловых сетей

Номер пути
	
Расчетный путь тепловых сетей от ТЭЦ города Архангельска
	
	Начальная камера расчетного пути
	Конечная камера расчетного пути
	
1
	Архангельская ТЭЦ(Вывод МКП-1)
	ООО «Коммунальные системы Поморья»
	
2
	Архангельская ТЭЦ
	Ленинградский, д.391
	
3
	Архангельская ТЭЦ
	Ул. Речная,24,к.2,склад
	
4
	Архангельская ТЭЦ (3 вывод)
	Гарнизон Талаги, казарма

3.1.1	Магистральный теплопровод Архангельской ТЭЦ (расчетный путь №1)

На	рисунке	3.1	представлена	трассировка	расчетного	пути	№1	от Архангельской ТЭЦ.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 3.1-Расчетный путь теплоносителя №1 от Архангельской ТЭЦ.

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 3.2, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

377 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 3.2 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон. узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопровод е, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Вывод МКП-1
	МКП-1
	0
	17,716
	117
	10
	0,6
	0,236
	0,236
	0,9
	-0,9
	857,5
	-857,5
	
МКП-1
	Граница
	1
	17,953
	109,23
	300
	0,6
	0,712
	0,712
	0,9
	-0,9
	857,5
	-857,5
	
Граница
	ЦТП-1
	2
	18,701
	107,81
	2868
	0,6
	7,151
	7,158
	0,9
	-0,9
	857,3
	-857,7
	
ЦТП-1
	3УТ1-16л
	2
	25,859
	93,5
	0,3
	0,5
	0,613
	0,62
	1,2
	-1,2
	855,3
	-859,7
	
3УТ1-16л
	3УТ1-1
	2
	29,05
	80,93
	2
	0,5
	0,619
	0,626
	1,2
	-1,2
	855,3
	-859,7
	
3УТ1-1
	ID 17699
	2
	27,105
	91,021
	134
	0,5
	0,847
	1,107
	1,1
	-1,2
	724,2
	-827,9
	
ID 17699
	2УТ2-1
	0
	28,211
	89,067
	283
	0,4
	0,57
	0,55
	0,7
	-0,7
	295,4
	-290,1
	
2УТ2-1
	2УТ2-2
	0
	28,761
	87,948
	360
	0,4
	0,676
	0,653
	0,7
	-0,7
	295,3
	-290,1
	
2УТ2-2
	2УТ2-3
	0
	29,414
	86,619
	230
	0,4
	0,443
	0,428
	0,7
	-0,7
	292,3
	-287,4
	
2УТ2-3
	2УТ2-4/4-1
	0
	29,842
	85,748
	152
	0,4
	0,303
	0,293
	0,6
	-0,6
	260,9
	-256,4
	
2УТ2-4/4-1
	2УТ2-4
	0
	30,135
	85,152
	58
	0,4
	0,129
	0,125
	0,6
	-0,6
	258,1
	-253,7
	
2УТ2-4
	2УТ2-5
	0
	30,26
	84,897
	130
	0,4
	0,228
	0,22
	0,6
	-0,6
	251,8
	-247,5
	
2УТ2-5
	2УТ2-6
	0
	30,481
	84,449
	140
	0,4
	0,234
	0,226
	0,6
	-0,6
	249,7
	-245,5
	
2УТ2-6
	2УТ2-8
	0
	30,707
	83,988
	120
	0,4
	0,174
	0,168
	0,5
	-0,5
	233,8
	-229,8
	
2УТ2-8
	2УТ2-9
	0
	30,875
	83,645
	25
	0,4
	0,088
	0,085
	0,5
	-0,5
	229,0
	-225,1

2УТ2-9
	Добавлено электроннико й
	
0
	
30,96
	
83,473
	
0,1
	
0,3
	
0,008
	
0,007
	
0,1
	
-0,1
	
18,0
	
-17,0

Добавлено электроннико й
	ООО "Коммунальн ые системы Поморья"

2

30,967

83,458

2553

0,3

0,072

0,064

0,1

-0,1

18,0

-17,0

378 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 3.2 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

379 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

3.1.2	Магистральный теплопровод Архангельской ТЭЦ (расчетный путь №2)

На рисунке 3.3 представлена трассировка расчетного пути от Архангельской ТЭЦ.

Рисунок 3.3-Расчетный путь теплоносителя №2 от Архангельской ТЭЦ.

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 3.3, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

380 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 3.3 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименовани е кон. узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопрово де, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорос ть движен ия воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч

Расход в ОТ, т/ч
	
Аpхангельска я ТЭЦ
	
арм.узел 2
	
2,5
	
17
	
117
	
220
	
1
	
0,874
	
1,582
	
1,516
	
-2,041
	
4179,7
	
-5626,1
	
арм.узел 2
	Аpм.Узел
	2,8
	18,582
	114,54
	260
	1
	0,946
	1,714
	1,513
	-2,038
	4170,8
	-5618,0
	
Аpм.Узел
	ТК-1А
	2
	20,296
	111,88
	663,1
	1
	1,82
	3,298
	1,513
	-2,038
	4170,3
	-5618,5
	
ТК-1А
	1Б
	2
	23,594
	106,77
	93,5
	1
	0,402
	0,731
	1,509
	-2,036
	4160,7
	-5611,6
	
1Б
	Уз.РБ
	2
	24,324
	105,63
	159,9
	1
	0,752
	1,395
	1,455
	-1,983
	4012,0
	-5466,5
	
Уз.РБ
	ТК-1В
	2
	25,719
	103,49
	224,8
	1
	0,918
	1,703
	1,455
	-1,982
	4010,0
	-5465,1
	
ТК-1В
	ТК-1Г
	2
	27,423
	100,86
	303
	1
	0,981
	1,82
	1,454
	-1,983
	4009,6
	-5465,5
	
ТК-1Г
	Ф1
	2
	29,243
	98,064
	212,5
	1
	0,833
	1,547
	1,454
	-1,983
	4009,0
	-5466,1
	
Ф1
	фФ1
	2
	30,79
	95,684
	0,1
	1
	0,21
	0,391
	1,454
	-1,983
	4008,6
	-5466,5
	
фФ1
	ПНС-2
	2
	31,181
	95,082
	0,1
	1,4
	0,06
	0,121
	1,094
	-1,56
	5911,6
	-8430,6
	
ПНС-2
	фФ2
	2
	11,309
	114,89
	0,1
	1,4
	0,06
	0,121
	1,094
	-1,56
	5911,6
	-8430,6
	
фФ2
	Ф2
	2
	11,43
	114,71
	0,1
	1
	0,328
	0,721
	1,149
	-1,703
	3168,4
	-4695,1
	
Ф2
	ТК-100а
	2
	12,151
	113,66
	384
	1
	0,748
	1,638
	1,149
	-1,703
	3168,4
	-4695,1
	
ТК-100а
	ТК-101
	2
	13,79
	111,28
	3
	1
	0,199
	0,439
	1,145
	-1,699
	3155,2
	-4683,4
	
ТК-101
	ТК-103
	2
	14,228
	110,64
	453,1
	1
	0,692
	1,521
	1,144
	-1,698
	3153,7
	-4682,0
	
ТК-103
	ТК-104
	2
	15,749
	108,42
	122,65
	1
	0,384
	0,847
	1,144
	-1,699
	3152,9
	-4682,9
	
ТК-104
	ТК-105
	2
	16,596
	107,19
	172
	1
	0,145
	0,426
	0,693
	-1,187
	1910,3
	-3271,0
	
ТК-105
	ТК-106
	2
	17,022
	106,62
	158
	1
	0,17
	0,497
	0,693
	-1,187
	1910,0
	-3271,3
	
ТК-106
	ТК-107
	2
	17,519
	105,95
	230
	1
	0,13
	0,401
	0,654
	-1,148
	1801,7
	-3164,3
	
ТК-107
	ТК-109
	2
	17,921
	105,42
	269
	1
	0,176
	0,543
	0,653
	-1,148
	1801,2
	-3164,8

381 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Наименован ие нач. узла

Наименовани е кон. узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопрово де, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорос ть движен ия воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч

Расход в ОТ, т/ч
	
ТК-109
	110А
	2
	18,464
	104,7
	264
	1
	0,154
	0,505
	0,611
	-1,106
	1684,8
	-3050,2
	
110А
	ТК-110
	2
	18,968
	104,04
	42
	1
	0,074
	0,244
	0,611
	-1,107
	1684,3
	-3050,7
	
ТК-110
	110Б
	2
	19,212
	103,73
	63,4
	1
	0,246
	0,806
	0,611
	-1,107
	1684,2
	-3050,8
	
110Б
	ТК-200
	2
	20,019
	102,67
	164,09
	0,8
	0,426
	0,001
	-0,836
	-0,034
	-1474,3
	-60,4
	
ТК-200
	ТК 200А
	2
	20,019
	103,1
	431,5
	1
	0,278
	0,001
	-0,535
	-0,022
	-1474,5
	-60,6
	
ТК 200А
	ТК 201
	2
	20,02
	103,38
	2828,9
	1
	3,009
	2,649
	0,771
	-0,723
	2126,1
	-1994,5
	
ТК 201
	0
	2
	22,669
	97,718
	40
	1
	0,053
	0,047
	0,769
	-0,725
	2120,7
	-1999,9
	
	0
				62,5
	0,8
	0,404
	0,359
	1,202
	-1,134
	2120,7
	-2000,0
	
	ТК-201а
				74,1
	1
	0,102
	0,091
	0,769
	-0,726
	2120,6
	-2000,1
	
ТК-201а
	55-7а
	2
	23,166
	96,663
	1542,9
	1
	2,1
	1,66
	0,769
	-0,726
	2120,4
	-2000,2
	
55-7а
	ТК-55-8
	2
	24,826
	92,902
	123,5
	0,8
	0,418
	0,406
	1,081
	-1,064
	1906,4
	-1877,5
	
ТК-55-8
	ПНС-1
	2
	25,232
	92,078
	20,1
	0,8
	0,146
	0,142
	1,08
	-1,064
	1906,3
	-1877,7
	
ПНС-1
	ТК-55-8*
	2
	15,374
	101,79
	19
	0,8
	0,087
	0,287
	1,08
	-1,064
	1906,2
	-1877,7
	
ТК-55-8*
	55-9
	2
	15,661
	101,42
	1177
	0,8
	2,571
	2,495
	1,08
	-1,064
	1906,2
	-1877,7
	
55-9
	КНС-10
	2
	18,155
	96,35
	396,9
	0,7
	1,959
	1,905
	1,327
	-1,309
	1792,7
	-1767,7
	
КНС-10
	55-10
	2
	20,06
	92,486
	207,9
	0,7
	1,046
	1,016
	1,178
	-1,16
	1590,6
	-1567,3
	
55-10
	55-10а
	2
	21,076
	90,423
	249,1
	0,7
	0,898
	0,667
	1,029
	-1,014
	1390,6
	-1369,3
	
55-10а
	55-11
	2
	21,743
	88,858
	185
	0,7
	0,673
	0,5
	1,029
	-1,014
	1390,3
	-1369,4
	
55-11
	Узел Е
	2
	22,243
	87,685
	285
	0,7
	0,742
	0,625
	0,992
	-0,977
	1340,3
	-1320,0
	
Узел Е
	55-12
	2
	22,868
	86,318
	51,8
	0,7
	0,332
	0,228
	0,992
	-0,977
	1340,0
	-1320,2
	
55-12
	55-12а
	2
	23,096
	85,758
	150
	0,7
	0,328
	0,318
	0,93
	-0,916
	1256,9
	-1237,9
	
55-12а
	55-13
	2
	23,413
	85,113
	378,1
	0,7
	0,665
	0,604
	0,925
	-0,911
	1249,5
	-1230,7
	
55-13
	55-14
	2
	24,017
	83,844
	279
	0,7
	0,46
	0,415
	0,82
	-0,808
	1107,2
	-1091,0

382 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Наименован ие нач. узла

Наименовани е кон. узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопрово де, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорос ть движен ия воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч

Расход в ОТ, т/ч
	
55-14
	55-15
	2
	24,432
	82,969
	96,5
	0,7
	0,206
	0,168
	0,819
	-0,808
	1106,9
	-1091,2
	
55-15
	0
	2
	24,599
	82,596
	0,3
	0,6
	0,024
	0,023
	0,692
	-0,68
	686,5
	-674,9
	
	ТК-55-16
	2
	24,623
	82,548
	155
	0,6
	0,283
	0,227
	0,692
	-0,68
	686,5
	-674,9
	
ТК-55-16
	ТК-55-17
	2
	24,85
	82,038
	150
	0,6
	0,283
	0,228
	0,692
	-0,68
	686,4
	-675,0
	
ТК-55-17
	ТК-55-18
	2
	25,078
	81,527
	158
	0,6
	0,216
	0,209
	0,692
	-0,68
	686,3
	-675,1
	
ТК-55-18
	55-19
	2
	25,287
	81,101
	157
	0,6
	0,189
	0,183
	0,691
	-0,68
	686,2
	-675,2
	
55-19
	55-19-1
	2
	25,471
	80,728
	98
	0,6
	0,049
	0,047
	0,368
	-0,36
	364,9
	-357,7
	
55-19-1
	55-19-2
	2
	25,518
	80,633
	163
	0,6
	0,079
	0,063
	0,368
	-0,361
	364,8
	-357,8
	
55-19-2
	55-19-3
	2
	25,581
	80,491
	121,5
	0,6
	0,041
	0,039
	0,317
	-0,31
	314,5
	-308,0
	
55-19-3
	Узел А
	2
	25,62
	80,411
	114
	0,6
	0,038
	0,037
	0,317
	-0,31
	314,5
	-308,1
	
Узел А
	55-19-4
	2
	25,657
	80,336
	129,4
	0,6
	0,04
	0,039
	0,317
	-0,311
	314,4
	-308,2
	
55-19-4
	55-19-4а
	2
	25,695
	80,257
	223
	0,6
	0,072
	0,069
	0,317
	-0,311
	314,3
	-308,3
	
55-19-4а
	55-19-5
	2
	25,765
	80,116
	341,1
	0,6
	0,122
	0,118
	0,317
	-0,311
	314,1
	-308,4
	
55-19-5
	55-19-5а
	2
	25,883
	79,875
	109,4
	0,6
	0,037
	0,036
	0,316
	-0,311
	313,9
	-308,7
	
55-19-5а
	55-19-5а
	2
	25,919
	79,802
	81
	0,6
	0,047
	0,046
	0,316
	-0,311
	313,8
	-308,8
	
55-19-5а
	55-19-6
	2
	25,964
	79,709
	171,4
	0,6
	0,054
	0,052
	0,28
	-0,275
	277,9
	-273,1
	
55-19-6
	55-19-6а
	2
	26,016
	79,603
	90,4
	0,6
	0,029
	0,028
	0,28
	-0,275
	277,8
	-273,2
	
55-19-6а
	55-19-7
	2
	26,044
	79,546
	154,5
	0,6
	0,038
	0,037
	0,269
	-0,265
	267,0
	-262,6
	
55-19-7
	55-19-7а
	2
	26,081
	79,471
	258,3
	0,6
	0,06
	0,059
	0,269
	-0,265
	266,9
	-262,7
	
55-19-7а
	55-19-8
	2
	26,14
	79,352
	367,2
	0,6
	0,083
	0,08
	0,269
	-0,265
	266,7
	-262,9
	
55-19-8
	55-19-9
	2
	26,221
	79,189
	273
	0,6
	0,062
	0,061
	0,268
	-0,265
	266,4
	-263,2
	
55-19-9
	55-19-10
	2
	26,281
	79,066
	143
	0,6
	0,023
	0,022
	0,227
	-0,225
	225,6
	-223,0
	
55-19-10
	55-19-11
	2
	26,303
	79,021
	150
	0,6
	0,024
	0,024
	0,227
	-0,225
	225,5
	-223,1

383 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Наименован ие нач. узла

Наименовани е кон. узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопрово де, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорос ть движен ия воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч

Расход в ОТ, т/ч
	
55-19-11
	55-19-15
	2
	26,327
	78,973
	124
	0,3
	0,126
	0,123
	0,396
	-0,393
	98,3
	-97,4
	
55-19-15
	55-19-16
	2
	26,45
	78,724
	123
	0,3
	0,125
	0,123
	0,396
	-0,393
	98,3
	-97,4
	
55-19-16
	0
	2
	26,573
	78,476
	100
	0,2
	0,382
	0,374
	0,623
	-0,617
	68,7
	-68,0
	
	55-19-16-1
				30
	0,15
	0,69
	0,677
	1,108
	-1,097
	68,7
	-68,0
	
55-19-16-1
	55-19-16-2
	2
	27,625
	76,353
	155
	0,125
	5,814
	5,705
	1,562
	-1,547
	67,3
	-66,6
	
55-19-16-2
	0
	2
	33,33
	64,833
	0,3
	0,1
	0,285
	0,28
	2,279
	-2,257
	62,8
	-62,2
	
	55-19-16-2-1
	2
	33,609
	64,269
	188
	0,1
	18,989
	18,631
	2,279
	-2,257
	62,8
	-62,2
	
55-19-16-2-1
	55-19-16-2-3
	0
	52,241
	26,648
	221,9
	0,15
	1,157
	1,14
	0,643
	-0,638
	39,9
	-39,6
	
55-19-16-2-3
	55-19-16-2-4
	0
	53,381
	24,351
	23
	0,15
	0,156
	0,154
	0,64
	-0,636
	39,7
	-39,4
	
55-19-16-2-4
	55-19-16-2-5
	0
	53,535
	24,041
	41,5
	0,05
	0,06
	0,059
	0,183
	-0,182
	1,3
	-1,3

55-19-16-2-5
	Ленинградски й, 391
	
0
	
53,594
	
23,922
	
36
	
0,05
	
0,028
	
0,028
	
0,118
	
-0,117
	
0,8
	
-0,8

384 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 3.4 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

385 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

3.1.3	Магистральный теплопровод Архангельской ТЭЦ (расчетный путь №3)

На рисунке 3.5 представлена трассировка расчетного пути от Архангельской ТЭЦ.

Рисунок 3.5-Расчетный путь теплоносителя №3 от Архангельской ТЭЦ.

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 3.4, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

386 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 3.4 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименовани е кон. узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопрово де, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорос ть движен ия воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Аpхангельска я ТЭЦ
	
арм.узел 1
	
2,5
	
17
	
117
	
240
	
0,8
	
2,242
	
2,244
	
2,209
	
-2,2
	
3896,8
	
-3898,2
	
арм.узел 1
	2 С-1
	2,8
	19,244
	112,51
	39
	0,8
	0,691
	0,692
	2,208
	-2,2
	3895,0
	-3897,0
	
2 С-1
	2 С-2
	2,8
	19,935
	111,13
	1384,7
	0,8
	2,775
	0,526
	1,054
	-0,5
	1860,4
	-807,3
	
2 С-2
	2 С-3
	4,6
	20,461
	107,83
	390,8
	0,8
	0,774
	0,146
	1,05
	-0,5
	1851,7
	-802,0
	
2 С-3
	2 С-4
	4,8
	20,608
	106,91
	200
	0,8
	0,492
	0,087
	1,025
	-0,4
	1808,2
	-759,8
	
2 С-4
	2 С-5
	5,1
	20,695
	106,33
	135
	0,8
	0,576
	0,101
	1,02
	-0,4
	1800,4
	-752,5
	
2 С-5
	2 С-6
	5,7
	20,796
	105,65
	147,2
	0,8
	0,363
	0,064
	1,019
	-0,4
	1798,1
	-750,6
	
2 С-6
	Узел вход
	7,4
	20,859
	105,23
	36
	0,8
	0,449
	0,078
	1,017
	-0,4
	1793,5
	-746,3
	
Узел вход
	ТК-45а
	9,5
	20,937
	104,7
	189,8
	0,8
	0,99
	0,172
	1,017
	-0,4
	1793,5
	-746,4

ТК-45а
	
ТК-45
	10,5 5
	
21,109
	
103,54
	
2
	
0,6
	
0,143
	
0,134
	
1,178
	
-1,1
	
1169,4
	
-1129,9

ТК-45
	
ID 21989
	10,5 4
	
21,243
	
103,26
	
66,9
	
0,6
	
0,333
	
0,308
	
1,046
	
-1,0
	
1037,7
	
-999,1
	
ID 21989
	С-1
				569,7
	0,6
	1,799
	1,668
	1,046
	-1,0
	1037,7
	-999,2
	
С-1
	С-2
	2,29
	23,219
	99,154
	130
	0,6
	0,4
	0,372
	1,045
	-1,0
	1037,3
	-999,6
	
С-2
	С-3
	2,82
	23,59
	98,382
	178
	0,6
	0,534
	0,495
	1,016
	-1,0
	1008,1
	-970,7
	
С-3
	С-4
	2,4
	24,086
	97,353
	119
	0,6
	0,367
	0,34
	1,016
	-1,0
	1008,0
	-970,9
	
С-4
	С-5
	3
	24,426
	96,646
	145
	0,6
	0,46
	0,427
	1,016
	-1,0
	1007,9
	-970,9
	
С-5
	С-6
	2,8
	24,853
	95,759
	45
	0,6
	0,15
	0,138
	0,879
	-0,8
	871,9
	-836,7
	
С-6
	С-7
	3
	24,991
	95,472
	101
	0,6
	0,258
	0,237
	0,879
	-0,8
	871,9
	-836,8
	
С-7
	С-8
	4,3
	25,228
	94,977
	23
	0,6
	0,137
	0,126
	0,878
	-0,8
	871,8
	-836,8

387 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Наименован ие нач. узла

Наименовани е кон. узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопрово де, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорос ть движен ия воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
С-8
	С-9
	4
	25,354
	94,713
	40
	0,6
	0,153
	0,141
	0,878
	-0,8
	871,8
	-836,8
	
С-9
	ID 26629
	5,34
	25,495
	94,419
	12
	0,6
	0,056
	0,051
	0,878
	-0,8
	871,7
	-836,9
	
ID 26629
	С-10
	5,34
			105
	0,6
	0,189
	0,174
	0,878
	-0,8
	871,7
	-836,9
	
С-10
	С-11
	4,48
	25,72
	93,95
	142
	0,6
	0,319
	0,295
	0,878
	-0,8
	871,7
	-836,9
	
С-11
	С-12
	4,06
	26,015
	93,336
	130
	0,6
	0,204
	0,188
	0,726
	-0,7
	720,8
	-692,2
	
С-12
	С-15
	3,4
	26,203
	92,944
	80
	0,6
	0,15
	0,139
	0,726
	-0,7
	720,7
	-692,3
	
С-15
	С-16
	3,8
	26,342
	92,655
	124
	0,6
	0,202
	0,186
	0,726
	-0,7
	720,7
	-692,4
	
С-16
	С-17
	2
	26,528
	92,267
	135
	0,6
	0,178
	0,164
	0,704
	-0,7
	699,1
	-671,2
	
С-17
	С-18
	3
	26,692
	91,925
	87
	0,6
	0,121
	0,111
	0,692
	-0,7
	686,9
	-659,3
	
С-18
	С-19
	4
	26,803
	91,693
	150
	0,6
	0,127
	0,115
	0,544
	-0,5
	539,5
	-513,1
	
С-19
	С-20
	3,7
	26,918
	91,452
	60
	0,6
	0,01
	0,01
	0,202
	-0,2
	200,0
	-197,4
	
С-20
	С-20а
	2
	26,928
	91,432
	40
	0,5
	0,004
	0,004
	0,128
	-0,1
	88,3
	-86,7
	
С-20а
	С-21
	2
	26,932
	91,424
	57
	0,5
	0,004
	0,004
	0,128
	-0,1
	88,2
	-86,7
	
С-21
	С-22
	2,6
	26,936
	91,416
	115
	0,5
	0,007
	0,006
	0,128
	-0,1
	88,2
	-86,7
	
С-22
	С-23
	1,8
	26,942
	91,403
	121
	0,5
	0,007
	0,007
	0,128
	-0,1
	88,2
	-86,8
	
С-23
	С-24
	2,9
	26,949
	91,389
	79
	0,5
	0,005
	0,005
	0,128
	-0,1
	88,1
	-86,8
	
С-24
	С-25
	3,3
	26,953
	91,379
	129,1
	0,5
	0,005
	0,005
	0,107
	-0,1
	73,8
	-72,8
	
С-25
	С-27
	2
	26,958
	91,369
	257,11
	0,3
	0,096
	0,093
	0,25
	-0,2
	62,1
	-61,2
	
С-27
	С-28
	1,77
	27,052
	91,18
	31,5
	0,3
	0,017
	0,017
	0,25
	-0,2
	62,0
	-61,2
	
С-28
	С-28п
	2,28
	27,069
	91,146
	0,1
	0,3
	0,012
	0,012
	0,219
	-0,2
	54,3
	-53,6
	
С-28п
	С-28п-1
	2
	27,08
	90,89
	73
	0,3
	0,03
	0,029
	0,219
	-0,2
	54,3
	-53,6
	
С-28п-1
	С-28п-2
	2
	27,119
	90,826
	67
	0,3
	0,026
	0,026
	0,219
	-0,2
	54,3
	-53,6
	
С-28п-2
	С-28п-3
	2
	27,145
	90,774
	20
	0,3
	0,011
	0,01
	0,191
	-0,2
	47,3
	-46,7

388 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Наименован ие нач. узла

Наименовани е кон. узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопрово де, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорос ть движен ия воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
С-28п-3
	С-28п-4
	2
	27,155
	90,753
	20
	0,3
	0,01
	0,01
	0,186
	-0,2
	46,2
	-45,6
	
С-28п-4
	С-28п-4-1
	2
	27,165
	90,733
	149,5
	0,3
	0,014
	0,014
	0,11
	-0,1
	27,3
	-26,8
	
С-28п-4-1
	С-28п-4-2
	2
	27,179
	90,705
	13,5
	0,3
	0,003
	0,003
	0,11
	-0,1
	27,3
	-26,9
	
С-28п-4-2
	С-28п-4-3
	2
	27,182
	90,699
	89
	0,3
	0,009
	0,009
	0,11
	-0,1
	27,3
	-26,9
	
С-28п-4-3
	С-28п-12
	2
	27,191
	90,681
	95,8
	0,3
	0,011
	0,011
	0,11
	-0,1
	27,2
	-26,9
	
С-28п-12
	С-28-19
	2
	27,202
	90,658
	71,6
	0,3
	0,003
	0,003
	0,072
	-0,1
	17,8
	-17,5
	
С-28-19
	С-28п-13
	2
	27,205
	90,652
	30
	0,3
	0,001
	0,001
	0,056
	-0,1
	13,9
	-13,8
	
С-28п-13
	С-28п-14
	2
	27,206
	90,65
	60
	0,2
	0,011
	0,011
	0,126
	-0,1
	13,9
	-13,8
	
С-28п-14
	С-28п-15
	2
	27,217
	90,628
	60
	0,2
	0,001
	0,001
	0,038
	0,0
	4,2
	-4,1
	
С-28п-15
	С-28п-16
	2
	27,218
	90,626
	100
	0,2
	0,001
	0,001
	0,034
	0,0
	3,7
	-3,6
	
С-28п-16
	ID 16580
	2
	27,219
	90,623
	0,3
	0,2
	0
	0
	0,011
	0,0
	1,2
	-1,2
	
ID 16580
	ID 31732
	2
	27,219
	90,623
	40
	0,2
	0
	0
	0,011
	0,0
	1,2
	-1,2
	
ID 31732
	ID 31733
	2
			216
	0,15
	0,001
	0,001
	0,019
	0,0
	1,2
	-1,2
	
ID 31733
	ID 31740
	2
			66
	0,1
	0,002
	0,002
	0,043
	0,0
	1,2
	-1,2
	
ID 31740
	ID 5483
	2
	27,223
	90,616
	48
	0,1
	0,002
	0,002
	0,043
	0,0
	1,2
	-1,2
	
ID 5483
	ID 31738
	0
	27,224
	90,613
	32
	0,1
	0
	0
	0,018
	0,0
	0,5
	-0,5
	
ID 31738
	ID 31742
	2
	27,224
	90,612
	112
	0,08
	0,003
	0,003
	0,028
	0,0
	0,5
	-0,5
	
ID 31742
	ID 31744
	2
	27,227
	90,607
	80
	0,08
	0,002
	0,002
	0,028
	0,0
	0,5
	-0,5

ID 31744
	Речная,24,к.2, склад
	
2
			
15
	
0,05
	
0,007
	
0,007
	
0,073
	
-0,1
	
0,5
	
-0,5

389 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 3.6 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

390 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

3.1.4	Магистральный теплопровод Архангельской ТЭЦ (расчетный путь №4)

На	рисунке	3.7	представлена	трассировка	расчетного	пути	№4	от Архангельской ТЭЦ.

Рисунок 3.7 -Расчетный путь теплоносителя №4 от Архангельской ТЭЦ.

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 3.5, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

391 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 3.5 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопровод е, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
3 вывод
	ТК-1т
	2
	17
	117
	1
	0,5
	0,023
	0,022
	0,5
	-0,5
	374,1
	-365,5
	
ТК-1т
	ТК-А-5
	2
	17,022
	116,96
	70
	0,5
	0,282
	0,27
	0,5
	-0,5
	374,1
	-365,5
	
ТК-А-5
	ТК 2т
	2
	17,291
	116,4
	362
	0,5
	0,407
	0,389
	0,5
	-0,5
	366,1
	-357,7
	
ТК 2т
	2т -1
	2
	17,68
	115,61
	150
	0,5
	0,183
	0,175
	0,5
	-0,5
	365,9
	-357,9
	
2т -1
	2т -2
	2
	17,855
	115,25
	250
	0,5
	0,206
	0,197
	0,5
	-0,5
	353,0
	-345,2
	
2т -2
	2т -3
	2
	18,052
	114,85
	377
	0,5
	0,314
	0,3
	0,5
	-0,5
	348,1
	-340,5
	
2т -3
	ТК-3т
	2
	18,352
	114,23
	290
	0,5
	0,23
	0,22
	0,5
	-0,5
	334,4
	-327,3
	
ТК-3т
	ТК-4т
	2
	18,573
	113,78
	953,1
	0,5
	0,707
	0,679
	0,5
	-0,5
	334,3
	-327,4
	
ТК-4т
	ТК-5т
	2
	19,251
	112,4
	773
	0,4
	1,765
	1,703
	0,8
	-0,7
	333,8
	-327,9
	
ТК-5т
	ТК-6т
	2
	20,954
	108,93
	965,5
	0,4
	2,144
	2,075
	0,8
	-0,7
	333,6
	-328,1
	
ТК-6т
	ТК-6ат
	2
	23,029
	104,71
	187
	0,4
	0,576
	0,559
	0,8
	-0,7
	333,3
	-328,4
	
ТК-6ат
	ТК-7т
	2
	23,588
	103,57
	435
	0,4
	1,039
	1,01
	0,7
	-0,7
	323,9
	-319,3
	
ТК-7т
	ТК-8т
	2
	24,598
	101,53
	716
	0,4
	1,577
	1,535
	0,7
	-0,7
	323,8
	-319,4
	
ТК-8т
	ТК-9т
	2
	26,133
	98,414
	837
	0,4
	1,8
	1,756
	0,7
	-0,7
	323,6
	-319,6
	
ТК-9т
	ТК-10т
	2
	27,889
	94,857
	758,4
	0,4
	1,635
	1,6
	0,7
	-0,7
	323,3
	-319,9
	
ТК-10т
	ТК-11т
	2
	29,489
	91,622
	1065,9
	0,4
	2,194
	2,154
	0,7
	-0,7
	323,1
	-320,1
	
ТК-11т
	ID 25602
	2
	31,643
	87,274
	160,4
	0,3
	1,614
	1,591
	1,3
	-1,3
	322,8
	-320,4
	
ID 25602
	ID 25604
	2
			25
	0,35
	0,31
	0,305
	1,0
	-0,9
	322,7
	-320,5
	
ID 25604
	ТК-12т
	2
			15
	0,35
	0,277
	0,273
	1,0
	-0,9
	322,7
	-320,5
	
ТК-12т
	ID 22006
	2
	33,813
	82,904
	187
	0,35
	0,351
	0,346
	0,7
	-0,7
	226,4
	-224,9
	
ID 22006
	ID 22007
	2
			23,2
	0,35
	0,127
	0,126
	0,7
	-0,7
	226,3
	-224,9

392 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопровод е, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
ID 22007
	ID 22008
	2
			43
	0,35
	0,115
	0,114
	0,7
	-0,7
	226,3
	-224,9
	
ID 22008
	ТК-14т
	2
			8
	0,35
	0,08
	0,079
	0,7
	-0,7
	226,3
	-225,0
	
ТК-14т
	ТК-15т
	2
	34,477
	81,566
	64,4
	0,35
	0,15
	0,148
	0,7
	-0,7
	226,3
	-225,0
	
ТК-15т
	ТК-16т
	2
	34,625
	81,268
	67
	0,35
	0,146
	0,145
	0,7
	-0,6
	220,4
	-219,1
	
ТК-16т
	ТК-16т-а
	2
	34,77
	80,977
	10
	0,25
	0,291
	0,287
	1,2
	-1,2
	205,5
	-204,3
	
ТК-16т-а
	ТК-17т
	2
	35,057
	80,399
	159
	0,25
	1,392
	1,376
	1,2
	-1,2
	205,5
	-204,3
	
ТК-17т
	ТК-18т
	2
	36,433
	77,631
	295,3
	0,25
	2,34
	2,314
	1,2
	-1,2
	200,3
	-199,1
	
ТК-18т
	ID 20347
	2
	38,747
	72,978
	0,3
	0,2
	0,034
	0,034
	0,8
	-0,8
	89,1
	-88,7
	
ID 20347
	ТК-18т-1
	2
	38,78
	72,911
	286
	0,2
	1,58
	1,565
	0,8
	-0,8
	89,1
	-88,7
	
ТК-18т-1
	ТК-18т-2
	2
	40,346
	69,765
	920
	0,2
	4,595
	4,558
	0,8
	-0,8
	89,1
	-88,8
	
ТК-18т-2
	ТК-18т-3
	2
	44,904
	60,612
	10
	0,2
	0,177
	0,176
	0,8
	-0,8
	89,1
	-88,8
	
ТК-18т-3
	ТК-18т-4
	2
	45,08
	60,258
	215
	0,15
	5,043
	5,019
	1,4
	-1,4
	89,1
	-88,8
	
ТК-18т-4
	ID 32916
	2
	50,099
	50,196
	210
	0,15
	5,344
	5,32
	1,4
	-1,4
	89,0
	-88,8
	
ID 32916
	ID 23871
	2
	55,419
	39,532
	0,3
	0,15
	0
	0
	0,0
	0,0
	2,1
	-1,9

ID 23871
	Гарнизон Талаги,казар ма (инв 10)
	
0
	
55,419
	
39,532
	
0,2
	
0,15
	
0
	
0
	
0,0
	
0,0
	
2,1
	
-1,9

393 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 3.8 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

394 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

3.2	Результаты гидравлических расчетов на конец третьего периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения Цигломенской ТЭС

3.2.1	Теплопровод от Цигломенской ТЭС до кирпичного завода

На рисунке 3.9 представлена трассировка расчетного пути от Цигломенской ТЭС до кирпичного завода

Рисунок 3.9 -Расчетный путь теплоносителя от Цигломенской ТЭС до кирпичного завода

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 3.6, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

395 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 3.6 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон. узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопровод е, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная п.Цигломень, ул.Севстрой, д.3, корп.1

ТК-1к

2

26

58,3

68

0,25

0,469

0,463

0,993

-1,0

171,2

-170,0
	
ТК-1к
	ТК-2к
	2
	26,463
	57,367
	45
	0,25
	0,344
	0,339
	0,993
	-1,0
	171,1
	-170,0
	
ТК-2к
	ТК-3к
	2
	26,802
	56,684
	22
	0,25
	0,218
	0,215
	0,993
	-1,0
	171,1
	-170,0
	
ТК-3к
	ТК-5к
	2
	27,018
	56,251
	200
	0,25
	1,19
	1,175
	0,993
	-1,0
	171,1
	-170,0
	
ТК-5к
	ТК-6к
	2
	28,193
	53,886
	1300
	0,25
	8,173
	8,074
	0,993
	-1,0
	171,1
	-170,1
	
ТК-6к
	ТК-7к
	2
	36,266
	37,639
	1320
	0,25
	8,463
	8,39
	0,992
	-1,0
	171,0
	-170,2

ТК-7к
	ЦТП ул.Мира,3 стр.1
	
2
	
44,657
	
20,786
	
150
	
0,25
	
0,7
	
0,696
	
0,867
	
-0,9
	
149,5
	
-149,1
	
ЦТП ул.Мира,3 стр.1
	
ТК-8к
	
2
	
45,353
	
19,39
	
68
	
0,2
	
0,515
	
0,513
	
0,929
	
-0,9
	
102,4
	
-102,2
	
ТК-8к
	ТК-9к
	2
	45,866
	18,362
	36
	0,2
	0,196
	0,195
	0,734
	-0,7
	81,0
	-80,8
	
ТК-9к
	ТК-10к
	2
	46,061
	17,971
	114
	0,2
	0,274
	0,273
	0,541
	-0,5
	59,6
	-59,4
	
ТК-10к
	ТК-11к
	2
	46,333
	17,424
	19
	0,2
	0,056
	0,056
	0,485
	-0,5
	53,4
	-53,3
	
ТК-11к
	ТК-12к
	2
	46,389
	17,312
	27
	0,2
	0,028
	0,028
	0,307
	-0,3
	33,9
	-33,8
	
ТК-12к
	ТК-13к
	2
	46,417
	17,256
	180
	0,2
	0,005
	0,005
	0,055
	-0,1
	6,1
	-6,0
	
ТК-13к
	ТК-14к
	2
	46,422
	17,246
	188
	0,2
	0,005
	0,005
	0,055
	-0,1
	6,1
	-6,1

396 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

ТК-14к
	Кирпичный завод №1,д.1,конто ра МКП 3

2

46,427

17,237

20

0,1

0,022

0,022

0,22

-0,2

6,1

-6,1

397 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 3.10 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

398 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

3.2.2	Теплопровод от Цигломенской ТЭС до Лочехина, д.13

На рисунке 3.11 представлена трассировка расчетного пути от Цигломенской ТЭС до Лочехина, д.13

Рисунок 3.11 -Расчетный путь теплоносителя от Цигломенской ТЭС до Лочехина, д.13

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 3.7, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

399 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 3.7 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон. узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопровод е, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная п.Цигломень, ул.Севстрой, д.3, корп.1

ТК-1

2

21

69,3

58

0,3

0,709

0,702

1,636

-1,628

405,8

-403,9
	
ТК-1
	ТК-2
	2
	21,702
	67,889
	45
	0,3
	0,58
	0,574
	1,635
	-1,628
	405,8
	-403,9
	
ТК-2
	ТК-3
	2
	22,276
	66,735
	22
	0,3
	0,351
	0,348
	1,635
	-1,628
	405,8
	-403,9
	
ТК-3
	ТК-4
	2
	22,625
	66,036
	170
	0,25
	3,809
	3,773
	2,128
	-2,119
	366,7
	-365,0
	
ТК-4
	ТК-5
	2
	26,398
	58,454
	30
	0,25
	0,739
	0,732
	1,976
	-1,967
	340,5
	-338,8
	
ТК-5
	ТК-6
	2
	27,13
	56,983
	150
	0,25
	2,92
	2,893
	1,976
	-1,967
	340,5
	-338,8
	
ТК-6
	ТК-7
	2
	30,023
	51,17
	120
	0,25
	2,351
	2,33
	1,966
	-1,957
	338,7
	-337,2
	
ТК-7
	ТК-8
	2
	32,352
	46,489
	128
	0,25
	2,495
	2,472
	1,966
	-1,957
	338,7
	-337,2
	
ТК-8
	ТК-9
	2
	34,825
	41,521
	195
	0,25
	3,632
	3,6
	1,948
	-1,939
	335,6
	-334,1
	
ТК-9
	ТК-10
	2
	38,424
	34,289
	110
	0,25
	2,072
	2,053
	1,92
	-1,912
	330,8
	-329,4
	
ТК-10
	ТК-11
	2
	40,478
	30,164
	15
	0,25
	0,424
	0,421
	1,884
	-1,876
	324,6
	-323,2
	
ТК-11
	ТК-12
	2
	40,899
	29,319
	150
	0,25
	2,586
	2,564
	1,859
	-1,851
	320,3
	-318,9
	
ТК-12
	ТК-13
	2
	43,463
	24,169
	30
	0,25
	0,646
	0,641
	1,847
	-1,84
	318,3
	-317,0
	
ТК-13
	ТК-14
	2
	44,104
	22,882
	45
	0,25
	0,872
	0,865
	1,834
	-1,826
	316,0
	-314,7
	
ТК-14
	ТК-15
	2
	44,968
	21,145
	95
	0,25
	1,635
	1,621
	1,822
	-1,815
	314,0
	-312,7
	
ТК-15
	ТК-16
	2
	46,589
	17,889
	71
	0,25
	0,642
	0,636
	1,297
	-1,291
	223,5
	-222,4
	
ТК-16
	ТК-17
	2
	47,225
	16,612
	92
	0,25
	0,722
	0,716
	1,227
	-1,221
	211,4
	-210,5
	
ТК-17
	ТК-18
	2
	47,941
	15,174
	36
	0,25
	0,31
	0,307
	1,193
	-1,188
	205,6
	-204,6

400 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон. узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопровод е, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
ТК-18
	ТК-19
	2
	48,248
	14,556
	70
	0,25
	0,493
	0,489
	1,144
	-1,139
	197,1
	-196,2
	
ТК-19
	ТК-20
	2
	48,737
	13,574
	30
	0,25
	0,152
	0,151
	0,894
	-0,89
	154,0
	-153,3
	
ТК-20
	ТК-21
	2
	48,888
	13,271
	270
	0,25
	0,211
	0,209
	0,398
	-0,395
	68,5
	-68,1
	
ТК-21
	ТК-22
	2
	49,097
	12,85
	112
	0,25
	0,077
	0,076
	0,361
	-0,359
	62,3
	-61,9
	
ТК-22
	ТК-23
	2
	49,173
	12,698
	4
	0,25
	0,003
	0,003
	0,195
	-0,195
	33,7
	-33,5
	
ТК-23
	ТК-24
	2
	49,175
	12,693
	136
	0,2
	0,068
	0,067
	0,272
	-0,271
	30,0
	-29,8
	
ТК-24
	ТК-25
	2
	49,243
	12,558
	66
	0,2
	0,016
	0,016
	0,185
	-0,184
	20,4
	-20,3
	
ТК-25
	ТК-25-1
	2
	49,259
	12,525
	110
	0,1
	0,727
	0,722
	0,658
	-0,655
	18,1
	-18,1

ТК-25-1
	нар. проекция Лочехина,13
	
2
	
49,981
	
11,076
	
80
	
0,1
	
0,395
	
0,392
	
0,564
	
-0,562
	
15,6
	
-15,5

401 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 3.12 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

402 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

3.3	Результаты гидравлических расчетов на конец третьего периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной Кегостровская, д. 53, корп.1

На рисунке 3.13 представлена трассировка расчетного пути от котельной до КЛДК, 23, УУ1

Рисунок 3.13 -Расчетный путь теплоносителя котельной до КЛДК 23, УУ1

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 3.8, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

403 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 3.8 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопровод е, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная о. Кего (ул. Кегостровска я. 53 корп.1)

ТК-1

2

22

15

10

0,25

0,031

0,03

0,4

-0,4

63,9

-63,7
	
ТК-1
	ТК-2
	2
	22,03
	14,939
	67,3
	0,25
	0,06
	0,059
	0,3
	-0,3
	52,6
	-52,3
	
ТК-2
	ТК-3
	2
	22,089
	14,821
	23,5
	0,25
	0,029
	0,028
	0,3
	-0,3
	51,5
	-51,3
	
ТК-3
	ТК-4
	2
	22,118
	14,764
	159,2
	0,15
	1,11
	1,101
	0,7
	-0,7
	42,7
	-42,6
	
ТК-4
	ТК-5
	2
	23,218
	12,554
	34,3
	0,15
	0,098
	0,098
	0,4
	-0,4
	24,7
	-24,6
	
ТК-5
	ТК-7
	2
	23,316
	12,358
	107,7
	0,15
	0,209
	0,208
	0,4
	-0,4
	22,2
	-22,1
	
ТК-7
	ТК-8
	2
	23,524
	11,941
	82,9
	0,15
	0,133
	0,132
	0,3
	-0,3
	19,9
	-19,9
	
ТК-8
	ТК-9
	2
	23,656
	11,675
	21,5
	0,15
	0,042
	0,041
	0,3
	-0,3
	18,9
	-18,9
	
ТК-9
	ТК-10
	2
	23,697
	11,592
	27,7
	0,15
	0,027
	0,026
	0,2
	-0,2
	13,9
	-13,8
	
ТК-10
	ТК-11
	2
	23,724
	11,539
	57,4
	0,15
	0,009
	0,009
	0,1
	-0,1
	6,1
	-6,0
	
ТК-11
	ID 7016
	2
	23,733
	11,521
	28,7
	0,15
	0,005
	0,005
	0,1
	-0,1
	6,0
	-6,0
	
ID 7016
	ТК-12
	2
	23,738
	11,511
	170
	0,1
	0,195
	0,194
	0,2
	-0,2
	6,0
	-6,0
	
ТК-12
	ТК-13
	2
	23,932
	11,122
	40
	0,1
	0,051
	0,051
	0,2
	-0,2
	6,0
	-6,0
	
ТК-13
	ТК-14
	2
	23,983
	11,019
	64,8
	0,08
	0,247
	0,247
	0,3
	-0,3
	6,0
	-6,0
	
ТК-14
	ТК-15
	2
	24,23
	10,525
	44,2
	0,05
	0,476
	0,474
	0,4
	-0,4
	3,0
	-3,0
	
ТК-15
	ТК-15-1
	2
	24,704
	9,575
	19,9
	0,05
	0,23
	0,229
	0,4
	-0,4
	3,0
	-3,0
	
ТК-15-1
	ID 7018
	2
	24,933
	9,116
	15,2
	0,05
	0,076
	0,076
	0,3
	-0,3
	1,9
	-1,9
	
ID 7018
	ID 7024
	2
	25,009
	8,965
	14,5
	0,05
	0,022
	0,022
	0,2
	-0,2
	1,0
	-1,0

404 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

ID 7024
	КЛДК,23,УУ1
	2
	25,03
	8,921
	6,8
	0,032
	0,109
	0,109
	0,4
	-0,4
	1,0
	-1,0

405 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 3.14 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

406 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

3.4	Результаты гидравлических расчетов на конец третьего периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной пос. Зеленец, ул. Зеленец 57

На рисунке 3.15 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Зеленец, 1 к.1

Рисунок 3.15 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Зеленец, 1 к.1

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 3.9, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

407 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 3.9 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименование нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопрово де, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	
Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная ул.Зеленец, д.57, стр.3
	
ТК-1
	
2
	
26
	
20
	
161,4
	
0,25
	
0,245
	
0,243
	
0,45
	
-0,4
	
77,5
	
-77,1
	
ТК-1
	ТК-2
	2
	26,243
	19,512
	132,8
	0,25
	0,207
	0,205
	0,45
	-0,4
	77,5
	-77,1
	
ТК-2
	ТК-3
	2
	26,448
	19,1
	54,3
	0,25
	0,098
	0,097
	0,439
	-0,4
	75,7
	-75,4
	
ТК-3
	ТК-4
	2
	26,545
	18,905
	39,2
	0,25
	0,043
	0,043
	0,325
	-0,3
	56,1
	-55,9
	
ТК-4
	ТК-15
	2
	26,588
	18,819
	55,4
	0,25
	0,05
	0,05
	0,313
	-0,3
	53,9
	-53,8
	
ТК-15
	ТК-16
	2
	26,638
	18,719
	51,4
	0,15
	0,448
	0,445
	0,754
	-0,8
	46,7
	-46,6
	
ТК-16
	ТК-17
	2
	27,083
	17,826
	53,5
	0,15
	0,393
	0,39
	0,695
	-0,7
	43,1
	-42,9
	
ТК-17
	ТК-18
	2
	27,473
	17,043
	70,3
	0,15
	0,45
	0,447
	0,663
	-0,7
	41,1
	-41,0
	
ТК-18
	ТК-19
	2
	27,92
	16,147
	86,7
	0,15
	0,486
	0,483
	0,629
	-0,6
	39,0
	-38,9
	
ТК-19
	ТК-20
	2
	28,403
	15,178
	8,9
	0,15
	0,086
	0,086
	0,576
	-0,6
	35,7
	-35,6
	
ТК-20
	ТК-21
	2
	28,489
	15,006
	40
	0,15
	0,191
	0,19
	0,543
	-0,5
	33,7
	-33,6
	
ТК-21
	ТК-22
	2
	28,679
	14,625
	37
	0,15
	0,146
	0,145
	0,49
	-0,5
	30,4
	-30,3
	
ТК-22
	ТК-23
	2
	28,824
	14,333
	15,5
	0,15
	0,072
	0,071
	0,457
	-0,5
	28,4
	-28,3
	
ТК-23
	ТК-24
	2
	28,895
	14,19
	18,8
	0,15
	0,039
	0,039
	0,318
	-0,3
	19,7
	-19,6
	
ТК-24
	ТК-25
	2
	28,934
	14,113
	52
	0,15
	0,065
	0,065
	0,285
	-0,3
	17,7
	-17,6
	
ТК-25
	ТК-37
	2
	28,998
	13,983
	23
	0,15
	0,028
	0,028
	0,252
	-0,3
	15,6
	-15,6
	
ТК-37
	ТК-26
	2
	29,026
	13,928
	31,2
	0,15
	0,021
	0,021
	0,208
	-0,2
	12,9
	-12,9
	
ТК-26
	ТК-27
	2
	29,047
	13,886
	41,1
	0,08
	0,44
	0,438
	0,633
	-0,6
	11,2
	-11,1
	
ТК-27
	ТК-27-1
	2
	29,484
	13,008
	36,66
	0,15
	0,011
	0,011
	0,143
	-0,1
	8,9
	-8,8

408 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Наименование нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопрово де, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	
Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
ТК-27-1
	ТК-28
	2
	29,495
	12,986
	61,19
	0,15
	0,017
	0,017
	0,143
	-0,1
	8,9
	-8,8
	
ТК-28
	ТК-28-1
	2
	29,512
	12,953
	3
	0,15
	0,002
	0,002
	0,143
	-0,1
	8,9
	-8,8

ТК-28-1
	Зеленец 1, к.1
	
2
	
29,514
	
12,95
	
84,77
	
0,08
	
0,281
	
0,28
	
0,337
	
-0,3
	
5,9
	
-5,9

409 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 3.16 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

410 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

3.5	Результаты гидравлических расчетов на конец третьего периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной СПК «Левый берег»

На рисунке 3.17 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Сурповской, д.20

Рисунок 3.17 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Сурповской, 20

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 3.10, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

411 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 3.10 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопровод е, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная СПК «Левый берег» (ул. Пирсовая)
	
ID 8474
	
2
	
39
	
9
	
0,5
	
0,2
	
0,059
	
0,059
	
0,5
	
-0,5
	
60,4
	
-60,3
	
ID 8474
	УТ-1
	2
	39,059
	8,881
	90
	0,15
	1,054
	1,049
	1,0
	-1,0
	59,1
	-59,0
	
УТ-1
	УТ-2
	2
	40,108
	6,779
	148
	0,15
	0,658
	0,654
	0,6
	-0,6
	35,5
	-35,4

УТ-2
	Переход диаметра
	
2
	
40,762
	
5,466
	
181
	
0,15
	
0,198
	
0,197
	
0,3
	
-0,3
	
18,9
	
-18,9
	
Переход диаметра
	
УТ-9
	
2
	
40,959
	
5,071
	
5
	
0,15
	
0,299
	
0,298
	
0,7
	
-0,7
	
18,9
	
-18,9
	
УТ-9
	УТ-10
	2
	41,257
	4,473
	38
	0,1
	0,275
	0,274
	0,5
	-0,5
	14,2
	-14,2
	
УТ-10
	УТ-11
	2
	41,531
	3,924
	108
	0,1
	0,252
	0,251
	0,3
	-0,3
	9,3
	-9,3
	
УТ-11
	УТ-12
	2
	41,781
	3,421
	30
	0,1
	0,064
	0,064
	0,3
	-0,3
	7,0
	-7,0
	
УТ-12
	УТ-13
	2
	41,845
	3,293
	65
	0,1
	0,04
	0,04
	0,2
	-0,2
	4,7
	-4,7

УТ-13
	Сурповская,2 0
	
2
	
41,885
	
3,213
	
50
	
0,07
	
0,046
	
0,046
	
0,2
	
-0,2
	
2,3
	
-2,3

412 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 3.18 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

413 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

3.6	Результаты гидравлических расчетов на конец третьего периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной №8 (ул. Дрейера, д.13, корп.2)

На рисунке 3.19 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Дрейера, 15 к.3

Рисунок 3.19 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Дрейера, 15 к.3

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 3.11, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

414 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 3.11 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопровод е, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная ул. Дрейера, д.13, корп.2
	
УТ-1
	
2
	
30
	
10
	
1
	
0,15
	
0,012
	
0,012
	
0,33
	
-0,3
	
20,5
	
-20,4
	
УТ-1
	УТ-9
	2
	30,012
	9,976
	18
	0,1
	0,079
	0,079
	0,392
	-0,4
	10,8
	-10,8
	
УТ-9
	УТ-13
	2
	30,091
	9,819
	47
	0,08
	0,168
	0,167
	0,375
	-0,4
	6,6
	-6,6
	
УТ-13
	УТ-14
	2
	30,257
	9,484
	9,2
	0,08
	0,037
	0,037
	0,343
	-0,3
	6,0
	-6,0
	
УТ-14
	УТ-15
	2
	30,294
	9,411
	74,4
	0,08
	0,047
	0,047
	0,155
	-0,2
	2,7
	-2,7

УТ-15
	Дрейера, 15, к.3
	
2
	
30,341
	
9,317
	
33,7
	
0,05
	
0,063
	
0,063
	
0,197
	
-0,2
	
1,4
	
-1,4

415 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 3.20 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

416 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

3.7	Результаты гидравлических расчетов на конец третьего периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной №10 (пр. Северный, д.24/1)

На рисунке 3.21 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Северный, 12

Рисунок 3.21 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Северный, 12

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 3.12, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

417 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 3.12 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопровод е, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная пр. Северный, д. 24 стр.1
	
ТК-1
	
2
	
30
	
35
	
0,5
	
0,1
	
0,011
	
0,011
	
0,263
	
-0,3
	
7,2
	
-7,2
	
ТК-1
	ТК-2
	2
	30,011
	34,978
	40
	0,05
	0,462
	0,46
	0,467
	-0,5
	3,2
	-3,2
	
ТК-2
	ТК-3
	2
	30,471
	34,056
	27
	0,05
	0,027
	0,027
	0,133
	-0,1
	0,9
	-0,9
	
ТК-3
	Северный, 12
	2
	30,497
	34,003
	47
	0,04
	0,019
	0,019
	0,075
	-0,1
	0,3
	-0,3

418 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 3.22 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

419 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

3.8	Результаты гидравлических расчетов на конец третьего периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной ОАО «РЭУ «Архангельский»

На рисунке 3.23 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Новый, 9.

Рисунок 3.23 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Новый, 9

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 3.13, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

420 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 3.13 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопровод е, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная воинской части № 96143 (ул. Дежневцев,1 5)

ТК-1

2

20

5

15

0,1

0,024

0,071

0,229

-0,4

6,3

-6,3
	
ТК-1
	ТК-2
	2
	20,071
	4,905
	20
	0,1
	0,03
	0,029
	0,229
	-0,2
	6,3
	-6,3
	
ТК-2
	ТК-3
	2
	20,101
	4,846
	52
	0,1
	0,059
	0,058
	0,229
	-0,2
	6,3
	-6,3
	
ТК-3
	ТК-4
	2
	20,159
	4,728
	190
	0,1
	0,099
	0,098
	0,152
	-0,2
	4,2
	-4,2
	
ТК-4
	ТК-5
	2
	20,257
	4,532
	44
	0,05
	0,745
	0,742
	0,606
	-0,6
	4,2
	-4,2
	
ТК-5
	Новый,9
	2
	20,999
	3,045
	20
	0,05
	0,106
	0,106
	0,305
	-0,3
	2,1
	-2,1

421 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 3.24 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

422 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

3.9	Результаты гидравлических расчетов на конец третьего периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной по адресу ул.Дрейера, д.1, к.4, стр.2

На рисунке 3.25 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Дрейера, 2, к.1.

Рисунок 3.25 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Дрейера, 2, к.1

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 3.14, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

423 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 3.14 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопровод е, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная п. Глухое (ул. Дрейера. 1 корп.4, стр.2)

УТ-2

2

30,0

25,0

11,2

0,3

0,0

0,0

0,3

-0,3

54,1

-53,9
	
УТ-2
	УТ-3
	2
	30,0
	25,0
	16,0
	0,3
	0,0
	0,0
	0,3
	-0,3
	54,1
	-53,9

УТ-3
	смена вида прокладки
	
2
	
30,0
	
24,9
	
57,0
	
0,3
	
0,0
	
0,0
	
0,3
	
-0,3
	
54,1
	
-53,9
	
смена вида прокладки
	
УТ-4
	
2
	
30,1
	
24,8
	
33,3
	
0,3
	
0,0
	
0,0
	
0,3
	
-0,3
	
54,1
	
-53,9
	
УТ-4
	УТ-5
	2
	30,1
	24,8
	30,0
	0,3
	0,0
	0,0
	0,3
	-0,3
	54,1
	-53,9
	
УТ-5
	УТ-7
	2
	30,2
	24,7
	277,4
	0,3
	0,2
	0,2
	0,3
	-0,3
	54,1
	-53,9
	
УТ-7
	УТ-8
	2
	30,3
	24,3
	26,0
	0,3
	0,0
	0,0
	0,2
	-0,2
	39,8
	-39,7
	
УТ-8
	Дрейера,2 к.1
	2
	30,4
	24,3
	100,0
	0,1
	0,7
	0,7
	0,6
	-0,6
	16,6
	-16,6

424 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 3.26 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

425 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

3.10	Результаты гидравлических расчетов на конец третьего периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной ОАО «ЛДК 4»

На рисунке 3.27 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Дежневцев, 14, к.4

Рисунок 3.27 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Дежневцев 14, к.4

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 3.15, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

426 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 3.15 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопровод е, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная пос. ЛДК-4 (ул. Лесозаводска я. 25)
	
Котельная ОАО "ЛДК-4"

2

29

33,9

0,5

0,3

0,151

0,15

0,991

-1,0

245,8

-245,0
	
Котельная ОАО "ЛДК-4"
	
ТК-3
	
2
	
29,15
	
33,6
	
380
	
0,25
	
4,573
	
4,544
	
1,426
	
-1,4
	
245,8
	
-245,0
	
ТК-3
	ТК-4
	2
	33,693
	24,484
	139
	0,25
	1,836
	1,826
	1,415
	-1,4
	243,9
	-243,2
	
ТК-4
	ТК-5
	2
	35,519
	20,821
	16
	0,25
	0,372
	0,37
	1,408
	-1,4
	242,6
	-242,0
	
ТК-5
	ТК-6
	2
	35,89
	20,079
	60
	0,25
	1,123
	1,117
	1,392
	-1,4
	239,8
	-239,2

ТК-6
	ЦТП поселка ЛДК-4
	
2
	
37,007
	
17,839
	
75
	
0,25
	
0,931
	
0,926
	
1,38
	
-1,4
	
237,8
	
-237,2
	
ЦТП поселка ЛДК-4
	
ТК-7
	
2
	
37,933
	
15,982
	
4
	
0,25
	
0,108
	
0,108
	
1,228
	
-1,2
	
211,7
	
-211,1
	
ТК-7
	ТК-8
	2
	38,04
	15,766
	80
	0,25
	0,735
	0,731
	1,114
	-1,1
	192,0
	-191,5
	
ТК-8
	ТК-8а
	2
	38,771
	14,3
	2
	0,25
	0,145
	0,144
	0,952
	-0,9
	164,0
	-163,6
	
ТК-8а
	ТК-8Б
	2
	38,915
	14,011
	5
	0,25
	0,137
	0,137
	0,882
	-0,9
	151,9
	-151,5
	
ТК-8Б
	ТК-9
	2
	39,052
	13,737
	84,15
	0,2
	1,394
	1,386
	1,309
	-1,3
	144,4
	-144,0
	
ТК-9
	ТК-10
	2
	40,438
	10,958
	26
	0,2
	0,445
	0,443
	1,24
	-1,2
	136,8
	-136,4
	
ТК-10
	ТК-11
	2
	40,881
	10,07
	28
	0,2
	0,417
	0,415
	1,172
	-1,2
	129,2
	-128,8
	
ТК-11
	ТК-12
	2
	41,296
	9,238
	30
	0,2
	0,287
	0,286
	0,883
	-0,9
	97,4
	-97,1
	
ТК-12
	ТК-13
	2
	41,581
	8,664
	370
	0,2
	1,473
	1,464
	0,699
	-0,7
	77,1
	-76,9
	
ТК-13
	ТК-15
	2
	43,045
	5,728
	0,5
	0,15
	0,014
	0,014
	0,306
	-0,3
	19,0
	-18,9
	
ТК-15
	ТК-16
	2
	43,059
	5,699
	140
	0,15
	0,154
	0,153
	0,306
	-0,3
	19,0
	-18,9

427 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопровод е, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
ТК-16
	ТК-17
	2
	43,212
	5,393
	21
	0,1
	0,221
	0,22
	0,689
	-0,7
	19,0
	-19,0
	
ТК-17
	ТК-17-1
	2
	43,432
	4,952
	116,4
	0,1
	1,035
	1,03
	0,689
	-0,7
	19,0
	-19,0
	
ТК-17-1
	ТК-18
	2
	44,462
	2,887
	57,15
	0,1
	0,291
	0,29
	0,503
	-0,5
	13,9
	-13,8
	
ТК-18
	ТК-19
	2
	44,752
	2,307
	81,19
	0,08
	0,208
	0,207
	0,319
	-0,3
	5,6
	-5,6
	
ТК-19
	ТК-20
	2
	44,959
	1,892
	30
	0,08
	0,06
	0,06
	0,278
	-0,3
	4,9
	-4,9

ТК-20
	Дежневцев, 14,к.4
	
2
	
45,018
	
1,772
	
43
	
0,07
	
0,077
	
0,076
	
0,239
	
-0,2
	
3,2
	
-3,2

428 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 3.28 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

429 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

3.11	Результаты гидравлических расчетов на конец третьего периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной порта Бакарица

На рисунке 3.29 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Пластмассового завода.

Рисунок 3.29 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Пластмассового завода

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 3.16, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

430 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 3.16 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименовани е нач. узла

Наименовани е кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопрово де, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	
Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная ул.Лесозавод ская, д.8, стр.3
	
УТ-3
	
2
	
29
	
16
	
81
	
0,2
	
0,873
	
0,867
	
1,019
	
-1,0
	
112,4
	
-112,0
	
УТ-3
	УТ-4
	2
	29,867
	14,26
	26,9
	0,2
	0,359
	0,357
	1,019
	-1,0
	112,3
	-112,0
	
УТ-4
	УТ-5
	2
	30,224
	13,545
	17
	0,2
	0,321
	0,319
	0,997
	-1,0
	109,9
	-109,6
	
УТ-5
	УТ-6
	2
	30,543
	12,905
	135,5
	0,2
	1,182
	1,174
	0,997
	-1,0
	109,9
	-109,6
	
УТ-6
	УТ-7
	2
	31,717
	10,549
	60,6
	0,2
	0,559
	0,556
	0,972
	-1,0
	107,2
	-106,9
	
УТ-7
	УТ-8
	2
	32,273
	9,433
	41,4
	0,2
	0,494
	0,492
	0,947
	-0,9
	104,4
	-104,1
	
УТ-8
	УТ-9
	2
	32,765
	8,447
	11,5
	0,2
	0,12
	0,119
	0,947
	-0,9
	104,4
	-104,1
	
УТ-9
	УТ-10
	2
	32,884
	8,208
	175,6
	0,2
	0,667
	0,663
	0,67
	-0,7
	73,9
	-73,6
	
УТ-10
	УТ-11
	2
	33,547
	6,878
	11,5
	0,2
	0,058
	0,057
	0,656
	-0,7
	72,3
	-72,1
	
УТ-11
	УТ-12
	2
	33,604
	6,763
	26,7
	0,2
	0,05
	0,049
	0,449
	-0,4
	49,5
	-49,4
	
УТ-12
	УТ-13
	2
	33,654
	6,664
	107,7
	0,2
	0,135
	0,134
	0,412
	-0,4
	45,4
	-45,2
	
УТ-13
	УТ-14
	2
	33,787
	6,395
	32
	0,2
	0,058
	0,058
	0,366
	-0,4
	40,3
	-40,2
	
УТ-14
	граница
	2
	33,845
	6,279
	92,6
	0,2
	0,118
	0,117
	0,366
	-0,4
	40,3
	-40,2
	
граница
	УТ-15
	2
	33,963
	6,044
	35,5
	0,15
	0,221
	0,22
	0,65
	-0,6
	40,3
	-40,2
	
УТ-15
	УТ-15-1
	2
	34,182
	5,603
	15,1
	0,15
	0,088
	0,087
	0,583
	-0,6
	36,1
	-36,0
	
УТ-15-1
	УТ-15-2
	2
	34,27
	5,428
	62,9
	0,15
	0,231
	0,229
	0,559
	-0,6
	34,7
	-34,6
	
УТ-15-2
	УТ-15-3
	2
	34,499
	4,968
	25,8
	0,15
	0,089
	0,089
	0,507
	-0,5
	31,5
	-31,4
	
УТ-15-3
	УТ-15-7
	2
	34,588
	4,791
	26,5
	0,15
	0,097
	0,097
	0,507
	-0,5
	31,5
	-31,4
	
УТ-15-7
	УТ-2*
	2
	34,684
	4,596
	32,3
	0,15
	0,108
	0,107
	0,469
	-0,5
	29,1
	-29,0
	
УТ-2*
	УТ-3*
	2
	34,792
	4,382
	85,2
	0,125
	0,215
	0,214
	0,402
	-0,4
	17,3
	-17,3

431 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

УТ-3*
	Лесозаводская ,8 стр.20
	
2
	
35,006
	
3,953
	
188,4
	
0,125
	
0,453
	
0,451
	
0,402
	
-0,4
	
17,3
	
-17,3

432 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 3.30 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

433 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

3.12	Результаты гидравлических расчетов на конец третьего периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной по адресу Аллейная, 20, стр.2

На рисунке 3.31 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Адм. Макарова, 15

Рисунок 3.31 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Адм. Макарова, 15

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 3.17, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

434 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 3.17 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопровод е, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная ул. Аллейная, д.20, стр.2
	
ТК-1
	
2,0
	
28,0
	
24,00
	
38,00
	
0
	
0,1
	
0,13
	
0,52
	
-0,5
	
57,6
	
-57,5
	
ТК-1
	ТК-2
	2,0
	28,1
	23,74
	50,00
	0
	0,8
	0,75
	0,84
	-0,8
	23,2
	-23,2
	
ТК-2
	ТК-3
	2,0
	28,9
	22,23
	45,00
	0
	0,1
	0,08
	0,34
	-0,3
	21,0
	-21,0
	
ТК-3
	ТК-4
	2,0
	29,0
	22,07
	35,00
	0
	0,1
	0,10
	0,35
	-0,4
	9,7
	-9,7
	
ТК-4
	ТК-5
	2,0
	29,1
	21,87
	5,00
	0
	0,5
	0,49
	1,10
	-1,1
	7,6
	-7,6
	
ТК-5
	ТК-7
	2,0
	29,6
	20,89
	30,00
	0
	0,0
	0,03
	0,20
	-0,2
	5,4
	-5,4

ТК-7
	Адм. Макарова, 15
	
2,0
	
29,6
	
20,83
	
217,00
	
0
	
0,4
	
0,37
	
0,20
	
-0,2
	
1,4
	
-1,4

435 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 3.32 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

436 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

3.13	Результаты гидравлических расчетов на конец третьего периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной по адресу Лермонтова, 2 стр.2

На рисунке 3.33 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Лермонтова 23, стр.20

Рисунок 3.33 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Лермонтова 23, стр.20

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 3.18, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

437 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 3.18 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименование кон.узла
	
Геод. отм. нач. узла, м
	
Напор в обратном трубопрово де, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная ул. Лермонтова. 2 стр.2
	
УТ-1
	
2
	
31
	
40,1
	
50
	
0,2
	
0,743
	
0,739
	
1,202
	
-1,2
	
132,6
	
-132,2
	
УТ-1
	УТ-2
	2
	31,739
	38,618
	5
	0,2
	0,182
	0,181
	1,202
	-1,2
	132,5
	-132,2
	
УТ-2
	УТ-3
	2
	31,92
	38,255
	30
	0,2
	0,431
	0,429
	1,202
	-1,2
	132,5
	-132,2
	
УТ-3
	УТ-4
	2
	32,349
	37,394
	12
	0,2
	0,226
	0,224
	1,162
	-1,2
	128,1
	-127,7
	
УТ-4
	УТ-5
	2
	32,573
	36,944
	24
	0,2
	0,331
	0,329
	1,14
	-1,1
	125,7
	-125,3
	
УТ-5
	УТ-6
	2
	32,903
	36,284
	26
	0,2
	0,349
	0,347
	1,138
	-1,1
	125,5
	-125,1
	
УТ-6
	УТ-7
	2
	33,249
	35,589
	25
	0,2
	0,412
	0,41
	1,115
	-1,1
	123,0
	-122,6
	
УТ-7
	УТ-8
	2
	33,66
	34,766
	6
	0,2
	0,231
	0,23
	1,095
	-1,1
	120,7
	-120,4
	
УТ-8
	УТ-9
	2
	33,89
	34,305
	33
	0,2
	0,37
	0,368
	1,058
	-1,1
	116,7
	-116,4
	
УТ-9
	УТ-10
	2
	34,258
	33,566
	30
	0,2
	0,323
	0,322
	1,04
	-1,0
	114,7
	-114,4
	
УТ-10
	УТ-11
	2
	34,579
	32,921
	48
	0,15
	1,579
	1,57
	1,621
	-1,6
	100,5
	-100,3
	
УТ-11
	УТ-12
	2
	36,15
	29,772
	22
	0,15
	0,785
	0,781
	1,593
	-1,6
	98,8
	-98,6
	
УТ-12
	УТ-13
	2
	36,931
	28,206
	112
	0,15
	2,97
	2,954
	1,554
	-1,5
	96,4
	-96,1
	
УТ-13
	УТ-14
	2
	39,885
	22,281
	85
	0,15
	1,73
	1,721
	1,435
	-1,4
	89,0
	-88,8
	
УТ-14
	УТ-15
	2
	41,607
	18,83
	65
	0,15
	1,116
	1,111
	1,337
	-1,3
	83,0
	-82,7
	
УТ-15
	УТ-16
	2
	42,717
	16,603
	19
	0,15
	0,465
	0,463
	1,271
	-1,3
	78,8
	-78,6
	
УТ-16
	УТ-17
	2
	43,18
	15,674
	95
	0,15
	1,422
	1,415
	1,257
	-1,3
	78,0
	-77,8
	
УТ-17
	УТ-18
	2
	44,595
	12,838
	47
	0,15
	0,741
	0,737
	1,17
	-1,2
	72,5
	-72,4
	
УТ-18
	УТ-19
	2
	45,332
	11,359
	12
	0,15
	0,291
	0,289
	1,136
	-1,1
	70,5
	-70,3
	
УТ-19
	УТ-20
	2
	45,622
	10,78
	138
	0,15
	1,831
	1,822
	1,107
	-1,1
	68,6
	-68,5

438 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Наименован ие нач. узла

Наименование кон.узла
	
Геод. отм. нач. узла, м
	
Напор в обратном трубопрово де, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
УТ-20
	уз1
	2
	47,444
	7,127
	50
	0,15
	0,476
	0,474
	0,841
	-0,8
	52,2
	-52,0
	
уз1
	УТ-21
	2
	47,918
	6,177
	20
	0,15
	0,254
	0,253
	0,841
	-0,8
	52,2
	-52,0
	
УТ-21
	УТ-21-1
	2
	48,171
	5,67
	47,5
	0,15
	0,152
	0,151
	0,483
	-0,5
	29,9
	-29,9
	
УТ-21-1
	УТ-21-2
	2
	48,321
	5,368
	45,5
	0,15
	0,101
	0,101
	0,436
	-0,4
	27,1
	-27,0
	
УТ-21-2
	УТ-21-4
	2
	48,422
	5,166
	10,5
	0,08
	0,453
	0,452
	1,078
	-1,1
	19,0
	-19,0
	
УТ-21-4
	УТ-21-5
	2
	48,874
	4,261
	99
	0,1
	0,307
	0,306
	0,29
	-0,3
	8,0
	-8,0

УТ-21-5
	Лермонтова,23, стр.20
	
2
	
49,18
	
3,648
	
0,5
	
0,1
	
0,013
	
0,013
	
0,29
	
-0,3
	
8,0
	
-8,0

439 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 3.34 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

440 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

3.14	Результаты гидравлических расчетов на конец третьего периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной Комбинат «Силбет»

На рисунке 3.35 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Силикатчиков ФОС

Рисунок 3.35 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Лермонтова 23, стр.20

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 3.19, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

441 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 3.19 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименовани е нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопрово де, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участк а, м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	Скорост ь движен ия воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движен ия воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная ОАО «Комбинат «Силбет» (п. Силикатчиков, 14)

ТК-1

2

35

28,8

388

0,25

2,474

2,46

0,997

-1,0

171,7

-171,2
	
ТК-1
	ТК-2
	2
	37,46
	23,867
	43
	0,25
	0,313
	0,312
	0,994
	-1,0
	171,2
	-170,8

ТК-2
	Смена вида прокладки
	
2
	
37,772
	
23,241
	
20
	
0,25
	
0,15
	
0,149
	
0,888
	
-0,9
	
153,0
	
-152,7
	
Смена вида прокладки
	
уз 6а
	
2
	
37,921
	
22,942
	
10
	
0,25
	
0,075
	
0,075
	
0,888
	
-0,9
	
153,0
	
-152,7
	
уз 6а
	ТК-6
	2
	37,996
	22,792
	66
	0,25
	0,262
	0,261
	0,804
	-0,8
	138,5
	-138,1
	
ТК-6
	ТК-7
	2
	38,256
	22,27
	50
	0,25
	0,199
	0,198
	0,727
	-0,7
	125,2
	-124,9

ТК-7
	Смена вида прокладки
	
2
	
38,454
	
21,873
	
30
	
0,15
	
0,171
	
0,17
	
0,708
	
-0,7
	
43,9
	
-43,8
	
Смена вида прокладки
	
ТК-8
	
2
	
38,624
	
21,533
	
68,8
	
0,15
	
0,482
	
0,48
	
0,708
	
-0,7
	
43,9
	
-43,8
	
ТК-8
	ТК-9
	2
	39,104
	20,57
	140
	0,15
	0,343
	0,342
	0,462
	-0,5
	28,7
	-28,6
	
ТК-9
	ТК-11
	2
	39,446
	19,885
	10
	0,15
	0,015
	0,015
	0,383
	-0,4
	23,7
	-23,7
	
ТК-11
	ТК-12
	2
	39,461
	19,854
	24,7
	0,15
	0,013
	0,013
	0,225
	-0,2
	13,9
	-13,9

ТК-12
	Силикатчико в ФОС
	
2
	
39,474
	
19,828
	
0,5
	
0,1
	
0
	
0
	
0,157
	
-0,2
	
4,3
	
-4,3

442 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 3.36 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

443 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

3.15	Результаты гидравлических расчетов на конец третьего периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной РЭБ флота

3.15.1	Теплопровод от котельной до Сив. Дивизии, 1

На рисунке 3.37 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Сив. Дивизии, 1.

Рисунок 3.37 -Расчетный путь теплоносителя от котельной до Сив. Дивизии, 1

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 3.20, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

444 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 3.20 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопровод е, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная РЭБ Флота
	
ТК-1
	
2
	
25
	
37,2
	
107
	
0,2
	
3,174
	
3,158
	
1,983
	
-2,0
	
218,7
	
-218,1
	
ТК-1
	ТК-4
	2
	28,158
	30,868
	64
	0,2
	2,134
	2,124
	1,983
	-2,0
	218,7
	-218,1
	
ТК-4
	ТК-5
	2
	30,282
	26,61
	47
	0,2
	1,32
	1,314
	1,945
	-1,9
	214,5
	-214,0
	
ТК-5
	ТК-6
	2
	31,596
	23,977
	12
	0,2
	0,464
	0,462
	1,864
	-1,9
	205,6
	-205,1
	
ТК-6
	ТК-12
	2
	32,057
	23,051
	77,1
	0,15
	2,669
	2,657
	1,888
	-1,9
	117,1
	-116,8
	
ТК-12
	ТК-13
	2
	34,714
	17,725
	60
	0,15
	2,167
	2,157
	1,842
	-1,8
	114,3
	-114,0
	
ТК-13
	УТ-15
	2
	36,871
	13,402
	122,8
	0,15
	3,247
	3,232
	1,623
	-1,6
	100,7
	-100,4
	
УТ-15
	ТК-14
	2
	40,103
	6,923
	6,6
	0,2
	0,056
	0,056
	0,786
	-0,8
	86,7
	-86,5
	
ТК-14
	ТК-16
	2
	40,159
	6,811
	148
	0,15
	0,29
	0,288
	0,442
	-0,4
	27,4
	-27,4

ТК-16
	Смена диаметра
	
2
	
40,447
	
6,232
	
12,2
	
0,15
	
0,051
	
0,05
	
0,442
	
-0,4
	
27,4
	
-27,4
	
Смена диаметра
	
УТ-17
	
2
	
40,498
	
6,131
	
29
	
0,15
	
0,069
	
0,068
	
0,442
	
-0,4
	
27,4
	
-27,4
	
УТ-17
	ТК-19
	2
	40,566
	5,994
	25
	0,125
	0,07
	0,069
	0,432
	-0,4
	18,6
	-18,6
	
ТК-19
	ТК-23
	2
	40,635
	5,855
	80
	0,125
	0,032
	0,032
	0,171
	-0,2
	7,4
	-7,3
	
ТК-23
	ТК-24
	2
	40,667
	5,792
	61,5
	0,1
	0,045
	0,045
	0,203
	-0,2
	5,6
	-5,6
	
ТК-24
	ТК-25
	2
	40,712
	5,701
	33,9
	0,1
	0,013
	0,013
	0,14
	-0,1
	3,9
	-3,9

ТК-25
	Сив.Дивизии, 1
	
2
	
40,725
	
5,675
	
44,7
	
0,05
	
0,172
	
0,171
	
0,313
	
-0,3
	
2,2
	
-2,2

445 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 3.38 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

446 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

3.15.2	Теплопровод от котельной до очистных сооружений

На рисунке 3.39 представлена трассировка расчетного пути от котельной до очистных сооружений

Рисунок 3.39 -Расчетный путь теплоносителя от котельной до очистных сооружений

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 3.21, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

447 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 3.21 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопровод е, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная РЭБ Флота
	
ТК-1
	
2
	
25
	
37,2
	
107
	
0,2
	
3,174
	
3,158
	
1,983
	
-2,0
	
218,7
	
-218,1
	
ТК-1
	ТК-4
	2
	28,158
	30,868
	64
	0,2
	2,134
	2,124
	1,983
	-2,0
	218,7
	-218,1
	
ТК-4
	ТК-5
	2
	30,282
	26,61
	47
	0,2
	1,32
	1,314
	1,945
	-1,9
	214,5
	-214,0
	
ТК-5
	ТК-6
	2
	31,596
	23,977
	12
	0,2
	0,464
	0,462
	1,864
	-1,9
	205,6
	-205,1
	
ТК-6
	ТК-9
	2
	32,057
	23,051
	156
	0,15
	0,874
	0,869
	0,769
	-0,8
	47,7
	-47,6
	
ТК-9
	ТК-10
	2
	32,926
	21,309
	70
	0,15
	0,294
	0,292
	0,641
	-0,6
	39,8
	-39,7
	
ТК-10
	ТК-10-1
	2
	33,218
	20,723
	95
	0,15
	0,348
	0,347
	0,591
	-0,6
	36,6
	-36,5
	
ТК-10-1
	ТК-10-2
	2
	33,565
	20,028
	50
	0,1
	0,902
	0,898
	1,01
	-1,0
	27,8
	-27,8
	
ТК-10-2
	ТК-10-3а
	2
	34,463
	18,228
	78
	0,1
	0,741
	2,301
	0,754
	-1,2
	20,8
	-20,8
	
ТК-10-3а
	ТК-10-3
	2
	36,765
	15,186
	5
	0,1
	0,051
	0,05
	0,574
	-0,6
	15,8
	-15,8
	
ТК-10-3
	ТК-10-4
	2
	36,815
	15,085
	30
	0,08
	0,2
	0,199
	0,55
	-0,5
	9,7
	-9,7
	
ТК-10-4
	ТК-10-5
	2
	37,014
	14,686
	30
	0,08
	0,172
	0,172
	0,482
	-0,5
	8,5
	-8,5

ТК-10-5
	Очистные сооружения
	
2
	
37,186
	
14,342
	
203
	
0,05
	
0,9
	
0,896
	
0,348
	
-0,3
	
2,4
	
-2,4

448 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 3.40 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

449 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

3.16	Результаты гидравлических расчетов на конец третьего периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной №2 (ул. Пограничная, 18)

На рисунке 3.41 представлена трассировка расчетного пути от котельной доВычегодская,19,корп.2

Рисунок 3.41 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Вычегодская,19,корп.2

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 3.22, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

450 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 3.22 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименование кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопрово де, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участк а, м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная ул. Пограничная, д.13, корп.1
	
УТ-1
	
2
	
38
	
20
	
12
	
0,2
	
0,207
	
0,206
	
0,813
	
-0,8
	
89,6
	
-89,3
	
УТ-1
	УТ-5
	2
	38,206
	19,587
	170
	0,2
	0,719
	0,713
	0,718
	-0,7
	79,1
	-78,8
	
УТ-5
	УТ-6
	2
	38,919
	18,155
	265
	0,2
	1,068
	1,06
	0,677
	-0,7
	74,6
	-74,4
	
УТ-6
	УТ-6-1
	2
	39,979
	16,026
	245
	0,2
	0,92
	0,914
	0,672
	-0,7
	74,1
	-73,9
	
УТ-6-1
	УТ-6-6
	2
	40,893
	14,192
	15
	0,15
	0,25
	0,249
	0,936
	-0,9
	58,0
	-57,9
	
УТ-6-6
	УТ-6-2
	2
	41,142
	13,693
	15
	0,15
	0,259
	0,257
	0,879
	-0,9
	54,5
	-54,3
	
УТ-6-2
	УТ-6-3
	2
	41,399
	13,176
	5
	0,15
	0,125
	0,124
	0,879
	-0,9
	54,5
	-54,3
	
УТ-6-3
	УТ-6-4
	2
	41,523
	12,928
	15
	0,15
	0,244
	0,242
	0,853
	-0,9
	52,9
	-52,7
	
УТ-6-4
	УТ-6-5
	2
	41,766
	12,441
	65
	0,15
	0,581
	0,577
	0,836
	-0,8
	51,9
	-51,7
	
УТ-6-5
	УТ-7
	2
	42,343
	11,283
	165
	0,15
	0,787
	0,782
	0,636
	-0,6
	39,4
	-39,3
	
УТ-7
	УТ-7а
	2
	43,125
	9,714
	22
	0,15
	0,14
	0,139
	0,574
	-0,6
	35,6
	-35,5
	
УТ-7а
	УТ-8
	2
	43,264
	9,436
	15
	0,15
	0,086
	0,086
	0,507
	-0,5
	31,4
	-31,3
	
УТ-8
	УТ-8-1
	2
	43,349
	9,264
	65
	0,15
	0,081
	0,081
	0,285
	-0,3
	17,7
	-17,6

УТ-8-1
	смена вида прокладки
	
2
	
43,43
	
9,101
	
85,92
	
0,15
	
0,093
	
0,092
	
0,254
	
-0,3
	
15,8
	
-15,7
	
смена вида прокладки
	
УТ-14
	
2
	
43,523
	
8,916
	
33,02
	
0,15
	
0,04
	
0,039
	
0,254
	
-0,3
	
15,7
	
-15,7
	
УТ-14
	УТ-15
	2
	43,562
	8,837
	63
	0,15
	0,057
	0,057
	0,254
	-0,3
	15,7
	-15,7
	
УТ-15
	УТ-16
	2
	43,619
	8,723
	61
	0,15
	0,055
	0,055
	0,234
	-0,2
	14,5
	-14,5

УТ-16
	Вычегодская,19,ко рп.2
	
2
	
43,674
	
8,612
	
10
	
0,15
	
0,012
	
0,012
	
0,234
	
-0,2
	
14,5
	
-14,5

451 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 3.42 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

452 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

3.17	Результаты гидравлических расчетов на конец третьего периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной №5 (ул. Речников. 32 корп.1 стр.1)

На рисунке 3.43 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Речников,29

Рисунок 3.43 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Речников,29

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 3.23, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

453 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 3.23 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопровод е, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная ул. Речников. 32 корп.1 стр.1
	
УТ-3
	
2
	
10
	
20
	
24
	
0,125
	
0,197
	
0,196
	
0,617
	
-0,6
	
26,6
	
-26,5
	
УТ-3
	УТ-4
	2
	10,196
	19,608
	45
	0,125
	0,268
	0,267
	0,581
	-0,6
	25,0
	-25,0
	
УТ-4
	УТ-8
	2
	10,463
	19,073
	46
	0,125
	0,127
	0,126
	0,396
	-0,4
	17,0
	-17,0
	
УТ-8
	УТ-9
	2
	10,589
	18,82
	37
	0,1
	0,206
	0,205
	0,493
	-0,5
	13,6
	-13,6
	
УТ-9
	УТ-10
	2
	10,794
	18,408
	8
	0,1
	0,054
	0,054
	0,398
	-0,4
	11,0
	-11,0
	
УТ-10
	УТ-14
	2
	10,848
	18,301
	35
	0,1
	0,076
	0,076
	0,305
	-0,3
	8,4
	-8,4
	
УТ-14
	Речников,29
	2
	10,924
	18,149
	60
	0,07
	0,089
	0,089
	0,218
	-0,2
	2,9
	-2,9

454 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 3.44 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

455 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

3.18	Результаты гидравлических расчетов на конец третьего периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной п. Зеленый бор

На рисунке 3.45 представлена трассировка расчетного пути от котельной до 2-я линия,9

Рисунок 3.45 -Расчетный путь теплоносителя котельной до 2-я линия,9

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 3.24, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

456 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 3.24 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименовани е нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопрово де, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участк а, м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	Скорост ь движен ия воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движен ия воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная п. Зеленый бор, Промузел "Зеленоборски й", стр.19

ТК-1

2

34

17,3

38

0,15

0,796

0,79

1,353

-1,3

83,9

-83,6
	
ТК-1
	ТК-2
	2
	34,79
	15,713
	53
	0,15
	0,463
	0,46
	0,864
	-0,9
	53,6
	-53,4
	
ТК-2
	ТК-3
	2
	35,251
	14,79
	107
	0,15
	0,821
	0,816
	0,864
	-0,9
	53,6
	-53,4
	
ТК-3
	ТК-4
	2
	36,067
	13,153
	9,17
	0,15
	0,16
	0,159
	0,833
	-0,8
	51,7
	-51,6

ТК-4
	смена вида прокладки
	
2
	
36,226
	
12,834
	
179,28
	
0,15
	
1,444
	
1,437
	
0,833
	
-0,8
	
51,7
	
-51,6
	
смена вида прокладки
	смена вида прокладки
	
2
	
37,663
	
9,953
	
82,21
	
0,15
	
0,737
	
0,733
	
0,833
	
-0,8
	
51,7
	
-51,6
	
смена вида прокладки
	
ТК-5
	
2
	
38,396
	
8,483
	
58,83
	
0,15
	
0,605
	
0,564
	
0,856
	
-0,8
	
51,7
	
-51,6
	
ТК-5
	ТК-6
	2
	38,96
	7,314
	67
	0,15
	0,54
	0,537
	0,833
	-0,8
	51,7
	-51,6
	
ТК-6
	ТК-7
	2
	39,497
	6,237
	78
	0,15
	0,261
	0,26
	0,532
	-0,5
	33,0
	-32,9
	
ТК-7
	ТК-8
	2
	39,757
	5,717
	84
	0,1
	0,717
	0,714
	0,589
	-0,6
	16,2
	-16,2
	
ТК-8
	ТК-8-1
	2
	40,471
	4,285
	32
	0,1
	0,157
	0,157
	0,423
	-0,4
	11,7
	-11,6

ТК-8-1
	Нар проекция 2-я линия,9
	
2
	
40,628
	
3,971
	
63
	
0,1
	
0,284
	
0,283
	
0,423
	
-0,4
	
11,7
	
-11,6

457 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 3.46 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

458 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

3.19	Результаты гидравлических расчетов на конец третьего периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной ст. Исакогорка

3.19.1	Теплопровод от котельной до Привокзальная, 19

На рисунке 3.47 представлена трассировка расчетного пути от котельной доПривокзальная, 19

Рисунок 3.47 -Расчетный путь теплоносителя от котельной до Привокзальная, 19

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 3.25, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

459 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 3.25 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименовани е нач. узла

Наименовани е кон. узла
	Геод . отм. нач. узла, м
	
Напор в обратно м трубопр оводе, м
	
Располага емый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диаметр участка, м
	
Потери напора в ПТ, м
	
Потери напора в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	
Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Блочно-модульная котельная 20 МВт ул. Клепача, д. 13 корп.1

ТК-1

2

28

21,5

30

0,25

1,495

1,488

2,18

-2,2

375,6

-374,7
	
ТК-1
	ТК-24
	2
	29,488
	18,517
	48
	0,2
	0,459
	0,457
	0,901
	-0,9
	99,3
	-99,1
	
ТК-24
	ТК-25
	2
	29,944
	17,602
	8
	0,2
	0,07
	0,07
	0,567
	-0,6
	62,6
	-62,4
	
ТК-25
	ТК-26
	2
	30,014
	17,461
	59
	0,2
	0,195
	0,194
	0,543
	-0,5
	59,9
	-59,7
	
ТК-26
	ТК-28
	2
	30,208
	17,072
	15
	0,2
	0,065
	0,065
	0,484
	-0,5
	53,3
	-53,2
	
ТК-28
	ТК-31
	2
	30,273
	16,942
	14
	0,2
	0,037
	0,037
	0,368
	-0,4
	40,6
	-40,5
	
ТК-31
	ТК-32
	2
	30,31
	16,868
	5
	0,2
	0,012
	0,012
	0,247
	-0,2
	27,2
	-27,1
	
ТК-32
	ТК-33
	2
	30,322
	16,845
	117
	0,2
	0,046
	0,199
	0,199
	-0,4
	21,9
	-21,8
	
ТК-33
	ТК-36
	2
	30,521
	16,599
	65
	0,15
	0,101
	0,1
	0,324
	-0,3
	20,1
	-20,0
	
ТК-36
	ТК-37
	2
	30,622
	16,398
	5
	0,15
	0,01
	0,009
	0,212
	-0,2
	13,1
	-13,1

ТК-37
	нар. проекция Привокзальная ,15 к.1
	
2
	
30,631
	
16,379
	
0,5
	
0,15
	
0,006
	
0,006
	
0,2
	
-0,2
	
12,4
	
-12,4
	
нар. проекция Привокзальна я,15 к.1
	
ТК-38
	
2
	
30,637
	
16,366
	
33
	
0,15
	
0,023
	
0,023
	
0,2
	
-0,2
	
12,4
	
-12,4
	
ТК-38
	ТК-39
	2
	30,66
	16,321
	25
	0,1
	0,016
	0,016
	0,154
	-0,2
	4,2
	-4,2
	
ТК-39
	Уз-39-1
	2
	30,676
	16,289
	142
	0,1
	0,074
	0,074
	0,154
	-0,2
	4,2
	-4,2

460 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Наименовани е нач. узла

Наименовани е кон. узла
	Геод . отм. нач. узла, м
	
Напор в обратно м трубопр оводе, м
	
Располага емый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диаметр участка, м
	
Потери напора в ПТ, м
	
Потери напора в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	
Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч

Уз-39-1
	Привокзальная , 19
	
2
	
30,749
	
16,142
	
0,5
	
0,05
	
0,066
	
0,065
	
0,615
	
-0,6
	
4,2
	
-4,2

461 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 3.48 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

462 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

3.19.2	Теплопровод от котельной до Локомотивная,1

На рисунке 3.49 представлена трассировка расчетного пути от котельной доЛокомотивная,1.

Рисунок 3.49 -Расчетный путь теплоносителя от котельной до Локомотивная,1

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 3.26, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

463 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 3.26 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон. узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопрово де, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участк а, м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная ст. Исакогорка (ул. Клепача. 13 корп.1)

ТК-1

2

28

21,5

30

0,25

1,495

1,488

2,2

-2,2

375,6

-374,7
	
ТК-1
	ТК-2
	2
	29,488
	18,517
	30
	0,2
	0,187
	0,186
	0,7
	-0,7
	78,4
	-78,2
	
ТК-2
	ТК-3
	2
	29,673
	18,145
	2
	0,2
	0,084
	0,084
	0,7
	-0,7
	78,3
	-78,1
	
ТК-3
	ТК-4
	2
	29,757
	17,977
	64
	0,2
	0,311
	0,31
	0,7
	-0,7
	78,2
	-78,0
	
ТК-4
	ТК-5
	2
	30,067
	17,356
	40
	0,2
	0,15
	0,149
	0,6
	-0,6
	68,0
	-67,9
	
ТК-5
	ТК-6
	2
	30,216
	17,058
	35
	0,2
	0,127
	0,127
	0,6
	-0,6
	65,9
	-65,7
	
ТК-6
	ТК-7
	2
	30,342
	16,803
	76
	0,2
	0,235
	0,234
	0,6
	-0,6
	63,6
	-63,4
	
ТК-7
	ТК-8
	2
	30,576
	16,334
	70
	0,2
	0,185
	0,184
	0,5
	-0,5
	58,2
	-58,1
	
ТК-8
	ТК-9
	2
	30,761
	15,965
	57
	0,2
	0,175
	0,175
	0,5
	-0,5
	57,5
	-57,4
	
ТК-9
	ТК-10
	2
	30,935
	15,615
	44
	0,2
	0,125
	0,125
	0,5
	-0,5
	56,7
	-56,6
	
ТК-10
	ТК-11
	2
	31,06
	15,365
	13
	0,1
	0,2
	0,2
	0,7
	-0,7
	19,1
	-19,1
	
ТК-11
	ТК-12
	2
	31,26
	14,965
	29
	0,1
	0,29
	0,289
	0,6
	-0,6
	17,2
	-17,1
	
ТК-12
	ТК-13
	2
	31,548
	14,386
	17
	0,1
	0,119
	0,119
	0,5
	-0,5
	13,5
	-13,4
	
ТК-13
	ТК-15
	2
	31,667
	14,148
	32
	0,1
	0,142
	0,141
	0,4
	-0,4
	11,5
	-11,5
	
ТК-15
	ТК-16
	2
	31,808
	13,865
	10
	0,1
	0,026
	0,026
	0,3
	-0,3
	7,4
	-7,4
	
ТК-16
	ТК-17
	2
	31,834
	13,813
	60
	0,08
	0,178
	0,177
	0,3
	-0,3
	5,6
	-5,5
	
ТК-17
	ТК-18
	2
	32,011
	13,458
	70
	0,07
	0,151
	0,15
	0,3
	-0,3
	3,6
	-3,6

ТК-18
	Локомотивна я,1
	
2
	
32,161
	
13,158
	
60
	
0,05
	
0,201
	
0,2
	
0,3
	
-0,3
	
1,9
	
-1,9

464 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 3.50 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

465 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

3.20	Результаты гидравлических расчетов на конец третьего периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной по адресу Лахтинское шоссе, 135

На рисунке 3.51 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Лахтинское шоссе, 6

Рисунок 3.51 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Лахтинское шоссе, 6

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 3.27, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

466 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 3.27 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопровод е, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная ул.Лахтинско е шоссе, д.1 (нижний городок)

смена вида прокладки

2

35

8,3

45

0,25

0,029

0,029

0,247

-0,2

42,5

-42,4
	
смена вида прокладки
	
ТК-1
	
2
	
35,029
	
8,242
	
2
	
0,2
	
0,024
	
0,024
	
0,386
	
-0,4
	
42,5
	
-42,4

ТК-1
	смена диаметра
	
2
	
35,053
	
8,193
	
17
	
0,125
	
0,435
	
0,433
	
0,988
	
-1,0
	
42,5
	
-42,4
	
смена диаметра
	
ТК-2
	
2
	
35,486
	
7,325
	
100
	
0,15
	
0,564
	
0,562
	
0,686
	
-0,7
	
42,5
	
-42,4
	
ТК-2
	ТК-3
	2
	36,048
	6,199
	88
	0,15
	0,667
	0,664
	0,686
	-0,7
	42,5
	-42,5
	
ТК-3
	ТК-4
	2
	36,712
	4,868
	21,6
	0,125
	0,557
	0,555
	0,987
	-1,0
	42,5
	-42,5
	
ТК-4
	ТК-5
	2
	37,267
	3,756
	60
	0,125
	0,564
	0,562
	0,755
	-0,8
	32,5
	-32,5
	
ТК-5
	ТК-6
	2
	37,83
	2,629
	45
	0,1
	0,241
	0,24
	0,494
	-0,5
	13,6
	-13,6
	
ТК-6
	ТК-7
	2
	38,07
	2,149
	15
	0,1
	0,035
	0,035
	0,274
	-0,3
	7,6
	-7,5

ТК-7
	Лахтинское шоссе, 6
	
2
	
38,104
	
2,079
	
0,3
	
0,1
	
0,015
	
0,015
	
0,274
	
-0,3
	
7,6
	
-7,5

467 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 3.52 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

468 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

3.21	Результаты гидравлических расчетов на конец третьего периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной по адресу Лахтинское шоссе, 20 стр.1

3.21.1	Теплопровод от котельной до Лахтинское шоссе, 135

На рисунке 3.53 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Лахтинское шоссе,135

Рисунок 3.53 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Лахтинское шоссе,135

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 3.28, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

469 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 3.28 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименование нач. узла

Наименование кон. узла
	Геод. отм. нач. узла, м
	
Напор в обратном трубопроводе, м

Располагаемый напор, м
	
Длина участка, м
	
Диаметр участка, м
	
Потери напора в ПТ, м
	
Потери напора в ОТ, м
	
Скорость движения воды в ПТ, м/с
	
Скорость движения воды в ОТ, м/с

Расход в ПТ, т/ч

Расход в ОТ, т/ч
	
Котельная ул.Лахтинское шоссе д.20, стр.1(верхний городок)

ТК-1

2

12

28

2

0,15

1,183

1,176

2,589

-2,6

160,6

-160,1
	
ТК-1
	ТК-2
	2
	13,176
	25,641
	56,4
	0,15
	2,318
	2,303
	1,585
	-1,6
	98,3
	-98,0
	
ТК-2
	ТК-3
	2
	15,479
	21,02
	12
	0,15
	0,057
	0,056
	0,424
	-0,4
	26,3
	-26,3
	
ТК-3
	смена диаметра
	2
	15,535
	20,907
	50
	0,15
	0,079
	0,078
	0,306
	-0,3
	19,0
	-18,9
	
смена диаметра
	
ТК-4
	
2
	
15,613
	
20,75
	
30
	
0,1
	
0,395
	
0,393
	
0,688
	
-0,7
	
19,0
	
-18,9
	
ТК-4
	ТК-9
	2
	16,006
	19,963
	54
	0,1
	0,254
	0,253
	0,428
	-0,4
	11,8
	-11,8

ТК-9
	нар. проекция Лахтинское шоссе,135
	
2
	
16,259
	
19,456
	
114
	
0,1
	
0,288
	
0,287
	
0,323
	
-0,3
	
8,9
	
-8,9

470 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 3.54 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

471 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

3.21.2	Теплопровод от котельной до Лахтинское шоссе, 23

На рисунке 3.55 представлена трассировка расчетного пути котельной до Лахтинское шоссе,23

Рисунок 3.55 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Лахтинское шоссе,23

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 3.29, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

472 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 3.29 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименование нач. узла

Наименование кон. узла
	Геод. отм. нач. узла, м
	
Напор в обратном трубопроводе, м

Располагаемый напор, м
	
Длина участка, м
	
Диаметр участка, м
	
Потери напора в ПТ, м
	
Потери напора в ОТ, м
	
Скорость движения воды в ПТ, м/с
	
Скорость движения воды в ОТ, м/с

Расход в ПТ, т/ч

Расход в ОТ, т/ч
	
Котельная ул.Лахтинское шоссе д.20, стр.1(верхний городок)

ТК-1

2

12

28

2

0,15

1,183

1,176

2,589

-2,6

160,6

-160,1
	
ТК-1
	ТК-15
	2
	13,176
	25,641
	98,1
	0,15
	1,187
	1,181
	1,004
	-1,0
	62,3
	-62,1
	
ТК-15
	ТК-16
	2
	14,357
	23,273
	26,2
	0,1
	0,987
	0,984
	1,197
	-1,2
	33,0
	-32,9
	
ТК-16
	ТК-17
	2
	15,341
	21,302
	43,2
	0,1
	0,439
	0,437
	0,622
	-0,6
	17,1
	-17,1
	
ТК-17
	ТК-18
	2
	15,778
	20,426
	153,3
	0,1
	0,275
	0,274
	0,274
	-0,3
	7,6
	-7,5

ТК-18
	Лахтинское шоссе,23(отпление)
	
2
	
16,052
	
19,877
	
30
	
0,1
	
0,063
	
0,063
	
0,274
	
-0,3
	
7,5
	
-7,5

473 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 3.56 - График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

474 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

3.22	Результаты гидравлических расчетов на конец третьего периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной по адресу Таежная 19, стр.1

На рисунке 3.57 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Турдеево,ПЧ-70

Рисунок 3.57 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Турдеево,ПЧ-70

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 3.30, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

475 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 3.30 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Геод . отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопровод е, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	
Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная п. Турдеевск ул. Таежная, д.19 стр.1

УТ-1

2

10

20

10

0,2

0,043

0,043

0,431

-0,4

47,6

-47,4
	
УТ-1
	УТ-2
	2
	10,043
	19,914
	4,5
	0,2
	0,002
	0,002
	0,184
	-0,2
	20,3
	-20,2

УТ-2
	Переход диаметра
	
2
	
10,045
	
19,91
	
25,4
	
0,2
	
0,008
	
0,007
	
0,184
	
-0,2
	
20,3
	
-20,2
	
Переход диаметра
	
УТ-3
	
2
	
10,052
	
19,895
	
80
	
0,15
	
0,107
	
0,106
	
0,327
	
-0,3
	
20,3
	
-20,2
	
УТ-3
	УТ-4
	2
	10,158
	19,682
	40
	0,15
	0,046
	0,046
	0,303
	-0,3
	18,8
	-18,7
	
УТ-4
	УТ-5
	2
	10,204
	19,591
	45
	0,15
	0,043
	0,043
	0,278
	-0,3
	17,2
	-17,2
	
УТ-5
	УТ-6
	2
	10,247
	19,504
	18,9
	0,15
	0,016
	0,016
	0,261
	-0,3
	16,2
	-16,1
	
УТ-6
	УТ-7
	2
	10,263
	19,472
	17
	0,15
	0,013
	0,013
	0,244
	-0,2
	15,1
	-15,1
	
УТ-7
	УТ-9
	2
	10,276
	19,446
	34,1
	0,125
	0,037
	0,037
	0,254
	-0,3
	10,9
	-10,9
	
УТ-9
	УТ-10
	2
	10,313
	19,372
	3,2
	0,125
	0,002
	0,002
	0,213
	-0,2
	9,2
	-9,1
	
УТ-10
	УТ-11
	2
	10,315
	19,368
	43,9
	0,125
	0,019
	0,019
	0,167
	-0,2
	7,2
	-7,2
	
УТ-11
	УТ-12
	2
	10,334
	19,329
	6
	0,08
	0,065
	0,065
	0,407
	-0,4
	7,2
	-7,2
	
УТ-12
	УТ-13
	2
	10,399
	19,199
	42,9
	0,1
	0,034
	0,034
	0,19
	-0,2
	5,2
	-5,2
	
УТ-13
	УТ-14
	2
	10,433
	19,131
	30
	0,08
	0,022
	0,022
	0,159
	-0,2
	2,8
	-2,8

УТ-14
	Переход диаметра
	
2
	
10,455
	
19,087
	
105
	
0,1
	
0,004
	
0,004
	
0,041
	
0,0
	
1,1
	
-1,1
	
Переход диаметра
	
УТ-15
	
2
	
10,459
	
19,079
	
15
	
0,08
	
0,002
	
0,002
	
0,064
	
-0,1
	
1,1
	
-1,1

УТ-15
	Турдеево,ПЧ-70
	
2
	
10,461
	
19,076
	
0,5
	
0,05
	
0,002
	
0,002
	
0,165
	
-0,2
	
1,1
	
-1,1

476 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 3.58 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

477 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

3.23	Результаты гидравлических расчетов на конец третьего периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной по адресу Центральная 2, стр.1

На рисунке 3.59 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Центральная, 3 корп.5

Рисунок 3.59 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Центральная, 3 корп.5

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 3.31, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

478 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 3.31 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименование нач. узла
	
Наименова ние кон.узла
	Гео д. отм. нач. узл а, м
	
Напор в обратном трубопрово де, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диаме тр участк а, м
	
Поте ри напо ра в ПТ, м
	
Поте ри напо ра в ОТ, м
	Скорос ть движен ия воды в ПТ, м/с
	Скорос ть движен ия воды в ОТ, м/с
	
Расх од в ПТ, т/ч
	
Расх од в ОТ, т/ч

Котельная п. Турдеевскул.Централ ьная, д.2 стр.1

ТК-1

2

5

25

10

0,15

0,011

0,011

0,217

-0,2

13,4

-13,4
	
ТК-1
	ТК-2
	2
	5,011
	24,977
	25
	0,15
	0,022
	0,022
	0,217
	-0,2
	13,4
	-13,4
	
ТК-2
	ТК-3
	2
	5,033
	24,933
	65
	0,15
	0,041
	0,041
	0,21
	-0,2
	13,0
	-13,0
	
ТК-3
	ТК-4
	2
	5,074
	24,851
	110
	0,15
	0,07
	0,069
	0,207
	-0,2
	12,8
	-12,8
	
ТК-4
	ТК-7
	2
	5,144
	24,712
	80
	0,1
	0,443
	0,441
	0,465
	-0,5
	12,8
	-12,8
	
ТК-7
	ТК-8
	2
	5,584
	23,828
	15
	0,1
	0,084
	0,084
	0,465
	-0,5
	12,8
	-12,8
	
ТК-8
	ТК-9
	2
	5,668
	23,66
	18
	0,1
	0,052
	0,052
	0,373
	-0,4
	10,3
	-10,2
	
ТК-9
	ТК-10
	2
	5,72
	23,557
	31
	0,1
	0,051
	0,051
	0,281
	-0,3
	7,8
	-7,7
	
ТК-10
	ТК-11
	2
	5,771
	23,455
	30
	0,1
	0,022
	0,021
	0,185
	-0,2
	5,1
	-5,1

ТК-11
	Центральна я, 3 корп.5
	
2
	
5,792
	
23,412
	
25
	
0,1
	
0,005
	
0,005
	
0,093
	
-0,1
	
2,6
	
-2,6

479 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 3.60 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

480 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

3.24	Результаты гидравлических расчетов на конец третьего периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной о. Хабарка

3.24.1	Теплопровод от котельной до Декабристов,15

На рисунке 3.61 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Декабристов,15.

Рисунок 3.61 -Расчетный путь теплоносителя от котельной до Декабристов,15

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 3.32, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

481 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 3.32 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла
	
Наимено вание кон.узла
	Геод . отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопрово де, м
	
Распола гаемый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диаметр участка, м
	
Потери напора в ПТ, м
	
Потери напора в ОТ, м
	
Скорость движения воды в ПТ, м/с
	
Скорость движения воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расход в ОТ, т/ч
	
Котельная о. Хабарка (ул.Декабрис тов,170

ТК-20

2

26

12,8

86

0,2

0,639

0,635

0,83

-0,8

91,5

-91,2
	
ТК-20
	ТК-17
	2
	26,635
	11,527
	37,3
	0,15
	0,339
	0,337
	0,855
	-0,9
	53,0
	-52,9
	
ТК-17
	ТК-16
	2
	26,972
	10,851
	15
	0,15
	0,111
	0,111
	0,772
	-0,8
	47,9
	-47,8
	
ТК-16
	ТК-15а
	2
	27,082
	10,629
	9
	0,15
	0,061
	0,061
	0,739
	-0,7
	45,8
	-45,7
	
ТК-15а
	ТК-15
	2
	27,143
	10,507
	5,3
	0,15
	0,057
	0,056
	0,732
	-0,7
	45,4
	-45,3
	
ТК-15
	ТК-14
	2
	27,2
	10,394
	119
	0,15
	0,831
	0,826
	0,721
	-0,7
	44,7
	-44,6
	
ТК-14
	ТК-12
	2
	28,026
	8,737
	18,6
	0,15
	0,098
	0,098
	0,652
	-0,7
	40,4
	-40,3
	
ТК-12
	ТК-11
	2
	28,124
	8,541
	85,3
	0,15
	0,391
	0,389
	0,573
	-0,6
	35,5
	-35,5
	
ТК-11
	ТК-9
	2
	28,513
	7,76
	10
	0,15
	0,041
	0,041
	0,573
	-0,6
	35,5
	-35,5
	
ТК-9
	ТК-8
	2
	28,554
	7,679
	21
	0,15
	0,087
	0,087
	0,506
	-0,5
	31,4
	-31,3
	
ТК-8
	ТК-2
	2
	28,641
	7,504
	40,9
	0,15
	0,121
	0,121
	0,488
	-0,5
	30,3
	-30,2
	
ТК-2
	ТК-3
	2
	28,762
	7,262
	105
	0,1
	0,399
	0,397
	0,386
	-0,4
	10,6
	-10,6
	
ТК-3
	ТК-4
	2
	29,159
	6,465
	13
	0,1
	0,03
	0,03
	0,335
	-0,3
	9,2
	-9,2

ТК-4
	смена диаметр а
	
2
	
29,189
	
6,405
	
38
	
0,1
	
0,069
	
0,069
	
0,295
	
-0,3
	
8,1
	
-8,1
	
смена диаметра
	
ТК-5
	
2
	
29,258
	
6,267
	
10
	
0,08
	
0,058
	
0,058
	
0,462
	
-0,5
	
8,1
	
-8,1
	
ТК-5
	ТК-6
	2
	29,316
	6,151
	19
	0,08
	0,124
	0,123
	0,376
	-0,4
	6,6
	-6,6
	
ТК-6
	ТК-7
	2
	29,439
	5,904
	55
	0,08
	0,105
	0,105
	0,264
	-0,3
	4,7
	-4,6

482 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Наименован ие нач. узла
	
Наимено вание кон.узла
	Геод . отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопрово де, м
	
Распола гаемый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диаметр участка, м
	
Потери напора в ПТ, м
	
Потери напора в ОТ, м
	
Скорость движения воды в ПТ, м/с
	
Скорость движения воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расход в ОТ, т/ч

ТК-7
	Переход диаметр а
	
2
	
29,544
	
5,694
	
107,6
	
0,06
	
0,202
	
0,201
	
0,217
	
-0,2
	
2,2
	
-2,2
	
Переход диаметра
	Декабрис тов,15
	
2
	
29,745
	
5,291
	
7,9
	
0,05
	
0,061
	
0,06
	
0,313
	
-0,3
	
2,2
	
-2,2

483 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 3.62 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

484 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

3.24.2	Теплопровод от котельной до Приморская,16

На рисунке 3.63 представлена трассировка расчетного пути от котельной доПриморская,16.

Рисунок 3.63 -Расчетный путь теплоносителя от котельной до Приморская,16

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 3.33, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

485 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 3.33	-Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименов ание нач. узла
	
Наименов ание кон.узла
	Геод. отм. нач. узла, м
	
Напор в обратном трубопровод е, м
	
Располаг аемый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диаметр участка, м
	
Потери напора в ПТ, м
	
Потери напора в ОТ, м
	
Скорость движени я воды в ПТ, м/с
	
Скорость движени я воды в ОТ, м/с
	
Расход в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная о. Хабарка (ул.Декабр истов,170

ТК-20

2

26

12,8

86

0,2

0,639

0,635

0,83

-0,8

91,5

-91,2
	
ТК-20
	ТК-21
	2
	26,635
	11,527
	80
	0,15
	0,291
	0,289
	0,514
	-0,5
	31,9
	-31,8
	
ТК-21
	ТК-23
	2
	26,923
	10,948
	16,3
	0,15
	0,065
	0,065
	0,442
	-0,4
	27,4
	-27,3
	
ТК-23
	ТК-25
	2
	26,988
	10,818
	30,2
	0,15
	0,047
	0,046
	0,352
	-0,4
	21,8
	-21,8
	
ТК-25
	ТК-26
	2
	27,034
	10,725
	75
	0,15
	0,111
	0,11
	0,322
	-0,3
	20,0
	-19,9
	
ТК-26
	ТК-29
	2
	27,144
	10,504
	12,3
	0,15
	0,009
	0,009
	0,222
	-0,2
	13,8
	-13,7
	
ТК-29
	ТК-30
	2
	27,153
	10,486
	56,1
	0,15
	0,037
	0,037
	0,222
	-0,2
	13,8
	-13,7
	
ТК-30
	ТК-31
	2
	27,19
	10,413
	15
	0,15
	0,009
	0,009
	0,222
	-0,2
	13,8
	-13,7
	
ТК-31
	ТК-32
	2
	27,199
	10,394
	23
	0,15
	0,014
	0,014
	0,222
	-0,2
	13,8
	-13,7
	
ТК-32
	ТК-34
	2
	27,213
	10,365
	225,1
	0,15
	0,154
	0,153
	0,222
	-0,2
	13,8
	-13,7
	
ТК-34
	ТК-35
	2
	27,366
	10,058
	28,8
	0,15
	0,013
	0,013
	0,149
	-0,1
	9,3
	-9,2
	
ТК-35
	ТК-36
	2
	27,379
	10,033
	71,5
	0,08
	0,032
	0,032
	0,115
	-0,1
	2,0
	-2,0

ТК-36
	Приморска я,16
	
2
	
27,411
	
9,969
	
101,2
	
0,08
	
0,031
	
0,031
	
0,102
	
-0,1
	
1,8
	
-1,8

486 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 3.64 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

487 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

3.25	Результаты гидравлических расчетов на конец третьего периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной по адресу о. Бревенник, ул. Моряка, 10,к.3,стр.1

На рисунке 3.65 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Моряка,1

Рисунок 3.65 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Моряка,1

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 3.34, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

488 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 3.34	-Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопровод е, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч

Котельная ул. Моряка,10
	
ТК-1
	
2
	
25
	
10,6
	
75
	
0,15
	
0,813
	
0,808
	
0,799
	
-0,8
	
49,5
	
-49,4
	
ТК-1
	ТК-2
	2
	25,808
	8,979
	82
	0,15
	0,616
	0,612
	0,799
	-0,8
	49,5
	-49,4
	
ТК-2
	ТК-3
	2
	26,42
	7,752
	19,7
	0,125
	0,239
	0,237
	0,801
	-0,8
	34,5
	-34,4
	
ТК-3
	ТК-4
	2
	26,657
	7,276
	12
	0,125
	0,107
	0,106
	0,754
	-0,8
	32,5
	-32,4
	
ТК-4
	ТК-5
	2
	26,763
	7,063
	17,5
	0,125
	0,064
	0,063
	0,482
	-0,5
	20,8
	-20,7
	
ТК-5
	ТК-6
	2
	26,826
	6,936
	67,1
	0,125
	0,199
	0,198
	0,435
	-0,4
	18,7
	-18,7
	
ТК-6
	ТК-7
	2
	27,024
	6,539
	27,7
	0,125
	0,065
	0,065
	0,388
	-0,4
	16,7
	-16,7
	
ТК-7
	ТК-8
	2
	27,09
	6,409
	10,3
	0,125
	0,015
	0,014
	0,299
	-0,3
	12,9
	-12,9
	
ТК-8
	ТК-9
	2
	27,104
	6,38
	9,7
	0,125
	0,013
	0,013
	0,293
	-0,3
	12,6
	-12,6
	
ТК-9
	ТК-10
	2
	27,117
	6,354
	6,6
	0,125
	0,006
	0,006
	0,239
	-0,2
	10,3
	-10,3
	
ТК-10
	ТК-11
	2
	27,123
	6,342
	11,2
	0,125
	0,009
	0,009
	0,222
	-0,2
	9,5
	-9,5
	
ТК-11
	ТК-12
	2
	27,132
	6,325
	3,4
	0,125
	0,004
	0,004
	0,184
	-0,2
	7,9
	-7,9
	
ТК-12
	ТК-13
	2
	27,136
	6,317
	100,2
	0,1
	0,178
	0,177
	0,288
	-0,3
	7,9
	-7,9
	
ТК-13
	ТК-14
	2
	27,313
	5,961
	30,2
	0,1
	0,032
	0,032
	0,213
	-0,2
	5,9
	-5,9
	
ТК-14
	ТК-15
	2
	27,345
	5,897
	19,5
	0,08
	0,021
	0,021
	0,198
	-0,2
	3,5
	-3,5
	
ТК-15
	ТК-16
	2
	27,366
	5,854
	23,7
	0,08
	0,019
	0,019
	0,172
	-0,2
	3,0
	-3,0
	
ТК-16
	ТК-17
	2
	27,385
	5,816
	76
	0,07
	0,059
	0,059
	0,153
	-0,2
	2,1
	-2,1
	
ТК-17
	Моряка,1
	2
	27,444
	5,697
	15,3
	0,05
	0,107
	0,106
	0,3
	-0,3
	2,1
	-2,1

489 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 3.66 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

490 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

3.26	Результаты гидравлических расчетов на конец третьего периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной по адресу о. Бревенник, ул. Луганская, 14, стр.1

На рисунке 3.67 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Юнг МФ,17

Рисунок 3.67 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Юнг МФ,17

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 3.35, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

491 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 3.35	-Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопровод е, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная ул. Луганская. 14 стр.1
	
ТК-0
	
2,0
	
38,0
	
26,8
	
0,5
	
0,3
	
0,1
	
0,2
	
0,8
	
-1,3
	
140,6
	
-140,1
	
ТК-0
	ТК-8
	2,0
	38,2
	26,5
	12,0
	0,3
	0,1
	0,3
	0,7
	-1,1
	119,6
	-119,1
	
ТК-8
	ТК-9
	2,0
	38,5
	26,1
	130,0
	0,3
	0,3
	1,1
	0,7
	-1,1
	117,8
	-117,3
	
ТК-9
	ТК-15
	2,0
	39,6
	24,7
	96,0
	0,3
	0,2
	0,7
	0,6
	-1,0
	109,7
	-109,2
	
ТК-15
	ТК-17
	2,0
	40,3
	23,8
	46,0
	0,3
	0,1
	0,3
	0,6
	-1,0
	109,6
	-109,2
	
ТК-17
	ТК-19
	2,0
	40,6
	23,3
	54,0
	0,3
	0,1
	0,3
	0,6
	-0,9
	98,2
	-97,8
	
ТК-19
	ТК-20
	2,0
	40,9
	22,9
	76,0
	0,3
	0,1
	0,3
	0,5
	-0,8
	89,3
	-88,9
	
ТК-20
	ТК-27
	2,0
	41,3
	22,5
	411,0
	0,2
	1,8
	1,7
	0,8
	-0,8
	86,5
	-86,2
	
ТК-27
	ТК-28
	2,0
	43,0
	18,9
	307,0
	0,2
	2,9
	2,9
	1,0
	-0,9
	59,1
	-58,9
	
ТК-28
	ТК-29
	2,0
	45,9
	13,2
	25,0
	0,2
	0,2
	0,2
	0,9
	-0,9
	57,1
	-56,9
	
ТК-29
	ТК-30
	2,0
	46,1
	12,7
	52,0
	0,2
	0,5
	0,5
	0,9
	-0,9
	57,1
	-56,9
	
ТК-30
	ТК-31
	2,0
	46,6
	11,8
	14,0
	0,2
	0,1
	0,1
	0,9
	-0,9
	54,9
	-54,8
	
ТК-31
	ТК-32
	2,0
	46,7
	11,6
	50,0
	0,2
	0,4
	0,4
	0,9
	-0,8
	52,9
	-52,7
	
ТК-32
	ТК-34
	2,0
	47,1
	10,7
	49,0
	0,2
	0,3
	0,3
	0,8
	-0,8
	50,2
	-50,1

ТК-34
	смена вида прокладки
	
2,0
	
47,4
	
10,1
	
5,0
	
0,2
	
0,1
	
0,0
	
0,8
	
-0,7
	
46,6
	
-46,4
	
смена вида прокладки
	
ТК-35
	
2,0
	
47,5
	
10,0
	
51,0
	
0,2
	
0,3
	
0,3
	
0,8
	
-0,7
	
46,6
	
-46,4
	
ТК-35
	ТК-36
	2,0
	47,8
	9,4
	30,0
	0,2
	0,2
	0,2
	0,8
	-0,7
	46,6
	-46,4
	
ТК-36
	ТК-37
	2,0
	47,9
	9,1
	16,0
	0,2
	0,1
	0,1
	0,7
	-0,7
	45,5
	-45,4

492 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопровод е, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч

ТК-37
	смена вида проклаки
	
2,0
	
48,0
	
8,9
	
20,0
	
0,2
	
0,1
	
0,1
	
0,7
	
-0,7
	
45,5
	
-45,4
	
смена вида проклаки
	смена вида проклаки
	
2,0
	
48,2
	
8,6
	
10,0
	
0,2
	
0,1
	
0,1
	
0,7
	
-0,7
	
45,5
	
-45,4
	
смена вида проклаки
	
ТК-38
	
2,0
	
48,3
	
8,4
	
32,0
	
0,2
	
0,2
	
0,2
	
0,7
	
-0,7
	
45,5
	
-45,4
	
ТК-38
	ТК-39
	2,0
	48,5
	8,0
	48,0
	0,2
	0,3
	0,3
	0,7
	-0,7
	45,1
	-45,0
	
ТК-39
	ТК-40
	2,0
	48,7
	7,5
	65,0
	0,2
	0,4
	0,4
	0,7
	-0,7
	42,8
	-42,7

ТК-40
	смена вида проклаки
	
2,0
	
49,1
	
6,8
	
66,0
	
0,2
	
0,3
	
0,3
	
0,6
	
-0,6
	
35,9
	
-35,8
	
смена вида проклаки
	смена вида проклаки
	
2,0
	
49,3
	
6,3
	
10,0
	
0,2
	
0,1
	
0,1
	
0,6
	
-0,6
	
35,9
	
-35,8
	
смена вида проклаки
	насосная станция
	
2,0
	
49,4
	
6,1
	
129,0
	
0,2
	
0,5
	
0,5
	
0,6
	
-0,6
	
35,9
	
-35,8
	
насосная станция
	
ТК-41
	
2,0
	
49,9
	
5,2
	
0,5
	
0,2
	
0,0
	
0,0
	
0,6
	
-0,6
	
35,9
	
-35,8
	
ТК-41
	ТК-42
	2,0
	49,9
	5,1
	31,6
	0,1
	0,4
	0,4
	0,8
	-0,8
	34,1
	-34,0
	
ТК-42
	ТК-43
	2,0
	50,3
	4,4
	21,0
	0,1
	0,3
	0,3
	0,8
	-0,8
	33,3
	-33,2
	
ТК-43
	ТК-44
	2,0
	50,5
	3,8
	56,4
	0,1
	0,4
	0,4
	0,7
	-0,7
	30,6
	-30,6
	
ТК-44
	ТК-45
	2,0
	51,0
	3,0
	8,3
	0,1
	0,1
	0,1
	0,6
	-0,6
	28,0
	-27,9
	
ТК-45
	ТК-47
	2,0
	51,0
	2,8
	38,0
	0,1
	0,2
	0,2
	0,6
	-0,6
	23,9
	-23,9
	
ТК-47
	ТК-48
	2,0
	51,2
	2,5
	30,0
	0,1
	0,1
	0,1
	0,5
	-0,5
	21,7
	-21,6
	
ТК-48
	ТК-49
	2,0
	51,3
	2,2
	59,4
	0,1
	0,2
	0,2
	0,4
	-0,4
	19,0
	-18,9
	
ТК-49
	ТК-50
	2,0
	51,5
	1,9
	108,4
	0,1
	0,2
	0,2
	0,3
	-0,3
	13,7
	-13,7
	
ТК-50
	ТК-51
	2,0
	51,7
	1,5
	21,3
	0,1
	0,0
	0,0
	0,3
	-0,3
	11,2
	-11,1

ТК-51
	
Юнг МФ,17
	
2,0
	
51,7
	
1,5
	
62,7
	
0,1
	
0,1
	
0,1
	
0,2
	
-0,2
	
2,5
	
-2,5

493 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 3.68 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

494 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

3.27	Результаты гидравлических расчетов на конец третьего периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной ООО «Архибиоэнерго»

На рисунке 3.69 представлена трассировка расчетного пути от котельной доКолхозная,35

Рисунок 3.69 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Колхозная,35

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 3.36, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

495 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 3.36	-Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопрово де, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участк а, м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная ООО «Архбиоэнерг о» (ул.Емецкая,8 стр.1)

ТК-1

2

20

14,9

317,78

0,25

1,174

1,165

0,725

-0,7

124,9

-124,4
	
ТК-1
	ТК-3
	2
	21,165
	12,56
	50,69
	0,2
	0,777
	0,772
	1,126
	-1,1
	124,1
	-123,7
	
ТК-3
	ТК-11
	2
	21,937
	11,012
	95
	0,2
	0,733
	0,728
	0,943
	-0,9
	104,0
	-103,7
	
ТК-11
	ТК-37
	2
	22,665
	9,551
	11
	0,2
	0,062
	0,062
	0,677
	-0,7
	74,7
	-74,4
	
ТК-37
	ТК-38
	2
	22,727
	9,427
	57
	0,2
	0,228
	0,226
	0,66
	-0,7
	72,8
	-72,6
	
ТК-38
	ТК-40
	2
	22,953
	8,973
	11
	0,2
	0,036
	0,036
	0,617
	-0,6
	68,0
	-67,8
	
ТК-40
	ТК-46
	2
	22,989
	8,901
	24
	0,2
	0,056
	0,056
	0,52
	-0,5
	57,3
	-57,1
	
ТК-46
	ТК-47
	2
	23,045
	8,788
	86
	0,2
	0,217
	0,216
	0,497
	-0,5
	54,8
	-54,7
	
ТК-47
	ТК-48
	2
	23,261
	8,356
	51
	0,2
	0,098
	0,097
	0,469
	-0,5
	51,7
	-51,5
	
ТК-48
	ТК-54
	2
	23,358
	8,161
	43
	0,2
	0,042
	0,042
	0,334
	-0,3
	36,8
	-36,7
	
ТК-54
	ТК-55
	2
	23,399
	8,078
	50
	0,2
	0,05
	0,05
	0,311
	-0,3
	34,3
	-34,2
	
ТК-55
	ТК-56
	2
	23,449
	7,978
	11
	0,15
	0,035
	0,035
	0,505
	-0,5
	31,4
	-31,3
	
ТК-56
	ТК-57
	2
	23,484
	7,908
	8
	0,15
	0,025
	0,025
	0,503
	-0,5
	31,2
	-31,1
	
ТК-57
	ТК-61
	2
	23,509
	7,858
	8
	0,15
	0,013
	0,013
	0,364
	-0,4
	22,6
	-22,5
	
ТК-61
	ТК-62
	2
	23,522
	7,832
	14
	0,15
	0,021
	0,021
	0,349
	-0,3
	21,6
	-21,5
	
ТК-62
	ТК-63
	2
	23,543
	7,789
	170
	0,15
	0,211
	0,21
	0,304
	-0,3
	18,9
	-18,8
	
ТК-63
	ТК-64
	2
	23,753
	7,369
	3
	0,15
	0,006
	0,006
	0,304
	-0,3
	18,9
	-18,8
	
ТК-64
	ТК-65
	2
	23,758
	7,357
	70
	0,1
	0,736
	0,733
	0,684
	-0,7
	18,9
	-18,8

496 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопрово де, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участк а, м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
ТК-65
	ТК-66
	2
	24,491
	5,888
	48
	0,1
	0,353
	0,352
	0,585
	-0,6
	16,1
	-16,1
	
ТК-66
	ТК-67
	2
	24,843
	5,183
	123
	0,1
	0,729
	0,725
	0,519
	-0,5
	14,3
	-14,3
	
ТК-67
	ТК-68
	2
	25,568
	3,73
	92
	0,1
	0,35
	0,349
	0,416
	-0,4
	11,5
	-11,4
	
ТК-68
	ТК-69
	2
	25,916
	3,031
	27
	0,08
	0,186
	0,185
	0,489
	-0,5
	8,6
	-8,6
	
ТК-69
	ТК-70
	2
	26,101
	2,66
	58
	0,08
	0,189
	0,188
	0,328
	-0,3
	5,8
	-5,8
	
ТК-70
	Колхозная,35
	2
	26,289
	2,283
	20
	0,05
	0,187
	0,186
	0,422
	-0,4
	2,9
	-2,9

497 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 3.70 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

498 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

3.28	Результаты гидравлических расчетов на конец третьего периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной 14 л/з (ул. Маслова, 17 стр.1)

3.28.1	Теплопровод от котельной до Петрова,9

На рисунке 3.71 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Петрова,9.

Рисунок 3.71 -Расчетный путь теплоносителя от котельной до Петрова,9

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 3.37, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

499 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 3.37	-Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопровод е, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная 14 л/з (ул. Маслова. 17 стр.1)

ТК-котельная

2

18

12

0,5

0,2

0,03

0,029

0,439

-0,4

48,5

-48,3
	
ТК-котельная
	ТК-10
	2
	18,029
	11,941
	20
	0,125
	0,36
	0,358
	0,884
	-0,9
	38,1
	-38,0

ТК-10
	Смена диаметра от ТК-10
	
2
	
18,388
	
11,222
	
8
	
0,125
	
0,196
	
0,195
	
0,847
	
-0,8
	
36,5
	
-36,4
	
Смена диаметра от ТК-10
	
Смена диаметра
	
2
	
18,583
	
10,83
	
6
	
0,1
	
0,477
	
0,474
	
1,323
	
-1,3
	
36,5
	
-36,4
	
Смена диаметра
	
ТК-9
	
2
	
19,057
	
9,879
	
2
	
0,125
	
0,129
	
0,128
	
0,847
	
-0,8
	
36,5
	
-36,4
	
ТК-9
	ТК-11
	2
	19,186
	9,621
	90
	0,1
	0,892
	0,887
	0,731
	-0,7
	20,2
	-20,1
	
ТК-11
	ТК-12
	2
	20,073
	7,842
	10
	0,1
	0,054
	0,054
	0,39
	-0,4
	10,7
	-10,7
	
ТК-12
	ТК-15
	2
	20,126
	7,735
	40
	0,1
	0,148
	0,147
	0,39
	-0,4
	10,7
	-10,7
	
ТК-15
	ТК-17
	2
	20,274
	7,439
	40
	0,15
	0,007
	0,007
	0,103
	-0,1
	6,4
	-6,4
	
ТК-17
	ТК-17а
	2
	20,281
	7,425
	80
	0,15
	0,005
	0,005
	0,067
	-0,1
	4,1
	-4,1

ТК-17а
	Смена диаметра
	
2
	
20,286
	
7,414
	
50
	
0,08
	
0,084
	
0,083
	
0,234
	
-0,2
	
4,1
	
-4,1
	
Смена диаметра
	
ТК-18
	
2
	
20,369
	
7,247
	
15
	
0,07
	
0,059
	
0,059
	
0,306
	
-0,3
	
4,1
	
-4,1
	
ТК-18
	ТК-19
	2
	20,429
	7,128
	15
	0,07
	0,059
	0,059
	0,306
	-0,3
	4,1
	-4,1

500 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопровод е, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч

ТК-19
	Смена диаметра
	
2
	
20,488
	
7,009
	
20
	
0,07
	
0,014
	
0,014
	
0,131
	
-0,1
	
1,8
	
-1,8
	
Смена диаметра
	
Петрова,9
	
2
	
20,502
	
6,982
	
35
	
0,05
	
0,124
	
0,123
	
0,256
	
-0,3
	
1,8
	
-1,8

501 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 3.72 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

502 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

3.28.2	Теплопровод от котельной до Маслова,23 к.1

На рисунке 3.73 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Маслова,23 к.1

Рисунок 3.73 -Расчетный путь теплоносителя от котельной до Маслова,23 к.1

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 3.38, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

503 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 3.38	-Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопровод е, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная 14 л/з (ул. Маслова. 17 стр.1)

ТК-котельная

2

18

12

0,5

0,2

0,03

0,029

0,439

-0,4

48,5

-48,3
	
ТК-котельная
	ТК-10
	2
	18,029
	11,941
	20
	0,125
	0,36
	0,358
	0,884
	-0,9
	38,1
	-38,0

ТК-10
	Смена диаметра от ТК-10
	
2
	
18,388
	
11,222
	
8
	
0,125
	
0,196
	
0,195
	
0,847
	
-0,8
	
36,5
	
-36,4
	
Смена диаметра от ТК-10
	
Смена диаметра
	
2
	
18,583
	
10,83
	
6
	
0,1
	
0,477
	
0,474
	
1,323
	
-1,3
	
36,5
	
-36,4
	
Смена диаметра
	
ТК-9
	
2
	
19,057
	
9,879
	
2
	
0,125
	
0,129
	
0,128
	
0,847
	
-0,8
	
36,5
	
-36,4
	
ТК-9
	ТК-8
	2
	19,186
	9,621
	100
	0,1
	0,777
	0,772
	0,592
	-0,6
	16,3
	-16,3

ТК-8
	Смена диаметра
	
2
	
19,958
	
8,072
	
4
	
0,15
	
0,006
	
0,006
	
0,167
	
-0,2
	
10,3
	
-10,3
	
Смена диаметра
	
ТК-7
	
2
	
19,963
	
8,061
	
2
	
0,1
	
0,027
	
0,027
	
0,375
	
-0,4
	
10,3
	
-10,3
	
ТК-7
	ТК-4
	2
	19,99
	8,008
	30
	0,1
	0,069
	0,069
	0,299
	-0,3
	8,2
	-8,2

ТК-4
	Смена диаметра от ТК-4
	
2
	
20,059
	
7,87
	
10
	
0,1
	
0,016
	
0,016
	
0,214
	
-0,2
	
5,9
	
-5,9
	
Смена диаметра от ТК-4
	Смена диаметра от ТК-3
	
2
	
20,075
	
7,837
	
10
	
0,125
	
0,006
	
0,006
	
0,137
	
-0,1
	
5,9
	
-5,9

504 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопровод е, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Смена диаметра от ТК-3
	
ТК-3
	
2
	
20,081
	
7,826
	
37
	
0,07
	
0,258
	
0,256
	
0,438
	
-0,4
	
5,9
	
-5,9
	
ТК-3
	ТК-3-1
	2
	20,337
	7,312
	100
	0,08
	0,149
	0,148
	0,226
	-0,2
	4,0
	-4,0

ТК-3-1
	Маслова,23 к.1
	
2
	
20,485
	
7,015
	
14
	
0,07
	
0,006
	
0,006
	
0,103
	
-0,1
	
1,4
	
-1,4

505 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 3.74 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

506 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

3.29	Результаты гидравлических расчетов на конец третьего периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной БТО Тралфлота

На рисунке 3.75 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Баумана,12 к.4

Рисунок 3.75 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Баумана,12 к.4

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 3.39, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

507 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 3.39	-Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопрово де, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участк а, м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная БТО 1(ул. Маймаксанск ая. 77 корп.2)

ID 1

2

10

20

19

0,15

0,268

0,267

0,981

-1,0

60,9

-60,7
	
ID 1
	ТК-1
	2
	10,267
	19,465
	17
	0,125
	0,312
	0,311
	1,015
	-1,0
	43,7
	-43,6
	
ТК-1
	ТК-2
	2
	10,578
	18,842
	6
	0,125
	0,107
	0,107
	0,95
	-0,9
	40,9
	-40,8
	
ТК-2
	ТК-7
	2
	10,685
	18,628
	30
	0,125
	0,281
	0,28
	0,818
	-0,8
	35,2
	-35,2
	
ТК-7
	ТК-8
	2
	10,965
	18,066
	53
	0,125
	0,629
	0,626
	0,803
	-0,8
	34,6
	-34,5
	
ТК-8
	ТК-9
	2
	11,591
	16,811
	22
	0,125
	0,283
	0,281
	0,76
	-0,8
	32,8
	-32,7
	
ТК-9
	ТК-10
	2
	11,872
	16,247
	30
	0,125
	0,286
	0,284
	0,718
	-0,7
	30,9
	-30,8
	
ТК-10
	ТК-11
	2
	12,157
	15,677
	20
	0,125
	0,156
	0,155
	0,674
	-0,7
	29,0
	-29,0
	
ТК-11
	ТК-12
	2
	12,312
	15,365
	30
	0,125
	0,198
	0,197
	0,628
	-0,6
	27,1
	-27,0
	
ТК-12
	ТК-13
	2
	12,509
	14,971
	40
	0,125
	0,263
	0,262
	0,585
	-0,6
	25,2
	-25,1
	
ТК-13
	ТК-14
	2
	12,77
	14,447
	19
	0,125
	0,081
	0,081
	0,541
	-0,5
	23,3
	-23,3
	
ТК-14
	ТК-19
	2
	12,851
	14,285
	23
	0,08
	0,356
	0,355
	0,732
	-0,7
	12,9
	-12,9
	
ТК-19
	ТК-20
	2
	13,206
	13,574
	65
	0,08
	0,616
	0,614
	0,613
	-0,6
	10,8
	-10,8
	
ТК-20
	ТК-21
	2
	13,819
	12,344
	25
	0,08
	0,153
	0,152
	0,465
	-0,5
	8,2
	-8,2
	
ТК-21
	ТК-22
	2
	13,972
	12,039
	6
	0,08
	0,022
	0,022
	0,353
	-0,4
	6,2
	-6,2
	
ТК-22
	ТК-22-1
	2
	13,994
	11,994
	95
	0,082
	0,134
	0,134
	0,233
	-0,2
	4,3
	-4,3

ТК-22-1
	Баумана,12 к.4
	
2
	
14,128
	
11,726
	
15
	
0,05
	
0,089
	
0,089
	
0,339
	
-0,3
	
2,3
	
-2,3

508 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 3.76 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

509 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

3.30	Результаты гидравлических расчетов на конец третьего периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной по адресу ул. Корабельная 19, стр.1

На рисунке 3.77 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Кучина, 1

Рисунок 3.77 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Кучина, 1

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 3.40, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

510 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 3.40	-Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопровод е, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная 21 лесозавода (ул. Корабельная. 19 стр.1)

ТК-35

2

10

15

95

0,1

0,305

0,303

0,382

-0,4

10,5

-10,5
	
ТК-35
	ТК-34
	2
	10,303
	14,392
	65
	0,1
	0,214
	0,213
	0,382
	-0,4
	10,5
	-10,5
	
ТК-34
	ТК-33
	2
	10,516
	13,966
	7
	0,1
	0,021
	0,021
	0,306
	-0,3
	8,4
	-8,4
	
ТК-33
	ТК-32
	2
	10,537
	13,924
	8
	0,1
	0,01
	0,01
	0,23
	-0,2
	6,3
	-6,3
	
ТК-32
	ТК-31
	2
	10,547
	13,904
	45
	0,07
	0,15
	0,15
	0,318
	-0,3
	4,3
	-4,3
	
ТК-31
	Кучина,1
	2
	10,697
	13,604
	48
	0,05
	0,248
	0,247
	0,299
	-0,3
	2,1
	-2,1

511 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 3.78 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

512 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

3.31	Результаты гидравлических расчетов на конец третьего периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной по адресу Гидролизная, 12 стр.1

3.31.1	Теплопровод от котельной до Юности,2

На рисунке 3.79 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Юности,2.

Рисунок 3.79 -Расчетный путь теплоносителя от котельной до Юности,2

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 3.41, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

513 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 3.41	-Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопрово де, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участк а, м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная АГЗ, ул. Гидролизная, 12

УТ-1

2

30

15

0,5

0,35

0,046

0,046

0,946

-0,9

319,6

-318,9
	
УТ-1
	УТ-1-1
	2
	30,046
	14,907
	0,5
	0,35
	0,109
	0,108
	0,848
	-0,8
	286,4
	-285,7

УТ-1-1
	Нар проекция Гидролизная, 12 к.1
	
2
	
30,154
	
14,69
	
0,5
	
0,35
	
0,129
	
0,129
	
0,833
	
-0,8
	
281,5
	
-280,8
	
Нар проекция Гидролизная, 12 к.1
	
УТ-6
	
2
	
30,283
	
14,433
	
44,4
	
0,35
	
0,261
	
0,259
	
0,833
	
-0,8
	
281,5
	
-280,8
	
УТ-6
	УТ-13
	2
	30,542
	13,913
	31,5
	0,2
	0,731
	0,728
	1,555
	-1,6
	171,5
	-171,1
	
УТ-13
	УТ-24
	2
	31,27
	12,454
	46
	0,2
	0,67
	0,667
	1,335
	-1,3
	147,2
	-146,8
	
УТ-24
	УТ-25
	2
	31,937
	11,117
	27,3
	0,15
	0,168
	0,167
	0,615
	-0,6
	38,1
	-38,0
	
УТ-25
	УТ-26
	2
	32,104
	10,782
	49
	0,15
	0,25
	0,248
	0,581
	-0,6
	36,0
	-35,9
	
УТ-26
	УТ-27
	2
	32,352
	10,284
	9,5
	0,15
	0,046
	0,046
	0,538
	-0,5
	33,4
	-33,3
	
УТ-27
	УТ-28
	2
	32,398
	10,193
	30
	0,15
	0,099
	0,098
	0,489
	-0,5
	30,3
	-30,3
	
УТ-28
	УТ-29
	2
	32,496
	9,995
	66,7
	0,15
	0,241
	0,24
	0,475
	-0,5
	29,5
	-29,4
	
УТ-29
	УТ-30
	2
	32,736
	9,514
	4
	0,15
	0,017
	0,017
	0,441
	-0,4
	27,4
	-27,3
	
УТ-30
	УТ-31
	2
	32,753
	9,48
	41,5
	0,15
	0,107
	0,106
	0,406
	-0,4
	25,2
	-25,1
	
УТ-31
	УТ-32
	2
	32,86
	9,267
	115
	0,15
	0,224
	0,223
	0,37
	-0,4
	23,0
	-22,9
	
УТ-32
	УТ-35
	2
	33,083
	8,82
	81,6
	0,1
	0,62
	0,617
	0,584
	-0,6
	16,1
	-16,1

514 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон.узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопрово де, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участк а, м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
УТ-35
	УТ-36
	2
	33,699
	7,583
	22,9
	0,1
	0,175
	0,174
	0,584
	-0,6
	16,1
	-16,1
	
УТ-36
	УТ-39
	2
	33,874
	7,234
	57,3
	0,1
	0,085
	0,084
	0,25
	-0,3
	6,9
	-6,9
	
УТ-39
	УТ-40
	2
	33,958
	7,065
	44,1
	0,07
	0,173
	0,172
	0,343
	-0,3
	4,6
	-4,6

УТ-40
	Юности,2 (отопление)
	
2
	
34,13
	
6,72
	
44,1
	
0,05
	
0,249
	
0,248
	
0,33
	
-0,3
	
2,3
	
-2,3

515 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 3.80 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

516 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

3.31.2	Теплопровод от котельной до Менделеева,19

На рисунке 3.81 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Менделеева,19

Рисунок 3.81 -Расчетный путь теплоносителя от котельной до Менделеева,19

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 3.42, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

517 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 3.42	-Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименовани е нач. узла

Наименовани е кон.узла
	Геод. отм. нач. узла, м
	
Напор в обратном трубопрово де, м
	
Распола гаемый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	Потер и напор а в ПТ, м
	
Потери напора в ОТ, м
	
Скорость движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расход в ОТ, т/ч
	
Котельная АГЗ, ул. Гидролизная, 12

УТ-1

2

30

15

0,5

0,35

0,046

0,046

0,946

-0,9

319,6

-318,9
	
УТ-1
	УТ-1-1
	2
	30,046
	14,907
	0,5
	0,35
	0,109
	0,108
	0,848
	-0,8
	286,4
	-285,7

УТ-1-1
	Нар проекция Гидролизная,1 2 к.1
	
2
	
30,154
	
14,69
	
0,5
	
0,35
	
0,129
	
0,129
	
0,833
	
-0,8
	
281,5
	
-280,8
	
Нар проекция Гидролизная, 12 к.1
	
УТ-6
	
2
	
30,283
	
14,433
	
44,4
	
0,35
	
0,261
	
0,259
	
0,833
	
-0,8
	
281,5
	
-280,8
	
УТ-6
	УТ-13
	2
	30,542
	13,913
	31,5
	0,2
	0,731
	0,728
	1,555
	-1,6
	171,5
	-171,1
	
УТ-13
	УТ-24
	2
	31,27
	12,454
	46
	0,2
	0,67
	0,667
	1,335
	-1,3
	147,2
	-146,8
	
УТ-24
	УТ-40а
	2
	31,937
	11,117
	74,2
	0,2
	0,803
	0,799
	0,989
	-1,0
	109,0
	-108,8
	
УТ-40а
	УТ-41
	2
	32,736
	9,515
	2
	0,2
	0,081
	0,08
	0,842
	-0,8
	92,8
	-92,6
	
УТ-41
	УТ-45
	2
	32,817
	9,354
	110
	0,15
	0,591
	0,588
	0,622
	-0,6
	38,6
	-38,5
	
УТ-45
	УТ-50
	2
	33,405
	8,174
	39
	0,1
	0,571
	0,569
	0,83
	-0,8
	22,9
	-22,8
	
УТ-50
	УТ-51
	2
	33,974
	7,034
	25
	0,1
	0,244
	0,243
	0,662
	-0,7
	18,3
	-18,2

УТ-51
	Менделеева,1 9(отопление)
	
2
	
34,216
	
6,548
	
157,9
	
0,1
	
0,396
	
0,394
	
0,346
	
-0,3
	
9,5
	
-9,5

518 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 3.82 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

519 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

3.32	Результаты гидравлических расчетов на конец третьего периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной по адресу ул. Победы 6, стр.1

На рисунке 3.83 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Победы,12,к.2

Рисунок 3.83 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Победы,12,к.2

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 3.43, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

520 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 3.43 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименовани е кон. узла
	Геод. отм. нач. узла, м
	
Напор в обратном трубопрово де, м
	
Располаг аемый напор, м
	
Длина участка , м
	
Диамет р участка , м
	Потер и напор а в ПТ, м
	Потер и напора в ОТ, м
	
Скорость движения воды в ПТ, м/с
	
Скорость движени я воды в ОТ, м/с
	
Расход в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная туб. больницы (ул. Победы. 6 стр.1)

УТ-2

2,0

40,0

64,9

1,5

0,2

0,1

0,1

0,9

-0,9

58,0

-57,9
	
УТ-2
	УТ-5
	2,0
	40,1
	64,6
	100,0
	0,1
	3,4
	3,4
	1,3
	-1,3
	58,0
	-57,9
	
УТ-5
	УТ-6
	2,0
	43,5
	57,9
	30,0
	0,1
	1,4
	1,4
	1,3
	-1,3
	58,0
	-57,9
	
УТ-6
	УТ-7
	2,0
	44,9
	55,1
	30,0
	0,1
	9,9
	9,9
	3,0
	-3,0
	52,6
	-52,5

УТ-7
	Переход диаметра
	
2,0
	
54,8
	
35,3
	
53,0
	
0,1
	
4,2
	
4,1
	
1,7
	
-1,7
	
47,6
	
-47,6
	
Переход диаметра
	
УТ-9
	
2,0
	
58,9
	
27,0
	
22,0
	
0,1
	
4,8
	
4,7
	
2,7
	
-2,7
	
47,6
	
-47,6
	
УТ-9
	УТ-10
	2,0
	63,6
	17,5
	10,0
	0,1
	3,8
	3,8
	2,6
	-2,6
	45,6
	-45,5

УТ-10
	Победы,12,к.2( отопление)
	
2,0
	
67,4
	
9,9
	
55,0
	
0,1
	
0,1
	
0,1
	
0,2
	
-0,2
	
2,9
	
-2,9

521 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 3.84 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

522 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

3.33	Результаты гидравлических расчетов на конец третьего периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной по адресу ул. Постышева, д. 26

На рисунке 3.85 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Школьная,162

Рисунок 3.85 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Школьная,162

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 3.44, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

523 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 3.44	-Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон. узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопровод е, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная ООО «Лесозавод 25» (ул. Постышева. 26)

Переход диаметра

2

24

25,7

160

0,25

2,687

2,667

1,5

-1,5

259,3

-258,3
	
Переход диаметра
	
УТ-1
	
2
	
26,667
	
20,345
	
60
	
0,3
	
0,332
	
0,33
	
1,0
	
-1,0
	
259,2
	
-258,3
	
УТ-1
	УТ-2
	2
	26,997
	19,684
	108
	0,3
	0,539
	0,536
	1,0
	-1,0
	257,2
	-256,3
	
УТ-2
	УТ-3
	2
	27,533
	18,608
	105
	0,3
	0,57
	0,566
	1,0
	-1,0
	257,2
	-256,3
	
УТ-3
	УТ-10
	2
	28,099
	17,472
	125
	0,3
	0,74
	0,736
	1,0
	-1,0
	246,6
	-245,8
	
УТ-10
	УТ-19
	2
	28,835
	15,996
	148
	0,3
	0,746
	0,741
	1,0
	-1,0
	239,3
	-238,6
	
УТ-19
	УТ-28
	2
	29,576
	14,509
	130
	0,3
	0,236
	0,235
	0,6
	-0,6
	153,5
	-153,0
	
УТ-28
	УТ-29
	2
	29,811
	14,037
	81
	0,3
	0,128
	0,127
	0,6
	-0,6
	151,3
	-150,9
	
УТ-29
	УТ-37
	2
	29,938
	13,782
	68
	0,15
	0,671
	0,668
	0,8
	-0,8
	52,5
	-52,3

УТ-37
	Смена вида прокладки
	
2
	
30,606
	
12,443
	
115
	
0,15
	
0,756
	
0,752
	
0,8
	
-0,8
	
50,5
	
-50,3
	
Смена вида прокладки
	
УТ-38
	
2
	
31,358
	
10,935
	
5
	
0,15
	
0,061
	
0,061
	
0,8
	
-0,8
	
50,4
	
-50,3

УТ-38
	Смена вида прокладки
	
2
	
31,419
	
10,814
	
5
	
0,15
	
0,031
	
0,031
	
0,6
	
-0,6
	
39,3
	
-39,2
	
Смена вида прокладки
	
УТ-39
	
2
	
31,45
	
10,752
	
50
	
0,15
	
0,196
	
0,195
	
0,6
	
-0,6
	
39,3
	
-39,2
	
УТ-39
	УТ-40
	2
	31,644
	10,361
	58
	0,15
	0,194
	0,193
	0,6
	-0,6
	35,9
	-35,9

524 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон. узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопровод е, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч

УТ-40
	Переход диаметра
	
2
	
31,838
	
9,974
	
20
	
0,15
	
0,09
	
0,089
	
0,5
	
-0,5
	
33,1
	
-33,0
	
Переход диаметра
	
УТ-41
	
2
	
31,927
	
9,795
	
40
	
0,1
	
0,989
	
0,984
	
1,2
	
-1,2
	
33,1
	
-33,0
	
УТ-41
	УТ-43
	2
	32,911
	7,822
	80
	0,1
	1,126
	1,121
	1,0
	-1,0
	26,4
	-26,3
	
УТ-43
	УТ-44
	2
	34,032
	5,575
	26,76
	0,1
	0,407
	0,405
	1,0
	-1,0
	26,4
	-26,3
	
УТ-44
	УТ-48
	2
	34,437
	4,762
	60
	0,08
	1,238
	1,233
	0,9
	-0,9
	16,4
	-16,4
	
УТ-48
	УТ-50
	2
	35,67
	2,291
	42
	0,08
	0,352
	0,35
	0,6
	-0,6
	10,4
	-10,3
	
УТ-50
	УТ-51
	2
	36,021
	1,589
	22
	0,1
	0,023
	0,023
	0,2
	-0,2
	6,3
	-6,3
	
УТ-51
	УТ-52
	2
	36,044
	1,543
	22
	0,1
	0,011
	0,011
	0,2
	-0,2
	4,2
	-4,2
	
УТ-52
	УТ-53
	2
	36,055
	1,52
	60
	0,1
	0,024
	0,024
	0,2
	-0,2
	4,2
	-4,2

УТ-53
	Школьная,16 2
	
2
	
36,079
	
1,472
	
30
	
0,05
	
0,106
	
0,105
	
0,3
	
-0,3
	
2,1
	
-2,1

525 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 3.86 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

526 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

3.34	Результаты гидравлических расчетов на конец третьего периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной ОАО «Архангельский ЛДК №3»

3.34.1	Теплопровод от котельной до Новова,17

На рисунке 3.87 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Новова,17.

Рисунок 3.87 -Расчетный путь теплоносителя от котельной до Новова,17

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 3.45, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

527 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 3.45	-Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон. узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопрово де, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участк а, м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная ОАО «Архангельск ий ЛДК № 3» (ул. Родионова. 25)

граница

2

35

207,02

0,5

0,2

1,768

1,755

3,395

-3,4

374,3

-373,0
	
граница
	УТ-1А
	2
	36,755
	203,49
	0,5
	0,2
	1,768
	1,755
	3,395
	-3,4
	374,3
	-373,0

УТ-1А
	Переход диаметра
	
2
	
38,511
	
199,97
	
138
	
0,2
	
0,315
	
0,313
	
0,44
	
-0,4
	
48,6
	
-48,4
	
Переход диаметра
	
УТ-1
	
2
	
38,823
	
199,34
	
12
	
0,15
	
0,107
	
0,106
	
0,783
	
-0,8
	
48,5
	
-48,4
	
УТ-1
	УТ-2
	2
	38,929
	199,13
	10
	0,15
	0,087
	0,086
	0,728
	-0,7
	45,1
	-45,0
	
УТ-2
	УТ-3
	2
	39,016
	198,96
	20
	0,15
	0,133
	0,132
	0,679
	-0,7
	42,1
	-42,0
	
УТ-3
	УТ-4
	2
	39,148
	198,69
	17
	0,15
	0,101
	0,1
	0,633
	-0,6
	39,3
	-39,1
	
УТ-4
	УТ-5
	2
	39,248
	198,49
	68
	0,15
	0,344
	0,342
	0,585
	-0,6
	36,3
	-36,1
	
УТ-5
	УТ-6
	2
	39,59
	197,81
	70
	0,15
	0,291
	0,289
	0,531
	-0,5
	33,0
	-32,8
	
УТ-6
	УТ-7
	2
	39,879
	197,23
	125
	0,15
	0,574
	0,57
	0,531
	-0,5
	33,0
	-32,8
	
УТ-7
	УТ-8
	2
	40,449
	196,08
	25
	0,15
	0,107
	0,106
	0,477
	-0,5
	29,6
	-29,5
	
УТ-8
	УТ-15
	2
	40,556
	195,87
	56
	0,15
	0,055
	0,055
	0,242
	-0,2
	15,0
	-14,9
	
УТ-15
	УТ-17
	2
	40,61
	195,76
	45
	0,15
	0,044
	0,043
	0,242
	-0,2
	15,0
	-14,9
	
УТ-17
	УТ-18
	2
	40,654
	195,67
	70
	0,15
	0,049
	0,048
	0,212
	-0,2
	13,2
	-13,1
	
УТ-18
	УТ-19
	2
	40,702
	195,57
	30
	0,15
	0,015
	0,015
	0,179
	-0,2
	11,1
	-11,1

528 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон. узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопрово де, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участк а, м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
УТ-19
	УТ-20
	2
	40,717
	195,54
	30
	0,15
	0,011
	0,011
	0,147
	-0,1
	9,1
	-9,1
	
УТ-20
	УТ-21
	2
	40,728
	195,52
	60
	0,15
	0,011
	0,011
	0,115
	-0,1
	7,1
	-7,1

УТ-21
	Переход диаметра
	
2
	
40,739
	
195,5
	
55
	
0,15
	
0,006
	
0,006
	
0,08
	
-0,1
	
5,0
	
-5,0
	
Переход диаметра
	
УТ-22
	
2
	
40,745
	
195,49
	
20
	
0,1
	
0,015
	
0,015
	
0,181
	
-0,2
	
5,0
	
-5,0
	
УТ-22
	УТ-23
	2
	40,76
	195,46
	2
	0,1
	0,001
	0,001
	0,107
	-0,1
	2,9
	-2,9
	
УТ-23
	Новова, 17
	2
	40,76
	195,46
	15
	0,05
	0,182
	0,181
	0,426
	-0,4
	2,9
	-2,9

529 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 3.88 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

530 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

3.34.2	Теплопровод от котельной до ТСЖ «Зеленый квартал»

На рисунке 3.89 представлена трассировка расчетного пути от котельной до ТСЖ «Зеленый квартал»

Рисунок 3.89 -Расчетный путь теплоносителя от котельной до ТСЖ «Зеленый квартал»

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 3.46, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

531 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 3.46 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименовани е нач. узла

Наименование кон. узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопрово де, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	
Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная ОАО «Архангельск ий ЛДК №3» (ул. Родионова. 25)

граница

2

35

207,02

0,5

0,2

1,768

1,755

3,395

-3,4

374,3

-373,0
	
граница
	УТ-1А
	2
	36,755
	203,49
	0,5
	0,2
	1,768
	1,755
	3,395
	-3,4
	374,3
	-373,0
	
УТ-1А
	УТ-26
	2
	38,511
	199,97
	225
	0,3
	2,41
	2,393
	1,313
	-1,3
	325,8
	-324,6
	
УТ-26
	УТ-29
	2
	40,904
	195,17
	170
	0,3
	2,037
	2,024
	1,3
	-1,3
	322,5
	-321,5
	
УТ-29
	УТ-31
	2
	42,928
	191,11
	75
	0,3
	0,782
	0,777
	1,288
	-1,3
	319,6
	-318,7
	
УТ-31
	УТ-32а
	2
	43,705
	189,55
	265
	0,3
	3,227
	3,207
	1,286
	-1,3
	319,2
	-318,2
	
УТ-32а
	УТ-33
	2
	46,912
	183,11
	95
	0,3
	0,886
	0,881
	1,286
	-1,3
	319,1
	-318,2
	
УТ-33
	УТ-34
	2
	47,793
	181,35
	300
	0,25
	3,581
	3,563
	1,208
	-1,2
	208,1
	-207,6
	
УТ-34
	УТ-35
	2
	51,356
	174,2
	8
	0,25
	0,286
	0,285
	1,206
	-1,2
	207,8
	-207,4

УТ-35
	Переход диаметра
	
2
	
51,641
	
173,63
	
15
	
0,25
	
0,185
	
0,184
	
1,157
	
-1,2
	
199,4
	
-198,9
	
Переход диаметра
	Переход диаметра
	
2
	
51,825
	
173,26
	
50
	
0,2
	
1,545
	
1,539
	
1,808
	
-1,8
	
199,4
	
-198,9
	
Переход диаметра
	
УТ-36
	
2
	
53,363
	
170,18
	
130
	
0,15
	
17,47
	
17,396
	
3,214
	
-3,2
	
199,4
	
-198,9
	
УТ-36
	УТ-37
	2
	70,759
	135,31
	95
	0,15
	13,986
	13,928
	2,956
	-3,0
	183,4
	-183,0
	
УТ-37
	УТ-38
	2
	84,687
	107,4
	40
	0,15
	5,015
	4,994
	2,952
	-2,9
	183,1
	-182,7

532 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Наименовани е нач. узла

Наименование кон. узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопрово де, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	
Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
УТ-38
	УТ-40
	2
	89,681
	97,391
	100
	0,15
	11,351
	11,304
	2,933
	-2,9
	181,9
	-181,6
	
УТ-40
	УТ-40-1
	2
	100,985
	74,736
	75
	0,15
	9,382
	9,345
	2,659
	-2,7
	164,9
	-164,6
	
УТ-40-1
	УТ-41
	2
	110,33
	56,009
	5
	0,15
	1,454
	1,448
	2,625
	-2,6
	162,8
	-162,5
	
УТ-41
	УТ-42
	2
	111,778
	53,106
	5
	0,15
	1,445
	1,44
	2,617
	-2,6
	162,3
	-162,0
	
УТ-42
	УТ-43
	2
	113,218
	50,221
	140
	0,15
	6,699
	6,67
	1,92
	-1,9
	119,1
	-118,9
	
УТ-43
	УТ-44
	2
	119,888
	36,852
	260
	0,15
	13,039
	12,986
	1,838
	-1,8
	114,0
	-113,7
	
УТ-44
	УТ-46
	2
	132,875
	10,827
	120
	0,15
	0,645
	0,642
	0,643
	-0,6
	39,9
	-39,8

УТ-46
	Смена вида прокладки
	
2
	
133,516
	
9,54
	
7
	
0,15
	
0,057
	
0,057
	
0,614
	
-0,6
	
38,1
	
-38,0
	
Смена вида прокладки
	
УТ-47
	
2
	
133,573
	
9,426
	
20
	
0,1
	
0,862
	
0,859
	
1,381
	
-1,4
	
38,1
	
-38,0

УТ-47
	Смена вида прокладки
	
2
	
134,432
	
7,705
	
21
	
0,1
	
0,9
	
0,896
	
1,277
	
-1,3
	
35,2
	
-35,1
	
Смена вида прокладки
	
УТ-48
	
2
	
135,329
	
5,908
	
5
	
0,1
	
0,233
	
0,232
	
1,277
	
-1,3
	
35,2
	
-35,1
	
УТ-48
	УТ-49
	2
	135,561
	5,444
	70
	0,1
	0,227
	0,225
	0,355
	-0,4
	9,8
	-9,8
	
УТ-49
	УТ-50
	2
	135,786
	4,992
	90
	0,1
	0,241
	0,239
	0,355
	-0,4
	9,8
	-9,8
	
УТ-50
	УТ-50а
	2
	136,025
	4,512
	23
	0,1
	0,065
	0,065
	0,355
	-0,4
	9,8
	-9,8
	
УТ-50а
	УТ-51
	2
	136,09
	4,382
	70
	0,1
	0,134
	0,134
	0,3
	-0,3
	8,3
	-8,2
	
УТ-51
	УТ-52
	2
	136,224
	4,113
	23
	0,1
	0,034
	0,033
	0,255
	-0,3
	7,0
	-7,0
	
УТ-52
	УТ-53
	2
	136,257
	4,046
	40
	0,1
	0,036
	0,036
	0,203
	-0,2
	5,6
	-5,6
	
УТ-53
	УТ-54
	2
	136,293
	3,974
	74,04
	0,1
	0,076
	0,076
	0,203
	-0,2
	5,6
	-5,6

УТ-54
	ТСЖ "Зеленый квартал"
	
2
	
136,37
	
3,822
	
19,85
	
0,1
	
0,023
	
0,023
	
0,203
	
-0,2
	
5,6
	
-5,6

533 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 3.90 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

534 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

3.35	Результаты гидравлических расчетов на конец третьего периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной по адресу Капитана Храмцова, 10, корп.1

3.35.1	Теплопровод от котельной до Капитана Храмцова,5а

На рисунке 3.91 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Капитана Храмцова,5а.

Рисунок 3.91 -Расчетный путь теплоносителя от котельной до Капитана Храмцова,5а

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 3.47, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

535 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 3.47	-Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименование кон. узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопрово де, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участк а, м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	Скорост ь движен ия воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движен ия воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная порта Экономия (Капитана Хромцова,10 корп.,1)

ТК-2

2

20

30

15

0,2

0,494

0,49

1,4

-1,4

152,4

-151,9
	
ТК-2
	ТК-2-1
	2
	20,49
	29,015
	269
	0,3
	0,394
	0,391
	0,5
	-0,5
	134,4
	-134,0
	
ТК-2-1
	ТК-3
	2
	20,882
	28,231
	47
	0,25
	0,242
	0,241
	0,8
	-0,8
	132,3
	-132,0
	
ТК-3
	УТ-4
	2
	21,122
	27,749
	32
	0,25
	0,113
	0,112
	0,6
	-0,6
	101,2
	-100,9
	
УТ-4
	УТ-.5
	2
	21,234
	27,524
	60
	0,2
	0,404
	0,402
	0,8
	-0,8
	91,4
	-91,2
	
УТ-.5
	ТК-6
	2
	21,637
	26,717
	30
	0,2
	0,181
	0,18
	0,7
	-0,7
	77,2
	-77,0
	
ТК-6
	ТК-7
	2
	21,817
	26,356
	60
	0,2
	0,212
	0,211
	0,6
	-0,6
	66,0
	-65,9
	
ТК-7
	ТК-8
	2
	22,027
	25,934
	30
	0,2
	0,045
	0,045
	0,3
	-0,3
	38,5
	-38,4
	
ТК-8
	ID 9698
	2
	22,072
	25,843
	40
	0,08
	5,071
	5,046
	2,2
	-2,2
	38,5
	-38,4

ID 9698
	Капитана Храмцова,5а,Б лок социального назначения

2

27,119

15,726

12

0,08

0,12

0,119

0,5

-0,5

9,3

-9,3

536 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 3.92 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

537 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

3.35.2	Теплопровод от котельной до Комарова, 14

На рисунке 3.93 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Комарова, 14

Рисунок 3.93 -Расчетный путь теплоносителя от котельной до Комарова, 14

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 3.48, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

538 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 3.48 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименован ие нач. узла

Наименован ие кон. узла
	Гео д. отм. нач. узла , м
	
Напор в обратном трубопровод е, м

Располагаем ый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка , м
	
Потер и напор а в ПТ, м
	
Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорост ь движени я воды в ПТ, м/с
	Скорост ь движени я воды в ОТ, м/с
	
Расхо д в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная порта Экономия (Капитана Хромцова,10 корп.,1)

ТК-2

2

20

30

15

0,2

0,494

0,49

1,4

-1,4

152,4

-151,9
	
ТК-2
	ТК-2а
	2
	20,49
	29,015
	67
	0,3
	0,002
	0,002
	0,1
	-0,1
	18,0
	-17,9
	
ТК-2а
	ТК-2а-1
	2
	20,493
	29,011
	90
	0,15
	0,005
	0,005
	0,1
	-0,1
	4,2
	-4,1
	
ТК-2а-1
	ТК-2а-2
	2
	20,498
	29
	120
	0,15
	0,007
	0,007
	0,1
	-0,1
	4,2
	-4,1
	
ТК-2а-2
	ТК-2а-3
	2
	20,505
	28,987
	30
	0,15
	0,002
	0,002
	0,1
	-0,1
	4,2
	-4,1
	
ТК-2а-3
	ID 8682
	2
	20,507
	28,982
	0,3
	0,15
	0,001
	0,001
	0,1
	-0,1
	4,2
	-4,2
	
ID 8682
	ТК-2а-4
	1
	20,508
	28,981
	3
	0,15
	0,001
	0,001
	0,1
	-0,1
	4,2
	-4,2

ТК-2а-4
	СМЕНА ДИАМЕТРА
	
2
	
20,509
	
28,979
	
210
	
0,08
	
0,13
	
0,129
	
0,2
	
-0,2
	
2,8
	
-2,8
	
СМЕНА ДИАМЕТРА
	
Комарова, 14
	
2
	
20,637
	
28,721
	
0,5
	
0,032
	
0,182
	
0,182
	
1,0
	
-1,0
	
2,8
	
-2,8

539 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 3.94 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

540 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

3.36	Результаты гидравлических расчетов на конец третьего периода действия	схемы	теплоснабжения	схемы	теплоснабжения котельной по адресу ул. Лодемская 56

На рисунке 3.95 представлена трассировка расчетного пути от котельной до Карская,15,амбулатория 29л/з.

Рисунок 3.95 -Расчетный путь теплоносителя котельной до Карская,15,амбулатория 29л/з

Основные	характеристики	теплопровода	и	режимные	параметры теплоносителя приведены в таблице 3.49, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

541 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 3.49 -Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации.

Наименов ание нач. узла
	
Наименов ание кон.узла
	Геод. отм. нач. узла, м
	
Напор в обратном трубопроводе , м
	
Располаг аемый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка, м
	
Потер и напора в ПТ, м
	Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорость движения воды в ПТ, м/с
	
Скорость движения воды в ОТ, м/с
	
Расход в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч
	
Котельная 29 лесозавода (ул. Лодемская. 56)

УТ-10

2

21

10

8

0,25

0,023

0,023

0,337

-0,3

58,1

-57,8
	
УТ-10
	УТ-10-1
	2
	21,023
	9,954
	310
	0,3
	0,051
	0,051
	0,148
	-0,1
	36,8
	-36,5
	
УТ-10-1
	УТ-11
	2
	21,073
	9,852
	56
	0,2
	0,066
	0,065
	0,33
	-0,3
	36,3
	-36,2
	
УТ-11
	УТ-13
	2
	21,139
	9,721
	20
	0,2
	0,022
	0,022
	0,294
	-0,3
	32,4
	-32,3
	
УТ-13
	УТ-14
	2
	21,16
	9,677
	8
	0,2
	0,007
	0,007
	0,247
	-0,2
	27,2
	-27,1
	
УТ-14
	УТ-16
	2
	21,167
	9,664
	10
	0,2
	0,005
	0,004
	0,227
	-0,2
	25,1
	-24,9
	
УТ-16
	УТ-17
	2
	21,172
	9,655
	108
	0,2
	0,051
	0,05
	0,207
	-0,2
	22,8
	-22,7

УТ-17
	смена диаметра
	
2
	
21,222
	
9,554
	
30
	
0,2
	
0,006
	
0,005
	
0,145
	
-0,1
	
15,9
	
-15,8
	
смена диаметра
	смена диаметра
	
2
	
21,227
	
9,543
	
80
	
0,15
	
0,066
	
0,065
	
0,257
	
-0,3
	
15,9
	
-15,8
	
смена диаметра
	
УТ-18
	
2
	
21,293
	
9,411
	
30
	
0,2
	
0,006
	
0,005
	
0,145
	
-0,1
	
15,9
	
-15,9
	
УТ-18
	УТ-19
	2
	21,298
	9,4
	61
	0,2
	0,012
	0,012
	0,145
	-0,1
	15,9
	-15,9
	
УТ-19
	УТ-21
	2
	21,31
	9,376
	25
	0,2
	0,004
	0,004
	0,133
	-0,1
	14,7
	-14,6
	
УТ-21
	УТ-22
	2
	21,314
	9,368
	10
	0,2
	0,001
	0,001
	0,112
	-0,1
	12,4
	-12,3
	
УТ-22
	УТ-23
	2
	21,315
	9,366
	46
	0,2
	0,007
	0,007
	0,112
	-0,1
	12,4
	-12,3
	
УТ-23
	УТ-24
	2
	21,322
	9,352
	62
	0,2
	0,004
	0,004
	0,088
	-0,1
	9,7
	-9,6

542 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Наименов ание нач. узла
	
Наименов ание кон.узла
	Геод. отм. нач. узла, м
	
Напор в обратном трубопроводе , м
	
Располаг аемый напор, м
	
Длина участк а, м
	
Диамет р участка, м
	
Потер и напора в ПТ, м
	Потер и напор а в ОТ, м
	
Скорость движения воды в ПТ, м/с
	
Скорость движения воды в ОТ, м/с
	
Расход в ПТ, т/ч
	
Расхо д в ОТ, т/ч

УТ-24
	Переход диаметра
	
2
	
21,327
	
9,343
	
60
	
0,2
	
0,004
	
0,004
	
0,088
	
-0,1
	
9,7
	
-9,6
	
Переход диаметра
	
УТ-25
	
2
	
21,331
	
9,334
	
10
	
0,15
	
0,007
	
0,007
	
0,156
	
-0,2
	
9,6
	
-9,6
	
УТ-25
	УТ-26
	2
	21,338
	9,321
	3
	0,15
	0,001
	0,001
	0,156
	-0,2
	9,6
	-9,6

УТ-26
	смена диаметра
	
2
	
21,339
	
9,319
	
65
	
0,15
	
0,019
	
0,019
	
0,152
	
-0,2
	
9,4
	
-9,4
	
смена диаметра
	
УТ-27
	
2
	
21,358
	
9,281
	
25
	
0,1
	
0,061
	
0,06
	
0,342
	
-0,3
	
9,4
	
-9,4
	
УТ-27
	УТ-28
	2
	21,418
	9,16
	12
	0,15
	0,002
	0,002
	0,117
	-0,1
	7,2
	-7,2
	
УТ-28
	УТ-29
	2
	21,42
	9,156
	12
	0,15
	0,001
	0,001
	0,082
	-0,1
	5,1
	-5,1
	
УТ-29
	УТ-30
	2
	21,421
	9,154
	45
	0,1
	0,014
	0,014
	0,109
	-0,1
	3,0
	-3,0

УТ-30
	Переход диаметра
	
2
	
21,435
	
9,125
	
137
	
0,08
	
0,008
	
0,008
	
0,043
	
0,0
	
0,8
	
-0,8

Переход диаметра
	Карская,15, амбулатор ия 29л/з
	
2
	
21,443
	
9,109
	
45
	
0,05
	
0,032
	
0,031
	
0,11
	
-0,1
	
0,8
	
-0,8

543 11401.ОМ-ПСТ.004.001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 3.96 –График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода

544 11401.ОМ-ПСТ.004.001